## Slide 1: NF C18-510 - Fiches Cours
Generation automatique - format slides

## Slide 2: 13 INCENDIE ET ACCIDENTS SUR OU PRES DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS
ELECTRIQUES 159 13.
1 Généralités 159 13.
2 Incendie sur ou près des ouvrages ou des installations électriques 159 13.
2.
1 Prescriptions générales 159 13.

## Slide 3: 1.1 Domaine d'application du présent document
Les prescriptions du présent document sont établies en vue d'assurer la sécurité des personnes contre les dangers d'origine électrique lorsqu'elles effectuent des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE, sur des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS de toute tension inférieure ou égale à 500 KV en courant alternatif ou en courant continu, et ce, quelle que soit la nature des activites (construction, realisation, EXPLOITATION, démantèlement, etc.
en présence du risque électrique).
Les prescriptions du présent document s'appliquent a toute OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE sur ou dans l'ENVIRONNEMENT des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS, dès que ces derniers sont en situation d'être alimentes ou, au plus tard, dès leur première mise sous tension totale ou partielle, même pour ESSAI.
NOTE Elles peuvent s'appliquer aussi à tout moment en fonction de l'évaluation du risque électrique faite par L'EMPLOYEUR.
Le présent document ne concerne pas : • l'utilisation normale d'appareils électriques ; · les activités en dehors des activités professionnelles.

## Slide 4: 1.2 Lien entre la norme et la réglementation
Les prescriptions du présent document prennent en compte les exigences contenues dans les textes réglementaires en vigueur en matière de risque électrique.
Leur mise en œuvre, dans le respect des principes généraux de prévention, répond à un ensemble de prescriptions issues de la règlementation du travail visant à garantir et améliorer la sécurité des travailleurs et la protection de leur santé.
Parmi ces prescriptions, on peut citer, de façon non exhaustive, celles qui concernent : · la protection des travailleurs contre le risque d'origine électrique ;.
les conditions de mise en œuvre et d'utilisation des équipements de travail et EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ; · la démarche générale d'évaluation du risque ; • la formation à la sécurité électrique ; · la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosible ; NF C 18-510 - 14 - UTE · les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une ENTREPRISE EXTERIEURE ; · l'intégration de la sécurité et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des OPERATIONS de bâtiment et de génie civil ; · les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux EMPLOYEURS ;.
les mesures relatives à l'exécution des travaux en hauteur lorsqu'il y a concomitance avec des OPERATIONS ; · les travaux d'élagage.

## Slide 5: 2 REFERENCES NORMATIVES
Les documents normatifs suivants sont indispensables pour l'application du present document.
Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
NF C 15-100 Installations électriques à basse tension NF C 17-200 Installations d'éclairage extérieur - Règles NF EN 3 (toutes les parties) (S 61-9XX) Extincteurs d'incendie portatifs NF EN 166 (S 77-101) Protection individuelle de l'œil - Spécifications NF EN 397 (S 72-501) Casques de protection pour l'industrie NF EN 671 (toutes les parties) (S 61-20X) Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de tuyaux NF EN 15182-1 (S 61-820-1) Lances à main destinées aux services d'incendie et de secours - Partie 1 : Prescriptions communes NF EN 15182-2 (S 61-820-2) Lances à main destinées aux services d'incendie et de secours - Partie 2 : Lances mixtes à débit et jet réglables PN 16 NF EN 15182-3 (S 61-820-3) Lances à main destinées aux services d'incendie et de secours - Partie 3 : Lances à jet plein et/ou une diffusion à angle fixe PN 16 NF EN 50110-1 (C 18-501) Exploitation des installations électriques NF EN 50191 (C 18-191) Installation et exploitation des équipements électriques d'essais NF EN 50286 (C 18-286) Vêtements de protection isolants pour installations basse tension NF EN 50321 (C 18-461) Chaussures électriquement isolantes pour travaux sur installations à basse tension NF EN 50365 (C 18-465) Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension NF EN 50508 (C 18-407) Perches isolantes à usage multiple pour les opérations électriques sur les installations hautes tension NF EN 50521 (C 57-339) Connecteurs pour systèmes photovoltaïques - Exigences de sécurité et essais NF EN 50272-3 (C 58-272-3) Règles de sécurité pour les batteries et les installations de batteries - Partie 3 : batteries de traction NF EN 60900 (C 18-400) Travaux sous tension - Outils à main pour usage jusqu'à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu NF EN 60903 (C 18-415) Travaux sous tension - Gants en matériau isolant NF EN 61111 (C 18-421) Travaux sous tension - Tapis isolants électriques NF EN 61112 (C 18-422) Travaux sous tension - Nappes isolantes électriques NF EN 61230 (C 18-446) Travaux sous tension - Equipements portables de mise à la terre ou de mise à la terre et en court-circuit NF C 18-510 - 16 - UTE NF EN 61243-1 (C 18-313) Travaux sous tension - Détecteurs de tension - Partie 1: Type capacitif pour usage sur des tensions alternatives de plus de 1 kV NF EN 61243-2 (C 18-314-2) Travaux sous tension - Détecteurs de tension - Partie 2: Type résistif pour usage sur des tensions alternatives de 1 kV à 36 kV NF EN 61243-3 (C 18-314-3) Travaux sous tension - Détecteurs de tension - Partie 3: Type bipolaire basse tension NF EN 61243-5 (C 18-310) Travaux sous tension - Détecteurs de tension - Partie 5: Systèmes détecteurs de tension (VDS) NF EN 61479 (C 18-479) Travaux sous tension - Protecteurs de conducteurs flexibles en matériau isolant NF EN 61958 (C 42-958) Ensembles préfabriqués d'appareillages haute tension - Systèmes indicateurs de présence de tension NF EN 62193 (C 18-193) Travaux sous tension - Perches télescopiques et perches de mesure télescopiques NF EN 62271-102 (C 64-471-102) Appareillage à haute tension - Partie 102: Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif UTE - 17 - NF C 18-510.

## Slide 6: 3 TERMES ET DEFINITIONS
Les termes génériques suivants sont définis pour les besoins du présent document.
Dans d'autres règlements ou documents, ils peuvent avoir des sens différents et ne doivent pas être confondus.
Ces définitions ne contiennent pas de prescriptions.
D'autres définitions spécifiques relatives à des OPERATIONS sont incluses dans les articles respectifs et en Annexe A.
Les termes définis dans le présent document sont rédigés en PETITES MAJUSCULES, qu'il s'agisse de termes génériques définis à l'Article 3 ou de termes particuliers définis dans les autres articles et en Annexe A.

## Slide 7: 3.1.1 Entreprise exploitante
entreprise qui utilise les INSTALLATIONS ou qui exploite les OUVRAGES en tant que propriétaire, ou par délégation, ou par contrat.

## Slide 8: 3.1.2 Entreprise extérieure
entreprise qui intervient pour réaliser des OPERATIONS au profit du DONNEUR D'ORDRE (convention, contrat, etc.
).

## Slide 9: 3.1.3 Donneur d'ordre
personne physique ou morale, en général entreprise utilisatrice, qui décide de faire réaliser des OPERATIONS par une entreprise operant soit sur un OUVRAGE ou une INSTALLATION ELECTRIQUE, soit dans leur ENVIRONNEMENT NOTE Cette personne est souvent appelée maître d'ouvrage.

## Slide 10: 3.1.4 Employeur
personne physique qui emploie du personnel et a autorité sur lui.

## Slide 11: 3.1.5 Chef d'établissement
personne physique qui assume la responsabilité d'une entreprise exploitante.

## Slide 12: 3.1.6 Chargé d'exploitation électrique
personne chargée d'assurer les opérations d'EXPLOITATION (conduite, utilisation, entretien, maintenance, dépannage, surveillance, accès, etc.
) d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION électrique.

## Slide 13: 3.1.7 Personne qualifiée (en électricité)
personne ayant une formation, une connaissance et une expérience appropriées en électricité pour lui permettre d'analyser le risque électrique et d'éviter les dangers que peut présenter l'électricité [3.
2.
3, NF EN 50110-1 modifiée] NOTE Dans le présent document, la notion de qualification intègre à la fois le domaine technique électrique et la sécurité électrique.

## Slide 14: 3.1.8 Personne avertie
personne suffisamment informée par des PERSONNES QUALIFIEES pour lui permettre d'éviter les dangers que peut présenter l'électricité [3.
2.
4, NF EN 50110-1].

## Slide 15: 3.1.9 Personne ordinaire
personne qui n'est ni une PERSONNE QUALIFIEE, ni une PERSONNE AVERTIE [3.
2.
5, NF EN 50110-1] NF C 18-510 - 18 - UTE.

## Slide 16: 3.1.10 Opérateur
personne réalisant, ou participant à, ou assurant la direction des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE soit sur des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS, soit dans leur ENVIRONNEMENT.

## Slide 17: 3.1.11 Charge de consignation
personne chargée d'effectuer ou de faire effectuer les opérations de la CONSIGNATION électrique.

## Slide 18: 3.1.12 Charge de travaux
personne chargee d'assurer la direction effective des TRAVAUX d'ORDRE ELECTRIQUE OU d'ORDRE NON ELECTRIQUE.

## Slide 19: 3.1.13 Chargé d'intervention
personne chargée d'assurer la réalisation des INTERVENTIONS BT en Basse Tension NOTE Le terme « CHARGE D'INTERVENTION >> utilisé seul indique qu'il s'agit de l'un des deux chargés d'intervention : CHARGE D'INTERVENTION GENERALE OU CHARGE D'INTERVENTION ELEMENTAIRE.

## Slide 20: 3.1.14 Chargé d'opérations spécifiques
terme désignant indistinctement la personne chargée d'assurer la direction des ESSAIS, MESURAGES, VERIFICATIONS OU MANŒUVRES ou de proceder elle-même a des ESSAIS, MESURAGES, VERIFICATIONS OU MANŒUVRES.

## Slide 21: 3.1.15 Charge de chantier
personne chargée d'assurer la direction des TRAVAUX d'ORDRE NON ELECTRIQUE NOTE Ne pas confondre avec le « chef de chantier > défini par les conventions collectives.

## Slide 22: 3.1.16 Exécutant
personne assurant l'exécution des OPERATIONS.
Cette personne opère sous la conduite d'un CHARGE DE TRAVAUX, d'un CHARGE D'INTERVENTION GENERALE, d'un CHARGE D'OPERATIONS SPECIFIQUES ou d'un CHARGE DE CHANTIER.

## Slide 23: 3.1.17 Surveillant de sécurité électrique
personne possédant la connaissance nécessaire pour surveiller une ou plusieurs personnes pendant le déroulement d'une OPERATION déterminée conformément à des instructions reçues Dans le présent document, le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE est nommé, selon la nature de la surveillance, SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE D'OPERATION et D'ACCOMPAGNEMENT, OU SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE DE LIMITE.

## Slide 24: 3.1.18 Habilitation - personne habilitée
reconnaissance par l'EMPLOYEUR de la capacité d'une personne placée sous son autorité à accomplir les tâches qui lui sont confiées en sécurité vis-à-vis du risque électrique NOTE Une personne est dite habilitée lorsqu'elle est titulaire d'un titre d'habilitation.

## Slide 25: 3.2.1 Installation électrique - ouvrage électrique
ensemble des MATERIELS électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique Dans le présent document, le qualificatif électrique est omis lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté.
Le terme « OUVRAGE > est exclusivement réservé, dans le présent document, aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et à leurs annexes.
Le terme « INSTALLATION > s'applique, dans le présent document, à toute INSTALLATION électrique à l'exclusion des OUVRAGES.
UTE - 19 - NF C 18-510.

## Slide 26: 3.2.2 Matériel électrique
matériel utilisé pour la production, la transformation, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, tel que machine, transformateur, appareillage électrique, appareil de mesure, dispositif de protection, canalisation électrique, matériels d'utilisation [VEI 826-16-01].

## Slide 27: 3.2.3 Ligne électrique aérienne
ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixes en élévation sur des supports (poteaux, pylônes, potelets, façades d'immeuble, etc.
) au moyen d'isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats.

## Slide 28: 3.2.4 Canalisation électrique isolée - Canalisation isolée
ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques isolés et les éléments assurant leur fixation et leur protection mécanique NOTE Les CANALISATIONS ISOLEES comprennent les câbles électriques et les conducteurs isolés posés sous conduit ou sous goulotte.

## Slide 29: 3.2.5 Canalisation encastrée
le terme encastré signifie présence d'un côté affleurant.

## Slide 30: 3.2.6 Canalisation noyée
le terme noyé signifie complètement enrobé NOTE Une saignée rebouchée est assimilée à un mode de pose noyé.

## Slide 31: 3.2.7 Partie active
conducteur ou partie conductrice destiné à être mis sous tension en service normal, y compris le conducteur neutre.
Par convention, le conducteur PEN n'est pas considéré comme un conducteur actif NOTE Cette notion n'implique pas nécessairement un risque de choc électrique.
[VEI 826-12-08 modifié] [VEI 195-02-19 modifié].

## Slide 32: 3.2.8 Conducteur PEN
conducteur assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre NOTE La désignation PEN résulte de la combinaison des deux symboles : PE pour le conducteur de protection et N pour le conducteur neutre.

## Slide 33: 3.2.9 Elément (d'accumulateur)
unité fonctionnelle de base, consistant en un assemblage d'électrodes, d'électrolyte, de conteneur, de bornes et généralement de séparateurs, qui est une source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique [VEI 482-01-01].

## Slide 34: 3.2.10 Accumulateur
élément qui est conçu pour être rechargé électriquement [VEI 482-01-03] NOTE La recharge est accomplie au moyen d'une réaction chimique réversible.

## Slide 35: 3.2.11 Batterie d'accumulateurs
un ou plusieurs éléments équipés des dispositifs nécessaires pour l'emploi, par exemple boîtier, bornes, marquage et dispositifs de protection [VEI 482-01-04 Modifié] NOTE Dans le document, le mot BATTERIE signifie, pour une installation donnée, l'ensemble des ACCUMULATEURS accouplés pour générer un courant donné sous une tension donnée.
NF C 18-510 - 20 - UTE.

## Slide 36: 3.3.1 Tension nominale
valeur de la tension par laquelle l'installation électrique ou une partie de l'installation électrique est désignée et identifiée [VEI 826-11-01].

## Slide 37: 3.3.2 Domaines de tension
le classement des tensions nominales est effectué, dans ce présent document, par domaine de tension (voir Tableau 1) En basse tension et en exploitation normale, la tension réelle d'un OUVRAGE ou d'une partie d'OUVRAGE peut excéder de 10 % au maximum sa valeur nominale, sans que cela entraîne une modification du domaine de tension.
Tableau 1 - Tableau des domaines de tensions Domaines de tension Valeur de la tension nominale Un exprimée en volts en courant alternatif en courant continu lisse (1) Très basse tension Un ≤ 50 Un ≤ 120 (domaine TBT) Basse tension 50 < Un ≤ 1 000 120 < Un ≤ 1 500 (domaine BT) Haute Domaine HTA 1 000 < Un ≤ 50 000 1 500 < Un ≤ 75 000 Tension Domaine HTB Un > 50 000 Un > 75 000 (1) Le courant continu lisse est celui défini conventionnellement par un taux d'ondulation non supérieur à 10 % en valeur efficace, la valeur maximale de crête ne devant pas être supérieure à 15 %.
Pour les autres courants continus, les valeurs des tensions nominales sont les mêmes que pour le courant alternatif.

## Slide 38: 3.3.3 Très basse tension de sécurité (TBTS)
caractéristiques techniques des INSTALLATIONS du domaine TBT dont :.
toutes les PARTIES ACTIVES sont séparées des PARTIES ACTIVES de toute autre INSTALLATION par une isolation double ou renforcée ;.
toutes les PARTIES ACTIVES sont isolées de la terre et de tout conducteur de protection appartenant à toute autre INSTALLATION.

## Slide 39: 3.3.4 Très Basse Tension de Protection (TBTP)
caractéristiques techniques des INSTALLATIONS du domaine TBT qui répondent à la première condition de la TBTS, mais pas à la seconde condition.

## Slide 40: 3.3.5 Très Basse Tension Fonctionnelle (TBTF)
caractéristiques techniques des INSTALLATIONS du domaine TBT qui ne sont ni TBTS, ni TBTP.

## Slide 41: 3.4.1 Exploitation
toutes les activités nécessaires pour permettre le fonctionnement d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION électriques.
Ces activités comprennent notamment les travaux, les MANŒUVRES, les commandes, la surveillance et la maintenance NOTE La maintenance est définie dans la norme NF EN 13306 (X 60-319).
UTE - 21 - NF C 18-510.

## Slide 42: 3.4.2 Opération
activité exercée, soit directement sur les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS électriques, soit dans un ENVIRONNEMENT électrique.
Elle peut être de deux natures : · OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE ;.
OPERATION d'ORDRE NON ELECTRIQUE.

## Slide 43: 3.4.3 Opération d'ordre électrique
OPERATION qui, pour un OUVRAGE ou une INSTALLATION en exploitation électrique, concerne les PARTIES ACTIVES, leurs isolants, la continuité des masses et autres parties conductrices des MATERIELS (les circuits magnétiques, etc.
) ainsi que les conducteurs de protection.
NOTE Dans le présent document, les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE concernent plusieurs types d'OPERATIONS effectuées soit sur les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS électriques, soit dans l'ENVIRONNEMENT de pièces nues sous tension.

## Slide 44: 3.4.4 Type d'opérations d'ordre électrique
On distingue les types d'OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE suivants :.
TRAVAIL HORS TENSION ; · TRAVAIL SOUS TENSION ; • TRAVAIL AU VOISINAGE SIMPLE ; · TRAVAIL AU VOISINAGE RENFORCE ; · INTERVENTION EN BASSE TENSION ; · OPERATIONS SPECIFIQUES comprenant les ESSAIS, les MESURAGES, les VERIFICATIONS et les MANŒUVRES.

## Slide 45: 3.4.5 Essai
OPERATION destinée à s'assurer du bon fonctionnement ou de l'état électrique, mécanique ou autre d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION électrique.

## Slide 46: 3.4.6 Mesurage
OPERATION destinée à mesurer des grandeurs électriques, ou des grandeurs physiques (distance, température ou autres) 3.
4.
7 Vérification OPERATION destinée à s'assurer qu'un OUVRAGE ou une INSTALLATION est conforme à un référentiel.

## Slide 47: 3.4.8 Manœuvre
OPERATION conduisant à un changement de la configuration électrique d'un OUVRAGE, d'une INSTALLATION ou de l'alimentation électrique d'un MATERIEL.
Les MANŒUVRES sont effectuées au moyen d'appareillages spécialement prévus à cet effet, tels qu'interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs, ponts, etc.
NOTE Les manœuvres comprennent les manœuvres d'exploitation, les manœuvres de consignation, et les manœuvres d'urgence.

## Slide 48: 3.4.9 Opération d'ordre non électrique
OPERATION qui ne répond pas à la définition d'une OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE, telle que : · celle liée à la construction, à la réalisation, au démantèlement ou à la maintenance dans le VOISINAGE ou sur un OUVRAGE ou une INSTALLATION électrique, tels que les travaux du BTP, de nettoyage, de désherbage, etc.
; • celle liee a une OPERATION ne concernant pas directement un OUVRAGE ou une INSTALLATION électrique, mais effectuée dans l'ENVIRONNEMENT de cet OUVRAGE ou cette INSTALLATION, tels que les travaux du BTP, les activités de livraison, de déménagement etc.
NF C 18-510 - 22 - UTE Peut également être considérée comme une OPERATION d'ORDRE NON ELECTRIQUE au VOISINAGE d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION d'un domaine de tension basse tension ou haute tension, toute OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE effectuée sur un OUVRAGE ou sur une INSTALLATION d'un autre domaine de tension, respectivement haute tension ou basse tension.

## Slide 49: 3.4.10 Consignation
procédure d'ordre électrique destinée à assurer la protection des personnes et des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de toute apparition ou réapparition intempestive de tension sur ces OUVRAGES ou ces INSTALLATIONS.

## Slide 50: 3.4.11 Déconsignation
procédure d'ordre électrique destinée à remettre un OUVRAGE ou une INSTALLATION précédemment consigné dans un état qui permet sa remise en service.

## Slide 51: 3.4.12 Mise hors tension
procédure d'ordre électrique destinée à réduire le risque électrique en supprimant la tension sur un OUVRAGE ou une INSTALLATION NOTE Cette procédure ne garantit pas contre les conséquences de tout maintien accidentel ou toute apparition ou réapparition intempestive de tension.

## Slide 52: 3.4.13 Mise hors de portée
moyen de protection des personnes vis-à-vis d'un contact avec une pièce nue sous tension réalisé, soit par ELOIGNEMENT, soit par interposition d'un OBSTACLE, soit par ISOLATION de la pièce nue sous tension.

## Slide 53: 3.4.14 Réquisition ou essai sous alimentation autonome
procédure qui permet, après une CONSIGNATION ou une première étape de CONSIGNATION d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION, de réalimenter l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION par une ou des sources autonomes.

## Slide 54: 3.4.15 Situation de travail
combinaison du type d'OPERATIONS avec l'une ou plusieurs des conditions d'ENVIRONNEMENT électrique suivantes : · présence ou non d'induction ou de couplage capacitif ; · présence ou non d'atmosphère explosive ; · situation météorologique.

## Slide 55: 3.4.16 Phase de travail
enchaînement des gestes élémentaires nécessaires à la mise en œuvre des outils et des matériels sur l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION ou dans son ENVIRONNEMENT.
Elle a un objectif prédéfini et s'achève sur un état stable.

## Slide 56: 3.5 Définitions relatives aux distances, zones et locaux
NOTE Les distances limites utilisées ci-dessous sont définies à l'Article 6.

## Slide 57: 3.5.1 Environnement électrique
volume géographique autour d'une pièce nue sous tension ou d'une CANALISATION ISOLEE, limite par la DISTANCE LIMITE D'INVESTIGATION (50 m), utilisé dans le cadre des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE.

## Slide 58: 3.5.2 Voisinage
en présence de pièces nues sous tension, le VOISINAGE est l'espace compris en haute tension entre la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE (DLVS) et la DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE (DMA) et en basse tension entre la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE (DLVS) et la pièce nue.
Le VOISINAGE comprend deux zones : le VOISINAGE SIMPLE et le VOISINAGE RENFORCE UTE - 23 - NF C 18-510.

## Slide 59: 3.5.3 Champ libre
espace sans OBSTACLE entourant une pièce nue sous tension.

## Slide 60: 3.5.4 Zone de travail
zone située sur un OUVRAGE, une INSTALLATION ou dans leur ENVIRONNEMENT, dans laquelle le ou les OPERATEURS sont amenés à évoluer avec les outils, équipements et matériels.
Cette zone est définie lors de la préparation du travail et délimitée.

## Slide 61: 3.5.5 Poste de travail
emplacement occupé par un OPERATEUR dans la ZONE DE TRAVAIL pendant l'exécution d'une PHASE DE TRAVAIL.

## Slide 62: 3.5.6 Zone d'évolution
volume autour du POSTE DE TRAVAIL de chaque OPERATEUR dans lequel celui-ci est susceptible d'évoluer avec ses outils, équipements et matériels.

## Slide 63: 3.5.7 Local ou emplacement d'accès reserve aux électriciens (local ou emplacement
à risque spécifique électrique) local ou emplacement contenant des parties d'OUVRAGE ou d'INSTALLATION comportant des pièces nues susceptibles d'être sous tension et accessibles dans lequel au moins l'une des conditions ci-après existe : · la protection contre les contacts directs n'est pas assurée par construction (en basse tension seulement) ; · la protection contre les contacts directs est assurée par ELOIGNEMENT, ce mode de protection pouvant être annule par une personne ignorant le risque ;.
la protection contre les contacts directs est assurée par OBSTACLE, ce mode de protection pouvant être contourne par une personne ignorant le risque.

## Slide 64: 3.6 Définitions relatives aux équipements de travail et aux eQUIPEMENTS de protection
individuelle.

## Slide 65: 3.6.1 Equipement de protection individuelle (EPI)
dispositif ou moyen destiné à être porté par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé.

## Slide 66: 3.6.2 Pavé de terre
dispositif limiteur de tension, destiné à protéger le personnel contre les remises sous tension intempestives lors d'ESSAIS ou de TRAVAUX.

## Slide 67: 3.6.3 Dispositif de vérification d'absence de tension (VAT)
dispositif conçu spécifiquement à cet effet, destiné à fournir la preuve indiscutable de l'absence de tension nominale.

## Slide 68: 3.6.4 Equipement portable de mise à la terre et en court-circuit (MALT/CC)
équipement portable conçu à cet effet, raccordé aux parties électriques d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION, en vue de réaliser la mise à la terre, la mise en court-circuit ou la mise à la terre et en court-circuit.

## Slide 69: 3.6.5 Outil isolant
outil essentiellement ou totalement réalisé en matériau(x) isolant(s) [VEI 651-01-26 modifié].

## Slide 70: 3.6.6 Outil isolé
outil en matériau(x) conducteur(s) partiellement ou complètement recouvert(s) de matériau(x) isolant(s) [VEI 651-01-25 modifié] NF C 18-510 - 24 - UTE.

## Slide 71: 3.6.7 Enveloppe
élément assurant la protection des MATERIELS électriques contre certaines influences externes (chocs, intempéries, corrosions, etc.
) et la protection des personnes contre le risque de contacts directs.

## Slide 72: 3.6.8 Nappage
action qui consiste à mettre en place ou a tendre une NAPPE ISOLANTE souple, sans contact direct avec les pièces nues sous tension, pour éviter aux OPERATEURS tout risque de contact fortuit NOTE Un NAPPAGE est, dans la plupart des cas, vertical.

## Slide 73: 3.6.9 Habillage
action qui consiste à recouvrir une pièce nue sous tension par contact direct de façon à rendre impossible tout contact avec un OPERATEUR NOTE Un HABILLAGE peut être réalisé dans l'espace autour d'un volume.

## Slide 74: 3.6.10 Nappe isolante
dispositif de protection isolant souple dispose sur ou devant les pièces nues sous tension.

## Slide 75: 3.6.11 Ecran
dispositif de protection isolant ou conducteur, disposé à distance des pièces nues sous tension.

## Slide 76: 3.6.12 Protecteur
dispositif rigide ou souple, réalisé en matériau isolant et utilisé pour recouvrir de façon amovible les pièces nues sous tension, de manière a prevenir tout risque de contact fortuit avec celles-ci.
Il concerne des produits divers, tels que profilés, capuchons, etc.

## Slide 77: 3.6.13 Isolation
moyen permettant de protéger les personnes contre un risque électrique à l'aide de matériau isolant ou de dispositif en matériau isolant.

## Slide 78: 3.6.14 Balisage
moyen permettant de délimiter et de signaler une zone définie.

## Slide 79: 3.7 Liste des documents écrits (voir Annexe A)
NOTE L'ensemble de ces définitions est renvoyé à l'Annexe A qui présente les modèles de documents.
UTE - 25 - NF C 18-510.

## Slide 80: 4 DISPOSITIONS GENERALES
Cet article énonce les prescriptions générales de prévention du risque électrique applicables à tous les acteurs, de l'EMPLOYEUR à l'EXECUTANT, en précisant les fonctions de chacun et le périmètre des tâches qui lui incombent.
Leurs mises en œuvre sont précisées et complétées dans les articles spécifiques (Articles 7 à 13).
Le présent article traite : · de l'évaluation et de l'analyse du risque électrique ; · des différents types d'ENVIRONNEMENT autour des OUVRAGES et des INSTALLATIONS ;.
des principes de prévention à appliquer (organisation, formation, HABILITATION, matériel, équipement, etc.
) ; · de la réalisation et de la mise en œuvre des OPERATIONS ; · des acteurs concernés.

## Slide 81: 4.1 Analyse du risque élecTRIQUE
L'ANAlyse du RISQUE ELECTrique doit preceder TOUTE OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE OU d'ORDRE NON ELECTRIQUE afin de définir et de mettre en place, lors des OPERATIONS, les mesures de prévention appropriées pour la protection des personnes et des biens.
Cette analyse doit être menée en prenant en compte notamment les risques présentés par : · les caractéristiques de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION ; · les modes opératoires envisageables.

## Slide 82: 4.1.1 Le risque électrique et ses conséquences
Le risque électrique dépend de nombreux facteurs parmi lesquels : · la présence, dans l'ENVIRONNEMENT, d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION électrique de toute nature ; · les caractéristiques des OUVRAGES et des INSTALLATIONS électriques, leur nature (aérien, souterrain, encastré), les paramètres électriques (tension, intensité, puissance, courant alternatif ou continu), le degré de protection des MATERIELS électriques ; · l'objet et la nature des OPERATIONS à réaliser : maintenance, dépannage, MESURAGE, TRAVAUX d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE, etc.
; · les dimensions des outils, des matériels et équipements de travail ; · la configuration physique des lieux de travail ; · les défectuosités des OUVRAGES et des INSTALLATIONS ; · l'induction magnétique et le couplage capacitif ; · les phénomènes météorologiques (foudre, humidité, vent, givre, neige collante, etc.
) ; · les surtensions ; · les erreurs de conduite ou d'exploitation ; · la confusion due à la similitude des MATERIELS et des INSTALLATIONS.
Le risque électrique provient : · des contacts avec une pièce conductrice portée à un potentiel différent de celui de la personne exposée ; · des amorçages qui provoquent, selon la puissance électrique en jeu, des étincelles ou des arcs électriques (projection de particules en fusion) ; NF C 18-510 - 26 - UTE · des courts-circuits dont les effets (effet de souffle et thermique) sont également liés à la puissance électrique en jeu ; · de la tension de pas.
Ce risque peut être à l'origine : · de chocs électriques (électrisations ou électrocutions) ; · de brûlures corporelles externes ou internes ; · d'atteintes du système optique ; · d'atteintes du système auditif ; · d'effets indirects (chutes, etc.

## Slide 83: 4.1.2.1 A quel moment doit-on analyser le risque électrique ?
L'analyse du risque électrique doit être conduite avant chaque PHASE DE TRAVAIL et s'appliquer à la ZONE D'EVOLUTION des personnes et des outils pendant le travail.
Cette zone doit être parfaitement délimitée dans l'espace et définie dans le temps (voir Annexe B).
Au-delà de l'étude préalable, l'analyse du risque électrique doit être poursuivie dans les mêmes conditions tout au long des OPERATIONS.

## Slide 84: 4.1.2.2 Qui a mission d'effectuer l'analyse du risque électrique ?
L'analyse du risque électrique et la préparation du travail sont de la responsabilité de L'EMPLOYEUR.
L'analyse du risque électrique entre dans la mission confiée à chaque acteur dans la limite de ses attributions et de ses responsabilités.
Elle nécessite une coordination entre tous les acteurs concernés.
Au stade de la conception, de la préparation d'un projet ou de la préparation du travail, elle doit être conduite par la personne désignée par l'EMPLOYEUR telle que : le chargé d'affaires, le chef de projet ou par un DONNEUR D'ORDRE.
Au stade de la réalisation, conformément aux instructions reçues, elle doit être conduite par :.

## Slide 85: 4.1.2.3 Eléments à prendre en compte pour l'analyse du risque électrique
L'appréciation des distances auxquelles les OPERATEURS, les objets et outils, les équipements de travail (engins, échafaudages roulants, etc.
) susceptibles, durant l'OPERATION, de s'approcher des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS engendrant un risque d'origine électrique, doit tenir compte : · du volume effectivement occupé par les OPERATEURS, y compris dans leurs déplacements ; · de tous les gestes normaux et réflexes des OPERATEURS ; · de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension, des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques, et notamment, des lignes aériennes (balancements, fouettements, rupture éventuelle d'un organe) ; · de l'incertitude de positionnement des CANALISATIONS ISOLEES invisibles ; · de tous les mouvements possibles et notamment, des chutes d'outils, matériels, pièces ou engins utilisés pour les OPERATIONS envisagées.
L'importance du risque dû à l'ENVIRONNEMENT électrique des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS est appréciée au regard de la dimension des volumes conventionnels (appelés ZONES et définis à l'Article 6), autour des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS en fonction des caractéristiques physiques de ces derniers.
La présence de pièces nues sous tension présente un risque majeur qui doit être examiné dans les phases d'analyse du risque électrique, de préparation et d'exécution du travail.

## Slide 86: 4.1.2.4 Risques liés à l'induction magnétique et au couplage capacitif
L'induction magnétique et le couplage capacitif sont des phénomènes insidieux.
Ils sont capables de faire apparaître sur des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS non raccordés à des sources d'énergie électrique des tensions dangereuses, voire mortelles, par rapport à la terre.
Ils peuvent, de même, engendrer sur toute construction en matériaux conducteurs tels que barrières de sécurité routière, tendeurs de vignes, fils barbelés, clôtures, véhicules, etc.
des tensions suffisantes pour provoquer des décharges électriques gênantes, voire dangereuses quand elles sont associées à d'autres facteurs de risque comme le travail en hauteur.
Ces phénomènes se manifestent conjointement dans l'ENVIRONNEMENT des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS en service sur d'autres OUVRAGES, INSTALLATIONS ou constructions métalliques présentant un parallélisme avec les premiers.

## Slide 87: 4.1.2.4.1 Couplage capacitif
Le couplage capacitif fait apparaître une tension électrique entre un conducteur électrique et la terre, entre toutes les masses métalliques presentes sur le chantier et la terre ou entre deux conducteurs par la seule présence à une distance, pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres, d'un ou plusieurs autres OUVRAGES OU INSTALLATIONS électriques sous tension.
Cette tension est uniforme le long du conducteur qui subit le couplage capacitif.
NF C 18-510 - 28 - UTE Dans le cas d'un chantier sous l'influence d'un OUVRAGE HTB, tous les objets et engins conducteurs (échelles, haubans, camions, etc.
), ainsi que les OPERATEURS, sont soumis au phénomène de couplage capacitif.
Le couplage capacitif se comporte comme un « générateur de courant ».

## Slide 88: 4.1.2.4.2 Induction magnétique
Un conducteur sous tension, parcouru par un courant électrique, induit une force électromotrice dans tout conducteur parallèle et proche.
Cette force électromotrice peut être élevée si le parallélisme des deux conducteurs est suffisamment long ou si l'intensité du courant dans le circuit inducteur est forte.
Cette dernière propriété explique l'amplification du phénomène d'induction quand le circuit inducteur est affecté par un défaut ou un court-circuit, ou encore, dans le cas d'une induction créée par un ouvrage de traction, quand une motrice électrique circule.
L'induction magnétique se comporte comme un « générateur de tension ».
Toute personne en contact avec une partie active soumise à une induction magnétique est susceptible de former une liaison conductrice refermant un circuit électrique constitué de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION soumis à induction, des dispositifs de mise à la terre, du sol et éventuellement des masses conductrices en liaison avec le sol.

## Slide 89: 4.1.2.5 Risques liés à la Très Basse Tension
Les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS en Très Basse Tension (TBT), ne sont pas exempts de risque électrique.
Dans le présent document, la Très Basse Tension (TBT) est assimilée à la Basse Tension (BT) avec les particularités suivantes :.
le risque de court-circuit est pris en compte dans tous les cas ; · le risque de choc électrique est pris en compte dans les cas suivants : ο en Très Basse Tension Fonctionnelle (TBTF), quelle que soit la tension ; o en Très Basse Tension de Protection (TBTP), lorsque la tension est supérieure à 12 V en courant alternatif ou supérieure à 30 V en courant continu ; ο en Très Basse Tension de Sécurité (TBTS), lorsque la tension est supérieure à 25 V en courant alternatif ou supérieure à 60 V en courant continu.

## Slide 90: 4.2 Environnement des ouvrages ou des installations
Le présent document considère que l'ENVIRONNEMENT dans lequel peut exister le risque électrique se répartit selon les trois types distincts présentés ci-après :.

## Slide 91: 4.2.1 Environnement des pièces nues en champ libre
L'ENVIRONNEMENT DES PIECES NUES EN CHAMP LIBRE (tels les OUVRAGES de distribution d'énergie électrique) est à considérer dès que l'on s'en approche à moins de 50 m.
Sont également considérées comme pièces nues créant un risque de choc électrique :.
les PARTIES ACTIVES dont le degré de protection de l'enveloppe est inférieur au code IP2X ou IPXXB pour la basse tension et IP3X ou IPXXC pour la haute tension ; · les CANALISATIONS ISOLEES quand leur isolation présente une dégradation apparente de l'enveloppe.
NF C 18-510 - 30 - UTE L'organisation de l'espace pour la prévention du risque électrique autour de ces OUVRAGES ou Ces INSTALLATIONS est précisée à l'Article 6.
NOTE Les PIECES NUES EN CHAMP LIBRE des INSTALLATIONS de traction électrique (par exemple, les caténaires) relèvent d'une règlementation spécifique.

## Slide 92: 4.2.2 Locaux et emplacements d'accès réservé aux électriciens
Les LOCAUX ET EMPLACEMENTS D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS présentent des risques qui nécessitent, dès leur accès, l'application des prescriptions décrites à l'Article 9.
Les locaux sans risque électrique ne sont pas des LOCAUX ET EMPLACEMENTS D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS au sens du présent document même si, pour des raisons d'exploitation, l'EMPLOYEUR a décidé d'en réserver l'accès aux seules personnes autorisées.

## Slide 93: 4.2.3 Environnement des canalisations isolées
Les CANALISATIONS ISOLEES comprennent les câbles électriques et les conducteurs isolés poses sous conduit ou sous goulotte.
Le facteur de risque spécifique que constitue l'incertitude sur la position des canalisations invisibles conduit à distinguer une organisation conventionnelle de l'espace pour la prévention du risque électrique propre aux CANALISATIONS ISOLEES invisibles et une organisation conventionnelle propre aux CANALISATIONS ISOLEES visibles.
Chacune de ces organisations est définie à l'Article 6.

## Slide 94: 4.3 Prévention du risque électrique
Dans le cadre de la préparation du travail, suivant le type d'OPERATION choisi et après analyse, les principes mis en œuvre pour prévenir le risque électrique sont : · la suppression du risque par la CONSIGNATION ou à défaut la MISE HORS DE PORTEE par ELOIGNEMENT, OBSTACLE OU ISOLATION ;.
le choix et l'utilisation des équipements de protection collective, des EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) et des vêtements de travail ;.
le choix et l'utilisation des outils, matériels et équipements de travail ; · la délimitation et le BALISAGE de la ZONE DE TRAVAIL et, si nécessaire, la surveillance ; en tenant compte des conditions ambiantes (éclairage, orage, vent, etc.
).

## Slide 95: 4.3.1 Principes de prévention du risque électrique
De l'application des principes ci-dessous doit découler la méthode de travail qui sera mise en œuvre.
Une méthode est proposée à titre informatif dans l'Annexe B.

## Slide 96: 4.3.1.1 Eléments d'analyse des opérations
L'EMPLOYEUR doit mettre en place une organisation de façon à ce que chaque OPERATEUR sache en permanence : · reconnaître sur quelle partie de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION il opère ; · dans quelle SITUATION DE TRAVAIL il se trouve et, en particulier, s'il est en présence de pièces nues sous tension d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION ; · les caractéristiques particulières de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION électrique : ο ordre de grandeur du courant de court-circuit, o induction magnétique ou couplage capacitif, o conditions ambiantes de travail.
UTE - 31 - NF C 18-510.

## Slide 97: 4.3.1.2 Principes de mise en œuvre
Le type d'OPERATION retenu pour tout le chantier ou toute PHASE DE TRAVAIL doit résulter de la démarche logique suivante : · chercher, en priorité, à consigner les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS concernés ;.
si les conditions d'exploitation ou si la nature même de l'OPERATION ne permettent pas la CONSIGNATION ou, dans certains cas, la MISE HORS TENSION, operer après MISE HORS DE PORTEE par ELOIGNEMENT, par OBSTACLE ou par ISOLATION ; · à défaut, opérer sous tension dans le respect du présent document.
Si, au cours de l'OPERATION, un élément non pris en compte dans l'analyse préalable du risque électrique dégrade les conditions de sécurité, l'OPERATION doit être suspendue et le mode opératoire doit être remis en question.

## Slide 98: 4.3.1.2.1 Les opérations après consignation ou mise hors tension
La mise en sécurité électrique consiste à supprimer toutes les sources de tension qui alimentent l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION concernés.
Elle peut être réalisée : · soit dans le cadre d'une CONSIGNATION pour réaliser des TRAVAUX HORS TENSION ; · soit, dans certains cas, dans le cadre d'une MISE HORS TENSION, c'est-à-dire après séparation et condamnation, accompagnée de mesures complémentaires.
La MISE HORS TENSION seule n'est pas suffisante pour protéger les OPERATEURS et doit faire l'objet de mesures complémentaires.
Cette disposition est mise en œuvre, par exemple, pour certains travaux exécutés dans L'ENVIRONNEMENT des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques.
La mise en œuvre de la CONSIGNATION et de la MISE HORS TENSION est développée à l'Article 7.

## Slide 99: 4.3.1.2.2 Les opérations après mise hors de portée
Lorsqu'il n'est pas possible de réaliser la CONSIGNATION ou la MISE HORS TENSION, la MISE HORS DE PORTEE doit être assurée : · soit par ELOIGNEMENT ; · soit par OBSTACLE ; · soit par ISOLATION.
La mise en œuvre de la MISE HORS DE PORTEE est développée à l'Article 9.

## Slide 100: 4.3.1.2.3 Les opérations sous tension
S'il n'a pas été possible de mettre en œuvre une des dispositions précédentes, l'OPERATEUR peut, dans certains cas, opérer sous tension.
L'Article 8 précise les modalités d'exécution des TRAVAUX SOUS TENSION sur l'OUVRAGE ou L'INSTALLATION au sens du present document.
L'Article 10 precise les modalités d'exécution des INTERVENTIONS BT GENERALES sur L'INSTALLATION au sens du présent document.

## Slide 101: 4.3.1.3 Délimitation et balisage de la zone de travail
La délimitation de la ZONE DE TRAVAIL consiste à définir le volume dans lequel les mesures de prévention nécessaires sont arrêtées et mises en œuvre.
Elle est materialisée par un BALISAGE qui vise à : · interdire l'accès des tiers à la ZONE DE TRAVAIL ; · identifier le volume pour empêcher les risques de confusion par les OPERATEURS ; · matérialiser la limite des espaces électriquement dangereux.
Ce BALISAGE doit être défini dans le cadre de la préparation du travail.
Tous les moyens appropriés peuvent être utilisés : limite physique des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS, NF C 18-510 - 32 - UTE ECRANS ou tous autres moyens de BALISAGE (pancartes, rubans, barrières, portiques, etc.
).

## Slide 102: 4.3.1.4 Mise à la terre et en court-circuit
La MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT (MALT/CC) des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS situés dans la ZONE DE TRAVAIL vise a proteger les OPERATEURS contre tout retour ou apparition intempestifs de tension (par exemple, erreur d'exploitation, dégradation de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION, plan errone ou mal interprete, identification incertaine, contact avec un autre OUVRAGE ou une autre INSTALLATION, présence d'autres sources d'alimentation, etc.
).
Cette mesure consiste à relier à la terre les circuits d'alimentation électrique de la partie de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION située dans la ZONE DE TRAVAIL à l'aide de dispositifs conducteurs appropriés, afin d'écouler à la terre tout courant imprévu.
La MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT, prévue dans le cadre d'une CONSIGNATION électrique, est traitée à l'Article 7.

## Slide 103: 4.3.1.5 Mise en équipotentialité du poste de travail
L'équipotentialité vise à éviter d'exposer le personnel à des différences de potentiel dangereuses dans la ZONE DE TRAVAIL, dont les principales causes sont le couplage capacitif ou l'induction magnétique.
Elle est réalisée à l'aide de dispositifs conducteurs appropriés reliant entre elles toutes les pièces conductrices situées dans le POSTE DE TRAVAIL de l'OPERATEUR et susceptibles d'être portées à des potentiels différents.
Les applications correspondantes sont développées au 7.
1.
2.

## Slide 104: 4.3.1.6 Surveillance
La surveillance de sécurité électrique est mise en œuvre chaque fois que les mesures de prévention doivent être renforcées par la surveillance effective des OPERATEURS ou des personnes non habilitées mais autorisées à pénétrer dans une zone à risque électrique.
La surveillance confiée à un SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE consiste à guider les actions d'une tierce personne et à s'assurer que cette dernière respecte les mesures de prévention et les instructions de sécurité.
Lorsqu'une surveillance spécifique est nécessaire, elle doit être clairement définie en lieu et en temps, et de préférence lors de la préparation du travail.

## Slide 105: 4.3.2 Protection collective
Lorsque le risque n'a pas pu être supprime par CONSIGNATION OU MISE HORS TENSION, des mesures de protection collective doivent être envisagées en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
Par mesure de protection collective on entend toute mesure destinée à mettre HORS DE PORTEE par ELOIGNEMENT, par OBSTACLE ou par ISOLATION.

## Slide 106: 4.3.3 Protection individuelle
La protection individuelle ne peut être envisagée que lorsque toutes les autres mesures d'élimination ou de réduction du risque électrique s'avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre.
UTE - 33 - NF C 18-510 Les conditions de mise en œuvre, le choix et l'utilisation des EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) sont définis par l'EMPLOYEUR après analyse du risque, en suivant les principes généraux de prévention.
Les EPI et les vêtements de travail doivent être appropriés au risque, ainsi qu'aux conditions et caractéristiques particulières du travail, compte tenu de l'état de la technique et des possibilités existant sur le marché.
NOTE La technologie actuelle ne permet pas aux EPI de couvrir tous les domaines de tension et tous les niveaux de puissance de court-circuit (voir Annexe C).
Si la protection individuelle ne peut répondre totalement aux exigences, il faut revoir l'ensemble du mode opératoire pour assurer la protection du personnel.

## Slide 107: 4.3.4 Outil, matériel et équipement de travail
Les outils, le matériel, les équipements de travail et les vêtements de travail mis à la disposition du personnel par l'EMPLOYEUR doivent : · respecter la règlementation et l'état de l'art qui les concernent (marquage CE, conformité aux normes, prescriptions de conception) ; · être adaptés aux OPERATIONS à réaliser ; · être utilisés en respectant les notices d'instructions de leurs fabricants ; · être entretenus conformément aux notices d'instructions de leurs fabricants et aux INSTRUCTIONS DE SECURITE de l'établissement ; · être vérifiés conformément aux exigences réglementaires en vigueur, aux notices d'instructions de leurs fabricants et aux INSTRUCTIONS DE SECURITE de l'établissement, Des dispositions générales concernant les outils, les matériels, les équipements de travail et les vêtements de travail sont précisées en Annexe C.
Les articles concernés donnent les prescriptions complémentaires propres à chaque SITUATION DE TRAVAIL.

## Slide 108: 4.3.5 Conditions ambiantes de travail
Lorsque les conditions atmosphériques ou l'éclairage gênent la vue des OPERATEURS ou que les mouvements ne sont plus sûrs, ou que les conditions d'éclairage sont insuffisantes, aucune OPERATION ne peut être entreprise ni poursuivie.
De plus, en cas d'orage ou de manifestations orageuses, les OPERATIONS ne doivent pas être entreprises ou doivent être suspendues sur tout OUVRAGE ou toute INSTALLATION aériens.
Ces restrictions s'appliquent aussi aux OUVRAGES ou aux INSTALLATIONS situés à l'intérieur des NF C 18-510 - 34 - UTE bâtiments directement alimentés par des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS aériens.
L'origine des surtensions provoquées par un orage peut se trouver éloignée et hors de vue de la ZONE DE TRAVAIL.
Des prescriptions particulières sont développées dans les articles correspondant aux OPERATIONS (voir Articles 7 à 12).

## Slide 109: 4.3.6 Opérations dans les zones présentant un risque d'explosion
Dans les emplacements qui présentent un risque d'atmosphère explosive, les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE ne peuvent être entreprises qu'après délivrance d'une autorisation et selon les instructions écrites du CHEF D'ETABLISSEMENT.

## Slide 110: 4.4 Réalisation et mise en œuvre des opérations
Les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE sont déterminées, organisées et exécutées en suivant les prescriptions du présent document, qui explicite les moyens de prévention à mettre en œuvre à partir de l'analyse du risque électrique.

## Slide 111: 4.4.1 Procédures d'accès, de suivi et de contrôle
Les PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE, en vue d'exécuter des OPERATIONS, visent à assurer la coordination et le fonctionnement de la chaîne d'acteurs participant à la prévention du risque électrique.
Le CHEF D'ETABLISSEMENT est responsable de l'accès aux OUVRAGES ou aux INSTALLATIONS de son établissement, du suivi et du contrôle de l'exécution des OPERATIONS.
Il lui appartient de définir les procédures concernant ses OUVRAGES ou ses INSTALLATIONS, en s'attachant à ce que les désignations et délégations des différents acteurs soient assurées.
L'EMPLOYEUR notifie a ses salaries les procedures applicables aux OPERATIONS qu'il leur confie.
Les procédures nécessitent des échanges de documents définis dans l'Annexe A.

## Slide 112: 4.4.2 Instruction de sécurité
L'INSTRUCTION DE SECURITE doit être communiquée aux intéressés d'une manière appropriée, sous une forme écrite ou orale, et commentée.
Lorsqu'elle est permanente, elle doit être écrite.
Elle est élaborée sous l'autorité de l'EMPLOYEUR et prend en compte les prescriptions du CHEF D'ETABLISSEMENT (Voir Annexe A).

## Slide 113: 4.5.1 Les acteurs économiques (entreprises et autres)
Les acteurs économiques (entreprises, personnes physiques ou morales concernées) sont ceux qui effectuent ou font effectuer des OPERATIONS relevant du présent document dans L'ENVIRONNEMENT ou sur des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques.
Ces acteurs économiques appartiennent à des secteurs d'activités très variés, tels que l'installation électrique, l'électromécanique, la construction BTP, la maintenance, le transport et la distribution d'énergie électrique.
Tout acteur économique doit remplir ses obligations en respectant les prescriptions du présent document.
S'il ne dispose pas en interne des compétences requises, il doit s'entourer des compétences externes nécessaires.
Des missions d'EXPLOITATION peuvent être confiées à une ou plusieurs entreprises.

## Slide 114: 4.5.1.1 Entreprise exploitante
L'ENTREPRISE EXPLOITANTE, pour les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS dont elle a la charge, doit : · organiser et mettre en œuvre la prévention du risque, notamment celle concernant le risque électrique, pour son propre personnel ; · appliquer les mesures de coordination réglementaires en cas de travaux d'une ENTREPRISE EXTERIEURE dans l'ENVIRONNEMENT de ses OUVRAGES ou ses INSTALLATIONS ; · définir ses prescriptions de sécurité à respecter et les transmettre au DONNEUR D'ORDRE.

## Slide 115: 4.5.1.2 Entreprise extérieure
Pour les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE, L'ENTREPRISE EXTERIEURE doit être competente dans le domaine de l'électricité et garantir la mise en œuvre par son personnel des prescriptions de sécurité définies par les normes et les règlements de sécurité.
Elle doit : · organiser et mettre en œuvre les mesures de prévention pour son propre personnel et désigner le personnel pour une opération donnée ; · prendre en compte les prescriptions de sécurité édictées par l'ENTREPRISE EXPLOITANTE, qui sont remises par le DONNEUR D'ORDRE ; · appliquer les mesures de coordination réglementaires dans le cas où le DONNEUR D'ORDRE est une ENTREPRISE EXPLOITANTE; · être compétente dans le domaine de l'électricité pour les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE.

## Slide 116: 4.5.1.3 Entreprise de travail temporaire et prêt de main d'œuvre a but non lucratif
Dans le cas de personnel d'une ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE utilisé par une ENTREPRISE EXPLOITANTE ou une ENTREPRISE EXTERIEURE, ces dernières doivent définir la qualification et la compétence du personnel auquel elles souhaitent recourir.
Il appartient à l'EMPLOYEUR du personnel de l'ENTREPRISE EXPLOITANTE ou de l'ENTREPRISE EXTERIEURE d'habiliter, le cas échéant, le personnel de l'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, en fonction du risque électrique encouru, après avoir évalué les compétences du personnel et éventuellement complété sa formation.
Il en est de même pour le personnel mis à disposition dans le cadre d'une opération de prêt de main d'œuvre à but non lucratif.

## Slide 117: 4.5.1.4 Donneur d'ordre ou maître d'ouvrage
Le DONNEUR D'ORDRE ou le maître d'ouvrage doit prendre en compte le risque électrique lie aux OPERATIONS prévues des le stade du projet, notamment dans le cadre des TRAVAUX d'ORDRE NON ELECTRIQUE réalisés dans l'ENVIRONNEMENT des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques ; il s'assure de l'existence ou non du risque électrique et en tire les conséquences en matière de prévention.
Sur cette base :.
il privilégie l'exécution de TRAVAUX HORS TENSION après CONSIGNATION et d'OPERATIONS hors de la ZONE DE VOISINAGE, lorsqu'il s'agit d'INSTALLATIONS électriques ; · il se rapproche de l'ENTREPRISE EXPLOITANTE pour connaître les prescriptions de sécurité à respecter et pour valider les modalités de prise en compte de la prévention du risque électrique lors des OPERATIONS ; · le cas échéant, il transmet ces modalités à l'ENTREPRISE EXTERIEURE.

## Slide 118: 4.5.1.5 Travailleur indépendant, employeur ou auto-entrepreneur participant à une
opération Un travailleur indépendant, un EMPLOYEUR ou un auto-entrepreneur participant à une OPERATION ne doit pas mettre en danger les personnes et les biens dans son environnement de travail.
Il doit respecter les prescriptions du présent document.
NF C 18-510 - 36 - UTE Il doit pouvoir faire la preuve de ses connaissances en matière de prévention du risque électrique.

## Slide 119: 4.5.1.6 Professionnel intervenant chez un particulier
L'entreprise qui intervient chez un particulier doit, pour les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE, être compétente en matière électrique et avoir du personnel forme et habilité.
Pour des TRAVAUX d'ORDRE NON ELECTRIQUE dans l'ENVIRONNEMENT électrique, cette entreprise doit faire intervenir a minima du personnel forme à la prévention du risque électrique.
Elle doit definir et veiller à la mise en œuvre des INSTRUCTIONS DE SECURITE relatives aux OPERATIONS à effectuer vis-à-vis du risque électrique.
Elle doit organiser et conduire les travaux en liaison avec l'occupant des lieux, dans le respect du présent document.
Le rôle du particulier se limite à autoriser l'accès et la mise en sécurité de l'INSTALLATION par les moyens jugés appropriés par le professionnel.

## Slide 120: 4.5.1.7 Etablissements sans personnel compétent en électricité
Il s'agit des établissements pour lesquels le CHEF D'ETABLISSEMENT doit s'entourer de personnel compétent pour surveiller et exploiter son INSTALLATION électrique.
L'entreprise qui intervient doit être competente en électricité et faire intervenir du personnel forme et habilite.
Elle doit definir et veiller à la mise en œuvre des INSTRUCTIONS DE SECURITE vis-à-vis du risque électrique lors des OPERATIONS.
Elle doit organiser et conduire les OPERATIONS en liaison avec l'occupant des lieux, dans le respect du présent document.
Le responsable de l'INSTALLATION électrique se limite à autoriser l'accès et la mise en sécurité de l'INSTALLATION par les moyens juges appropriés par le professionnel.

## Slide 121: 4.5.2 Fonctions et personnes concernées
La sécurité des travailleurs suppose une bonne définition des fonctions et une attribution des rôles et missions sans ambiguïté a chacun des acteurs dans la chaîne d'exécution : EMPLOYEUR, CHEF D'ETABLISSEMENT, CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, CHARGE DE CONSIGNATION, CHARGE DE TRAVAUX, CHARGE D'INTERVENTION, CHARGE D'OPERATION SPECIFIQUE, CHARGE DE CHANTIER, EXECUTANT.
Dans le cadre d'une OPERATION : · chaque fonction est attribuée à une seule personne, sauf la fonction d'EXECUTANT qui peut être attribuée à plusieurs personnes ; · une seule personne peut assumer plusieurs fonctions.
Chacune de ces fonctions est précisée ci-après.

## Slide 122: 4.5.2.1 Employeur et chef d'établissement
Ce paragraphe definit les responsabilités respectives de l'EMPLOYEUR et du CHEF D'ETABLISSEMENT.
Ces deux rôles peuvent être assurés par la même personne ou par des personnes différentes selon les cas.
NOTE Dans la suite du texte, les termes préposé et mandataire ne sont pas utilisés, étant entendu que les termes EMPLOYEUR, CHEF D'ETABLISSEMENT et chef d'entreprise s'appliquent également aux préposés ou mandataires auxquels ils ont délégué le pouvoir de les représenter.
Pour les besoins du présent document, les attributions spécifiques en qualité d'EMPLOYEUR et de CHEF D'ÉTABLISSEMENT sont détaillées ci-dessous.
Dans certaines situations, afin de faciliter la compréhension du texte, le CHEF D'ETABLISSEMENT est aussi appelé exploitant.

## Slide 123: 4.5.2.1.1 Rôle de l'employeur
Pour toute OPERATION, L'EMPLOYEUR doit mettre en place une organisation permettant de s'assurer qu'une préparation du travail et une analyse du risque ont été réalisées afin de prendre les mesures de prévention nécessaires.
Il doit définir les règles d'entretien des moyens et équipements qu'il fournit et s'assurer qu'elles sont respectées.
UTE - 37 - NF C 18-510 Il désigne par écrit les personnes ayant part à l'organisation de la prévention du risque électrique (par exemple le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, le CHARGE DE CONSIGNATION).
S'il délivre des délégations, celles-ci doivent comprendre l'autorité, la compétence et les moyens et être enregistrées par écrit.
L'EMPLOYEUR, pour son personnel ou en tant qu'utilisateur de personnel intérimaire et avant de confier une OPERATION, doit : · s'assurer de la qualification et de la formation du personnel en matière de sécurité électrique, notamment de l'adéquation de la compétence du personnel avec les OPERATIONS qu'il lui confie et le designer pour cette affectation ; · délivrer le titre d'HABILITATION, si nécessaire ; · remettre, contre reçu, à toute PERSONNE HABILITEE un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ce document, complété, le cas échéant, par des INSTRUCTIONS DE SECURITE particulières au travail à effectuer ;.

## Slide 124: 4.5.2.1.2 Rôle du chef d'établissement
Le CHEF D'ETABLISSEMENT est responsable de l'organisation de la sécurité liée aux OUVRAGES ou aux INSTALLATIONS de son établissement.
Le CHEF D'ETABLISSEMENT de l'ENTREPRISE EXPLOITANTE : · peut élaborer ou faire élaborer sous sa responsabilité, les INSTRUCTIONS DE SECURITE permanentes ou ponctuelles pour l'organisation du travail sur les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS et les transmettre au DONNEUR D'ORDRE ; · a en charge le maintien en bon état permanent et la surveillance des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS ; · met à disposition du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, lorsqu'il existe, les informations nécessaires pour remplir sa fonction ; · organise et contrôle, notamment à l'issue des OPERATIONS, la mise à jour des plans de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION.
Il peut confier tout ou partie de ses attributions et notamment l'EXPLOITATION des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS : · par délégation, à un CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE ; · par contrat, à une ENTREPRISE EXTERIEURE.
Ces dispositions (délégations et contrat) font l'objet de documents écrits.
Dans le cas d'OPERATIONS mettant en cause plusieurs OUVRAGES ou plusieurs INSTALLATIONS ne dépendant pas du même CHEF D'ETABLISSEMENT OU CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, un coordonnateur doit être designe conjointement par le ou les CHEFS D'ETABLISSEMENT concernés.

## Slide 125: 4.5.2.2 Chargé d'exploitation électrique
Lorsqu'il existe, le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE est une PERSONNE QUALIFIEE, désignée par son EMPLOYEUR.
Cette désignation entraîne les obligations suivantes : · avoir en permanence connaissance de l'état des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS ; · appliquer les PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE définies par l'employeur et définir ces procédures s'il en a reçu délégation ; · délivrer toute autorisation, notamment les AUTORISATIONS D'ACCES ; NF C 18-510 - 38 - UTE.
Identifier le CHARGE DE CONSIGNATION et le mandater pour délivrer l'ATTESTATION DE CONSIGNATION ; · exécuter ou faire exécuter par le PERSONNEL DESIGNE a cet effet les manœuvres d'EXPLOITATION qui se rapportent aux OUVRAGES ou aux INSTALLATIONS considérés ; · à l'issue des travaux, transmettre à son EMPLOYEUR les éléments nécessaires à la mise à jour des plans et schemas de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION ; · recueillir et signaler à l'EMPLOYEUR les anomalies constatées ; · définir et appliquer les modalités particulières d'EXPLOITATION ; · réunir les informations nécessaires à l'exécution des OPERATIONS (plans, schémas, notices des matériels, etc.
) et les remettre aux entreprises chargées d'effectuer les OPERATIONS ; · suivre les OPERATIONS réalisées et l'état d'avancement de ces OPERATIONS.
Pour un OUVRAGE ou une INSTALLATION électrique donnés, à un moment donné, il ne peut être désigné qu'un seul CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.

## Slide 126: 4.5.2.3 Personne autorisant l'accès à l'installation
Dans le cas d'établissement sans personnel competent en electricité, le CHEF D'ETABLISSEMENT s'organise pour donner l'accès à l'INSTALLATION électrique et pour autoriser la mise en sécurité de l'INSTALLATION.
Dans le cas d'une OPERATION réalisée chez un particulier, voir 4.
5.
1.
6.

## Slide 127: 4.5.2.4 Chargé de consignation
Le CHARGE DE CONSIGNATION est une PERSONNE QUALIFIEE, HABILITEE et désignée par son EMPLOYEUR.
Sur demande du CHEF D'ETABLISSEMENT, du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE ou de la personne autorisant l'accès, le CHARGE DE CONSIGNATION peut accéder à l'OUVRAGE ou à L'INSTALLATION électrique pour realiser les operations de CONSIGNATION ou de MISE HORS TENSION (voir Article 7).

## Slide 128: 4.5.2.5 Charge de travaux
Le CHARGE DE TRAVAUX est une PERSONNE QUALIFIEE, HABILITEE et designee par son EMPLOYEUR conformément aux prescriptions des articles traitant des différents TRAVAUX (voir Articles 7, 8 et 9).
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous son autorité.
Dans le cas de TRAVAUX simultanés avec présence de plusieurs CHARGES DE TRAVAUX, une coordination relative à la sécurité électrique est nécessaire.
Elle est réalisée soit par le CHEF D'ETABLISSEMENT, soit par le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, soit par un CHARGE DE TRAVAUX désigné à cet effet.
La coordination doit être mise en place dès la préparation du travail.

## Slide 129: 4.5.2.6 Chargé d'intervention
Le CHARGE D'INTERVENTION est une PERSONNE QUALIFIEE, HABILITEE et designée par son EMPLOYEUR conformément aux prescriptions de l'Article 10.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle de l'EXECUTANT placé sous son autorité.

## Slide 130: 4.5.2.7 Chargé d'opérations spécifiques
Le CHARGE D'OPERATIONS SPECIFIQUES est une PERSONNE QUALIFIEE, HABILITEE et désignée par son EMPLOYEUR conformément aux prescriptions de l'Article 11.
UTE - 39 - NF C 18-510 Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle du personnel placé sous son autorité.

## Slide 131: 4.5.2.8 Chargé de chantier (operation d'ordre non électrique)
Le CHARGE DE CHANTIER est une PERSONNE AVERTIE OU ORDINAIRE, HABILITEE ou non, et désignée par son EMPLOYEUR (voir Articles 7 et 9).
Il doit assurer la surveillance du personnel dont il a la charge, soit par lui-même, soit en faisant appel à un SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE (voir 4.
5.
2.
10), lorsqu'il existe un risque électrique particulier.

## Slide 132: 4.5.2.9 Exécutant
L'EXECUTANT doit avoir reçu une formation à la prévention du risque électrique et, le cas échéant, être titulaire d'une HABILITATION appropriée aux OPERATIONS qui lui sont confiées.
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'EMPLOYEUR ou son représentant, il incombe à l'EXECUTANT de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions.
On distingue les trois catégories d'EXECUTANTS ci-dessous.

## Slide 133: 4.5.2.9.1 L'exécutant d'opération d'ordre électrique
L'EXECUTANT d'OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE est une PERSONNE QUALIFIEE, HABILITEE et désignée par son EMPLOYEUR.
Il travaille, selon les cas, sous l'autorité et la conduite d'un CHARGE DE TRAVAUX, d'un CHARGE D'INTERVENTION GENERALE, d'un CHARGE D'ESSAIS, etc.

## Slide 134: 4.5.2.9.2 L'exécutant d'opération d'ordre non électrique habilité
L'EXECUTANT d'OPERATION d'ORDRE NON ELECTRIQUE habilite est une PERSONNE AVERTIE, habilitée et désignée par son EMPLOYEUR pour accéder sans surveillance à un LOCAL OU EMPLACEMENT D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS ou pour réaliser des TRAVAUX d'ORDRE NON ELECTRIQUE sous la conduite d'un CHARGE DE CHANTIER habilite ou d'un CHARGE DE TRAVAUX dans un ENVIRONNEMENT électrique.

## Slide 135: 4.5.2.9.3 L'exécutant d'opération d'ordre non électrique non habilité
L'EXECUTANT d'OPERATION d'ORDRE NON ELECTRIQUE non habilite est une PERSONNE ORDINAIRE, désignée par son EMPLOYEUR pour réaliser, sous la surveillance d'un CHARGE DE CHANTIER non habilité, des TRAVAUX d'ORDRE NON ELECTRIQUE en zone 0 ou après suppression du risque électrique.

## Slide 136: 4.5.2.10 Surveillant de sécurité électrique
Le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE est une PERSONNE QUALIFIEE OU AVERTIE OU ORDINAIRE, désignée par son EMPLOYEUR.
Il fait appliquer les INSTRUCTIONS DE SECURITE, y compris en cas d'accident d'origine électrique.
Le surveillant doit se consacrer uniquement à cette fonction lorsque celle-ci lui est assignée.
Dans le cadre de la surveillance et selon l'INSTRUCTION DE SECURITE qu'il doit appliquer, le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE a autorité sur les personnes qu'il surveille.
Tout SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE, pour une OPERATION donnée, doit être placé sous l'autorité d'un CHARGE DE TRAVAUX, d'un CHARGE DE CHANTIER ou d'un CHARGE D'OPERATIONS SPECIFIQUES.

## Slide 137: 5 FORMATION ET HABILITATION
Cet article énonce les prescriptions à appliquer en matière de formation à la prévention du risque électrique et en matière d'HABILITATION.

## Slide 138: 5.1.1 Objet
L'Article 5 expose en trois volets, la formation et le processus d'HABILITATION : · formation théorique et pratique du personnel à la prévention du risque électrique et maintien de cette compétence ; · formalisation de la formation ou de l'HABILITATION ; · attribution et suivi des HABILITATIONS.

## Slide 139: 5.1.2 Principes
L'EMPLOYEUR est tenu de former ses salariés à la prévention du risque électrique pour les activités professionnelles où ce risque est présent.
L'objectif de cette formation consiste à acquérir la compétence nécessaire pour exercer son métier en toute sécurité.
A l'issue de cette formation, l'EMPLOYEUR doit délivrer une HABILITATION à chacune des personnes placées sous son autorité, lorsqu'elles réalisent des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE nécessitant une HABILITATION.
L'HABILITATION est la reconnaissance, par l'EMPLOYEUR, de la capacité d'une personne placee sous son autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées.
L'HABILITATION n'est pas directement liée à la qualification professionnelle.

## Slide 140: 5.1.3 Cas dans lesquels l'habilitation est obligatoire
Dans le cadre du présent document, l'HABILITATION est obligatoire pour : · effectuer toutes OPERATIONS sur des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques ou dans leur VOISINAGE ; · surveiller les OPERATIONS sur des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques ou dans leur VOISINAGE ;.
accéder sans surveillance aux LOCAUX ET EMPLACEMENTS D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS.
NF C 18-510 - 42 - UTE.

## Slide 141: 5.2 Evaluation du besoin initial
Indépendamment de l'HABILITATION, l'évaluation des besoins en formation doit être conduite par l'EMPLOYEUR pour tout salarié potentiellement exposé au risque électrique, c'est-à-dire pour les personnes à qui sont confiées des OPERATIONS.
L'HABILITATION, lorsqu'elle est requise, doit être déterminée au regard d'une analyse des paramètres ci-dessous, afin d'obtenir une adéquation entre les caractéristiques des OPERATIONS susceptibles d'être confiées à la personne et les symboles d'HABILITATION tels que définis en 5.
7.
2.
Cette analyse prend en compte : · le type d'OPERATION à réaliser (par exemple TRAVAUX, INTERVENTIONS BT) ; · le type et les caractéristiques des OUVRAGES, des INSTALLATIONS et des appareillages ; · le domaine de tension (TBT, BT, HTA, HTB) ; · la nature du courant (alternatif ou continu) ; · la capacité de la personne à assumer l'OPERATION.

## Slide 142: 5.3 Conditions d'attribution de l'habilitation
L'EMPLOYEUR, avant d'attribuer une HABILITATION à une personne placée sous son autorité, doit s'assurer de l'adéquation entre les besoins à satisfaire en matière de sécurité électrique, la formation reçue et la capacité de la personne à effectuer les OPERATIONS qui lui sont confiées.
Pour cela, l'EMPLOYEUR doit prendre en compte, selon les OPERATIONS à effectuer : · le type d'OUVRAGE ou d'INSTALLATION concerné ; · la localisation des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS ; · le type de travail d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE autorisé ; · les limites de tension.
Il doit aussi tenir compte des critères suivants concernant la personne à habiliter : · les compétences techniques ; · la connaissance de l'OUVRAGE, de l'INSTALLATION ou du MATERIEL ; · la compétence en matière de prévention du risque électrique ; · les éventuelles restrictions médicales ; · la compatibilité du comportement avec l'exécution des OPERATIONS en toute sécurité.
Le respect des conditions ci-dessus permet à l'EMPLOYEUR d'attribuer une HABILITATION à une personne placée sous son autorité après s'être assuré :.
que la formation théorique et pratique correspondant à l'HABILITATION et les compétences acquises par l'intéressé correspondent au(x) symbole(s) visé(s) ;.

## Slide 143: 5.4 Suivi de l'habilitation
L'HABILITATION doit être examinee au moins une fois par an et chaque fois que cela s'avère nécessaire en fonction des modifications du contexte de travail de l'interesse, notamment dans les cas suivants : · une mutation de l'habilité avec changement du signataire du titre ; · un changement de fonction ; · une interruption de la pratique des OPERATIONS pendant une longue durée, de l'ordre de six mois par exemple ; · une modification de l'aptitude médicale ; · un constat de non-respect des prescriptions régissant les OPERATIONS ; · une modification importante des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS (évolution du matériel ou de la structure), notamment lorsque la nature des causes de danger et les niveaux de risque évoluent ; · une évolution des méthodes de travail ; · une évolution de la règlementation.
A l'issue de cet examen, l'HABILITATION est soit maintenue, soit modifiée, soit suspendue.
Si des besoins de formation sont exprimés ou constatés, ils doivent être satisfaits au moyen d'un recyclage ou d'un complément de formation.
UTE - 45 - NF C 18-510 Dans le cas de changement de signataire des HABILITATIONS, L'EMPLOYEUR doit prendre des dispositions pour que le titre reste valide.
Il doit prendre connaissance des HABILITATIONS en vigueur, vérifier leurs conditions de délivrance et leur pertinence, faire procéder aux ajustements nécessaires.

## Slide 144: 5.5 Maintien des compétences - Recyclage
Un recyclage est à dispenser selon une périodicité à définir par l'EMPLOYEUR en fonction des OPERATIONS effectuées, notamment : · de la complexité ou fréquence des OPERATIONS ; · de l'évolution technologique des matériels ; · de la diversité des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS.
La périodicité recommandée est de 3 ans.
Il appartient à l'EMPLOYEUR de définir les modalités de ce recyclage après avoir évalué les compétences de son personnel, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique (questionnaire, entretien, épreuve pratique, logiciels spécialisés, etc.
).
Un exemple de référentiel des savoirs et des savoir-faire est donné en Annexe D.

## Slide 145: 5.6.1 Principes d'organisation
La formation et le maintien de la compétence à la prévention du risque électrique relèvent de la responsabilité de l'EMPLOYEUR.
Si des INSTRUCTIONS DE SECURITE électrique existent dans l'entreprise ou dans l'établissement où le personnel va travailler, elles doivent, de préférence, faire l'objet d'un complément de formation ou, à défaut, être communiquées et commentées au personnel concerné (par exemple, lors de l'accueil dans l'entreprise).
La communication des INSTRUCTIONS DE SECURITE doit être renouvelée autant que de besoin.
Les actions de formation peuvent être assurées par l'EMPLOYEUR, confiées à un organisme extérieur ou être réalisées en combinant ces deux options.
Elles doivent comprendre une partie théorique et une partie pratique.

## Slide 146: 5.6.2 Objectif de la formation
A l'issue de la formation, les personnes doivent : · connaître les dangers de l'électricité et être capables d'identifier et d'analyser le risque électrique ; · connaître les prescriptions et procédés de prévention du risque électrique et savoir les mettre en œuvre ; · être capables de mettre en application les mesures de prévention adaptées pour prévenir le risque électrique sur les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS concernés, ou dans leur ENVIRONNEMENT ; · savoir intégrer la prévention dans la préparation du travail pour les personnes qui en ont la charge ; · être informées de la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique (voir Article 13).
Le contenu et la durée de la formation résultent des objectifs ci-avant en tenant compte : · des circonstances que les intéressés sont appelés à rencontrer (OPERATIONS, types d'OUVRAGES, d'INSTALLATIONS, nature des risques, niveaux de responsabilités, etc.
) ; · du niveau de connaissance et de l'expérience de la personne à former ;.
des symboles d'HABILITATION visés.
Un exemple de référentiel des savoirs et des savoir-faire est donné en Annexe D.

## Slide 147: 5.6.3 Évaluation et avis
En fin de formation, le formateur ou l'organisme de formation, qu'il soit interne ou non à l'établissement, doit : · évaluer les connaissances théoriques et pratiques acquises par chaque intéressé ; · délivrer un avis nominatif et individuel indiquant (voir Figure 3) : o le nom et la qualité du signataire ; o s'il s'agit d'une formation initiale ou d'un recyclage ; ο la durée de la formation ; ο s'il y a lieu, les symboles d'HABILITATION recommandés à l'issue de la formation.
Cet avis doit être archivé par l'EMPLOYEUR jusqu'au prochain recyclage de son titulaire.
Il est établi sur la base des niveaux d'HABILITATION demandes par l'EMPLOYEUR de l'apprenant et peut présenter des réserves sur le comportement de l'apprenant ou des remarques sur les moyens, l'environnement, les procédures existantes ; il peut enfin, faire l'objet de propositions de niveaux différents de ceux souhaités.
UTE - 47 - NF C 18-510 Un modèle d'AVIS APRES FORMATION est indiqué ci-après : Avis après formation - Formation Initiale - Formation de recyclage M (Nom et prénom) A suivi du.
/.

## Slide 148: 5.7.1 Matérialisation de l'habilitation
Lorsque l'HABILITATION est requise, l'EMPLOYEUR remet contre signature, à toute PERSONNE HABILITEE par lui, un titre d'HABILITATION suivant le modèle defini en 5.
7.
5.
L'EMPLOYEUR doit utiliser les symboles presentes dans les Tableaux 3, 4 et 5 qui correspondent aux OPERATIONS décrites dans le présent document.
Lorsque l'EMPLOYEUR estime nécessaire d'attribuer une HABILITATION spéciale pour des OPERATIONS spéciales, il porte les symboles B1X ou B2X, H1X ou H2X dans la case appropriée et precise le champ d'application de cette HABILITATION dans la colonne « indications supplémentaires ».

## Slide 149: 5.7.2.1 Principe et présentation
Une HABILITATION est désignée par un symbole codifié strictement composé selon les dispositions des 5.
7.
2.
2 à 5.
7.

## Slide 150: 5.7.2.2 Premier caractère
Le premier caractère indique le DOMAINE DE TENSION de la partie des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS sur lesquels ou dans l'ENVIRONNEMENT desquels le titulaire de l'HABILITATION effectue des OPERATIONS :.
B caractérise les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS des domaines BT et TBT ; · H caractérise les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS du domaine HT.
Dans tous les cas, le titre doit préciser la ou les valeurs de la ou des tensions delimitant le DOMAINE DE TENSION dans la colonne du champ d'application réservée à cet effet.
UTE - 49 - NF C 18-510.

## Slide 151: 5.7.2.3 Deuxième caractère
Le deuxième caractère indique le type d'OPERATION, il s'exprime : · soit par une lettre C, R, S, E, P : ο C, caractérise la CONSIGNATION ; o R, caractérise les INTERVENTIONS BT GENERALES ; o S, caractérise les INTERVENTIONS BT ELEMENTAIRES ; o E, caractérise les OPERATIONS SPECIFIQUES.
Cette lettre doit être obligatoirement complétée par un attribut (voir 5.
7.
2.
5).

## Slide 152: 5.7.2.4 Troisième caractère
Il s'agit d'une lettre additionnelle au deuxième caractère 0, 1 ou 2, qui précise la nature des OPERATIONS ci-après : · Lettre V : ο en haute tension, pour indiquer que le titulaire peut effectuer des TRAVAUX dans la ZONE DE VOISINAGE RENFORCE HT (zone 2) ; ο en basse tension, pour indiquer que le titulaire peut effectuer des TRAVAUX d'ORDRE ELECTRIQUE dans la ZONE DE VOISINAGE RENFORCE BT (zone 4).
Lettre T, pour indiquer que le titulaire peut effectuer des TRAVAUX SOUS TENSION.
· Lettre N, pour indiquer que le titulaire peut effectuer des TRAVAUX DE NETTOYAGE SOUS TENSION.
· Lettre X, pour indiquer que le titulaire peut effectuer, sous certaines conditions, des OPERATIONS « speciales> n'entrant pas dans les designations precedentes, mais répondant à des besoins particuliers préalablement définis dans une INSTRUCTION DE SECURITE.
Cette HABILITATION doit avoir un caractère exceptionnel.

## Slide 153: 5.7.2.5 Attribut
L'attribut est une mention complementaire obligatoire aux HABILITATIONS symboles BE et HE, qualifiée par l'un des mots : ESSAI, MESURAGE, VERIFICATION OU MANŒUVRE.
A chaque attribut correspond une HABILITATION.
Il précise la capacité du titulaire de l'HABILITATION a assurer, dans le cadre général de son HABILITATION, l'OPERATION correspondante.
De plus, l'attribut « Essai »> peut être ajouté aux lettres B2V, H2V lorsque l'OPERATEUR réalise des ESSAIS en tant que CHARGE DE TRAVAUX dans le cadre d'une procédure de TRAVAUX (voir Article 11).
Les modalités d'utilisation des attributs et les compétences qui en résultent sont explicitées à l'Article 11.

## Slide 154: 5.7.2.6 Tableaux des symboles des habilitations
Les tableaux ci-dessous presentent les combinaisons possibles de caractères alphanumériques d'HABILITATIONS minimales autorisees en fonction de l'OPERATION.
Tableau 3 - Symboles d'habilitation utilisés pour les opérations d'ordre non électrique autour de pièces nues Ouvrage ou installation Voisinage simple Voisinage renforcé BT consigne BT et HT BT et HT (zone1) (zone 4) et HT (zone 2) Exécutant Chargé de Exécutant Chargé de Exécutant Chargé de chantier chantier chantier Opération pas d'ordre non BT d'habilitation B0 B0 B0 Cas interdit électrique requise concourant à l'exploitation et pas la maintenance HT d'habilitation H0 H0 H0 H0V H0V de l'ouvrage ou requise de l'installation pas pas BT d'habilitation d'habilitation Autre opération requise requise d'ordre non électrique pas pas Cas interdits HT d'habilitation d'habilitation requise requise Tableau 4 - Symboles d'habilitation utilisés pour les travaux d'ordre électrique Travaux dans la zone de Travaux au Travaux au Travaux dans Travaux sur voisinage renforcé BT voisinage voisinage la zone des ouvrage ou (zone 4) simple renforcé HT travaux sous installation BT et HT tension HT consignés Travaux Travaux BT et HT hors tension sous tension (zone1) (zone 2) (zone 3) de de de de de de Exécutant travaux Exécutant travaux Exécutant travaux Exécutant travaux Exécutant travaux Exécutant Travaux Chargé Chargé Chargé Chargé Chargé Chargé BT B1 B2 B1V B2V B1T B2T B1 B2 Sans objet B1N B2N HT H1 H2 Sans objet H1 H2 H1V H2V H1T H2T H1N H2N NF C 18-510 - 52 - UTE Tableau 5 - Symboles d'habilitation utilisés pour les autres operations d'ordre électrique Consignation Interventions BT Opérations Opérations Opérations spéciales (zones 1, 2 et spécifiques photovoltaïques (zones 1,2 et 4) 4) Zone 4 Hors zones 1,2 et zones 1,2 et 4 Exécutant Chargé de tension et 4 travaux hors zone 4 BT BC BR BS BE1 BP B1X B2X HT HC Sans objet HE1 HP H1X H2X 1 - Les habilitations symboles BE et HE doivent être complétées par un attribut « Essai » ou « Mesurage >> ou « Vérification » ou « Manœuvre » (voir 5.
7.
2.
5).

## Slide 155: 5.7.3 Champ d'application des habilitations
Le symbole d'HABILITATION ne suffit pas a lui seul a definir le titre d'HABILITATION : le champ d'application doit être complètement renseigné.
L'EMPLOYEUR doit préciser les limites à appliquer aux HABILITATIONS, notamment : · les types d'OUVRAGES ou d'INSTALLATIONS concernés ;.
la localisation des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS ou des parties d'OUVRAGES ou d'INSTALLATIONS ; · le type d'OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE autorisé ; · les limites de tension.

## Slide 156: 5.7.4 Equivalences entre habilitations
Les domaines d'application des HABILITATIONS ne sont pas toujours disjoints et certaines d'entre elles induisent l'attribution implicite d'autres HABILITATIONS.
Pour apprécier les rapports pouvant exister entre HABILITATIONS, il convient d'appliquer les prescriptions suivantes : · une HABILITATION dont le symbole contient la lettre B n'entraîne pas une HABILITATION dont le symbole contient la lettre H, et réciproquement ;.
une HABILITATION relative à un type d'OPERATION est spécifique a celle-ci et ne peut autoriser une autre nature d'OPERATION.
Par exemple, une HABILITATION aux TRAVAUX SOUS TENSION n'entraîne pas une HABILITATION aux TRAVAUX HORS TENSION ;.
une HABILITATION d'indice numérique determine entraîne l'attribution des HABILITATIONS d'indice inférieur, mais exclusivement pour les OPERATIONS sur les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS du même DOMAINE DE TENSION et pour une même nature d'OPERATION ; · une HABILITATION symboles B1V ou H1V entraîne une HABILITATION symboles B1 ou H1 ; de même, une HABILITATION symboles B2V ou H2V entraîne une HABILITATION symboles B2 ou H2 ;.

## Slide 157: 5.7.5 Titre d'habilitation
L'HABILITATION est formalisee dans un titre d'HABILITATION delivre a son titulaire.
Ce titre doit être conforme sur le fond au modèle de titre d'HABILITATION defini ci-après, sans que soient imposées les dimensions et la couleur (voir Figure 4).
Le titre d'HABILITATION doit comporter les indications suivantes :.
les renseignements relatifs à l'EMPLOYEUR et au titulaire, la signature de l'employeur qui délivre le titre, la signature du titulaire qui vaut accusé de réception, l'indication de la date de délivrance et, pour un titre d'HABILITATION aux TST, la durée de validité ;.
le ou les symboles d'HABILITATION attribués (voir Tableaux 3, 4 et 5) ; · pour chaque symbole, la delimitation du champ d'application de l'HABILITATION, à moins qu'elle ne soit portee sur un document annexe cite dans le titre d'HABILITATION ;.

## Slide 158: 5.8.1 Cas particulier pour certaines opérations d'ordre non électrique
Lorsque l'HABILITATION n'est pas requise, l'EMPLOYEUR n'est pas dispensé de son obligation de formation et de maintien des compétences en matière de prévention du risque électrique.
L'EMPLOYEUR doit faire la preuve de cette formation.
Il est tenu de délivrer aux personnes concernées les INSTRUCTIONS DE SECURITE, lorsqu'elles existent, ou des informations concernant la prévention du risque électrique relatives aux activités confiées.
Le présent article peut servir d'appui à la démarche de formation.

## Slide 159: 5.8.2 Le travailleur indépendant - l'employeur - l'auto-entrepreneur participant à une
opération L'HABILITATION n'est pas requise pour ces personnes.
Cependant, elles doivent avoir suivi une formation à la prévention du risque électrique adaptée aux OPÉRATIONS à réaliser.
Elles doivent faire la preuve de leur connaissance en matière de prévention du risque électrique.
NF C 18-510 - 56 - UTE (Page blanche) UTE - 57 - NF C 18-510.

## Slide 160: 6 DÉTERMINATION DE L'ENVIRONNEMENT DES OPÉRATIONS
Cet article présente les différentes zones de l'ENVIRONNEMENT électrique dans lesquelles les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE et d'ORDRE NON ELECTRIQUE peuvent être exécutées.
Les prescriptions à appliquer dans chaque zone, tant pour l'organisation que pour la prévention du risque électrique, sont définies dans les autres articles concernés (Articles 7 à 11).

## Slide 161: 6.1 Généralités et présentation
Au cours d'OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE, le personnel peut être amené à s'approcher de pièces nues sous tension ou de CANALISATIONS ISOLEES.
Le risque électrique présenté par les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS électriques sous tension est lié à leur proximité, leurs dispositions constructives (accessibilité) et leur niveau de tension (distance d'amorçage).
Plus on s'approche de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION électrique, plus le risque électrique augmente.
Pour déterminer les prescriptions à respecter, l'ENVIRONNEMENT autour des pièces nues sous tension et l'ENVIRONNEMENT autour des CANALISATIONS ISOLEES est découpe en différents volumes appelés zones.
Ces zones sont déterminées par des distances limites définies dans le présent article.

## Slide 162: 6.2 Distances limites et zones définies autour des pièces nues sous tension en
champ libre Les distances limites en champ libre déterminées à partir des pièces nues sous tension sont des distances qui servent à définir les limites des volumes des différentes zones de l'ENVIRONNEMENT (voir Figures 5 à 10).
Dans le présent paragraphe, l'ENVIRONNEMENT électrique correspond au volume limité à 50 m autour d'une pièce nue sous tension.
Cet ENVIRONNEMENT est divise en quatre zones en haute tension et trois zones en basse tension.
En haute tension, en partant de la zone la plus éloignée de la pièce nue sous tension, l'ENVIRONNEMENT se compose de la ZONE D'INVESTIGATION, du VOISINAGE (ZONE DE VOISINAGE SIMPLE et ZONE DE VOISINAGE RENFORCE) et de la zone des TRAVAUX SOUS TENSION.
En basse tension, en partant de la zone la plus éloignée de la pièce nue sous tension l'ENVIRONNEMENT se compose de la ZONE D'INVESTIGATION et du VOISINAGE (ZONE DE VOISINAGE SIMPLE et ZONE DE VOISINAGE RENFORCE).

## Slide 163: 6.2.1 Distance limite d'investigation
La DISTANCE LIMITE D'INVESTIGATION (DLI) est fixée conventionnellement à 50 m des pièces nues sous tension d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION.
En fonction de la configuration des lieux ou des OPERATIONS, l'espace au-dessus des pièces nues sous tension n'est pas limite et fait partie de la ZONE D'INVESTIGATION (voir Figure 5).
Pour une OPERATION qui se situe au-delà de la DLI, le présent document ne définit aucune prescription.
En dessous de cette distance limite sont définies différentes zones décrites dans la suite du document.
A 2D schematic diagram showing a square area with a conductor at its center, and a safety zone around it.

## Slide 164: 6.2.2 Zone d'investigation
La ZONE D'INVESTIGATION, appelée zone 0, est comprise entre la DISTANCE LIMITE D'INVESTIGATION (DLI) et la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE (DLVS) définie au 6.
2.
3.
C'est la zone dans laquelle il est demandé d'analyser si l'exécution de l'OPERATION envisagée peut exposer les OPERATEURS au risque électrique.

## Slide 165: 6.2.3 Distance limite de voisinage simple
La DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE (DLVS) est la distance dans l'air, déterminée à partir de la pièce nue sous tension, qui permet de définir la limite extérieure de la ZONE DE VOISINAGE.
En courant alternatif et en courant continu, la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE (DLVS) est fixée conventionnellement à : · 3 m jusqu'à 50 kV inclus ; · 5 m au-delà de 50 kV et jusqu'à 500 kV inclus.
NOTE Les distances au-delà de 500 kV ne sont pas spécifiées.
En cas de besoin, ces distances sont définies au cas par cas pour des besoins spécifiques.
UTE - 59 - NF C 18-510.

## Slide 166: 6.2.4 Le voisinage
Autour d'une pièce nue sous tension en champ libre, le VOISINAGE se divise en deux zones : · la ZONE DE VOISINAGE la plus éloignée de la pièce nue s'appelle ZONE DE VOISINAGE SIMPLE ; · la ZONE DE VOISINAGE la plus proche de la pièce nue s'appelle ZONE DE VOISINAGE RENFORCE.
Le VOISINAGE est la zone dans laquelle débute la mise en œuvre des mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, réduire le risque d'origine électrique.

## Slide 167: 6.2.5 Zone de voisinage simple
La ZONE DE VOISINAGE SIMPLE, appelée zone 1, est comprise entre la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE (DLVS) et la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE RENFORCE (DLVR).

## Slide 168: 6.2.6 Distance limite de voisinage renforcé
La DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE RENFORCE (DLVR) est la distance dans l'air, déterminée à partir de la pièce nue sous tension, qui permet de définir la limite extérieure de la ZONE DE VOISINAGE RENFORCE.

## Slide 169: 6.2.6.1 Distance limite de voisinage renforce HT
En courant alternatif, la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE RENFORCE (DLVR) est fixée conventionnellement à : · 2 m au-delà de 1 000 V et jusqu'à 50 kV inclus ; · 3 m au-delà de 50 kV et jusqu'à 250 kV inclus ; · 4 m au-delà de 250 kV et jusqu'à 500 kV inclus.
En courant continu, la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE RENFORCE (DLVR) est fixée conventionnellement à : · 2 m au-delà de 1 500 V et jusqu'à 75 kV inclus ; · 3 m au-delà de 75 kV et jusqu'à 375 kV inclus ; · 4 m au-delà de 375 kV et jusqu'à 500 kV inclus.
NOTE En courant alternatif et en courant continu, les distances au-delà de 500 KV ne sont pas spécifiées.
En cas de besoin, ces distances sont définies au cas par cas pour des besoins spécifiques.

## Slide 170: 6.2.6.2 Distance limite de voisinage renforce BT
La DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE RENFORCE (DLVR) est fixée conventionnellement à 30 cm de la pièce nue sous tension.
Cette règle conventionnelle s'applique pour les domaines de tension inférieurs ou égaux à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu.
En basse tension, la DLVR est confondue avec la distance minimale d'approche (DMA).

## Slide 171: 6.2.7.1 Zone de voisinage renforcé HT
La ZONE DE VOISINAGE RENFORCE en haute tension, appelée zone 2, est comprise entre la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE RENFORCE (DLVR) et la DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE (DMA), ou la DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE CORRIGEE (DMAC) lorsqu'elle est spécifiée (voir 6.
2.
8).

## Slide 172: 6.2.7.2 Zone de voisinage renforcé BT
La ZONE DE VOISINAGE RENFORCE en basse tension, appelée zone 4, est comprise entre la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE RENFORCE (DLVR), confondue avec la DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE (DMA), et la pièce nue sous tension sans contact.
NF C 18-510 - - 60 UTE.

## Slide 173: 6.2.8 Distance minimale d'approche
La DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE dans l'air (DMA) permet de définir les limites extérieures des zones 3 et 4.
Cette distance limite, déterminée à partir d'une pièce nue sous tension, est la somme de la DISTANCE DE TENSION et de la DISTANCE DE GARDE.
Le CHEF D'ETABLISSEMENT peut definir une Distance Minimale d'Approche Corrigée (DMAC) supérieure à la DMA.
Dans ce cas, les valeurs de la DMAC se substituent aux valeurs de la DMA.
La DMAC est particulièrement utilisée en haute tension.

## Slide 174: 6.2.8.1 Distance de tension (t)
En courant alternatif, cette distance est donnée par la formule : t = 0,005 x Un Où: · test la DISTANCE DE TENSION exprimée en mètres ; · Un est la valeur de la tension nominale exprimée en kV.
Le résultat de cette formule est arrondi au décimètre le plus proche.
La valeur de la DISTANCE DE TENSION t peut être majorée en HTB pour tenir compte de l'altitude, des conditions atmosphériques, des surtensions lors des manœuvres, etc.
NOTE Si l'OPERATEUR est à un potentiel different de celui de la terre, cette DISTANCE DE TENSION, utilisée comme distance de travail, doit être modifiée en conséquence.
En courant continu, les DISTANCES DE TENSION sont calculees comme en courant alternatif.

## Slide 175: 6.2.8.2 Distance de garde (g)
Cette distance a pour objet de libérer l'OPERATEUR du souci permanent du respect de la DISTANCE DE TENSION et de lui permettre ainsi de consacrer toute son attention à l'exécution de son travail, tout en parant aux conséquences de gestes involontaires.
Cette distance g est conventionnellement prise égale à : · 0,30 m pour les domaines de tension BT et TBT ; · 0,50 m pour le domaine de tension HT.
Pour les valeurs de tension nominales les plus courantes, les valeurs de t, de g et de la DMA sont indiquées dans le Tableau 6.
UTE - 61 - NF C 18-510 Tableau 6 - Distance Minimale d'Approche Tension nominale Distance de Distance de Distance minimale d'approche Un en kV tension garde entre une phase et un t en m g en m opérateur au potentiel de la terre DMA en m 0,4 0 (*) 0,30 0,30 1 0 (*) 0,30 0,30 15 0,10 0,50 0,60 20 0,10 0,50 0,60 30 0,20 0,50 0,70 63 0,30 0,50 0,80 90 0,50 0,50 1,00 150 0,80 0,50 1,30 225 1,10 0,50 1,60 400 2 0,50 2,50 (*) Sans contact.

## Slide 176: 6.2.9 Zone des travaux sous tension en haute tension
La zone de TRAVAUX SOUS TENSION en haute tension, appelée zone 3, est comprise entre les pièces nues sous tension et la DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE (DMA), ou la DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE CORRIGEE (DMAC) lorsqu'elle est spécifiée.
NF C 18-510 - 62 - UTE A schematic diagram illustrating concentric zones around a central point, labeled "Conducteur" (Conductor).
The diagram is set within a larger rectangular area, with a horizontal line at the bottom labeled "Sol" (Ground).
The overall rectangular area is shaded light gray.
On the left vertical edge, the text "DLI = 50 m" is written.

## Slide 177: 6.3 Distances limites et zones définies dans les locaux et emplacements d'accès
réservé aux électriciens Les zones définies dans les LOCAUX ET EMPLACEMENTS D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS sont les mêmes que celles du 6.
2 pour les zones en présence de pièces nues sous tension en champ libre avec, comme limite, la face interne du local ou de la clôture en lieu et place de la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE (DLVS).
Au-delà du local ou de la clôture, il n'y a pas de prescriptions vis-à-vis de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION situé à l'intérieur (il n'existe pas de zone 0) (voir Figure 8).
The image is a 2D chart with a horizontal x-axis labeled "Mètres" and a vertical y-axis labeled "kV".
**X-axis:** * The x-axis starts at 0.

## Slide 178: 6.4 Distances limites et zones définies autour des supports de lignes aériennes
Les zones autour des supports de lignes aériennes (pylônes et poteaux) sont définies à partir des zones en présence de pièces nues sous tension en champ libre selon le 6.
2 et représentées à la Figure 9 dans le cas d'une ligne haute tension.
L'ascension, au-delà de 2,50 m, d'un pylône ou d'un poteau est équivalente à l'entrée dans la zone 1 d'un LOCAL ET EMPLACEMENT D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS.
A diagram illustrating an electrical pylon and associated electromagnetic fields.
The pylon is a tall, green, lattice-like structure with a wide base and tapering top.

## Slide 179: 6.5 Distances limites et zones définies par l'ouverture d'une armoire, d'un coffret ou
d'une enveloppe de matériel électrique Les zones engendrées par l'ouverture d'une armoire, d'un coffret ou d'une ENVELOPPE de MATERIEL électrique, y compris les gaines à barres, sont définies à partir des zones en présence de pièces nues sous tension en champ libre selon le 6.
2 et représentées, à titre d'exemple en basse tension, à la Figure 10.
En basse tension, l'ouverture d'une armoire, d'un coffret, d'une ENVELOPPE de MATERIEL électrique est équivalente à l'entrée dans la zone 1 ou dans la zone 4.
A schematic diagram illustrating a light projection setup.
On the far left, a vertical gray rectangle is labeled "Platine" along its left edge.

## Slide 180: 6.6 Distances limites et zones définies autour des canalisations isolées
Les distances limites mesurées à partir de l'extérieur de la canalisation sont des distances qui servent à définir les limites des volumes des différentes zones de l'ENVIRONNEMENT (voir Figures 11 et 12).
NF C 18-510 - 68 - UTE Dans le présent paragraphe, l'ENVIRONNEMENT électrique représente le volume autour d'une CANALISATION ISOLEE.
Cet ENVIRONNEMENT est divisé en deux zones : · la ZONE D'INVESTIGATION à l'extérieur ; · la ZONE D'APPROCHE PRUDENTE à l'intérieur.
En dehors des cas où une limite physique évidente, telle que la limite d'un local (mur, sol plafond) ou d'une propriété, materialise la limite de la ZONE D'INVESTIGATION, cette dernière est fixée conventionnellement par la DISTANCE LIMITE D'INVESTIGATION (DLI) égale à 50 m.
La ZONE D'INVESTIGATION est la zone dans laquelle il est demandé d'analyser si l'exécution de l'opération envisagée peut exposer les opérateurs au risque électrique.

## Slide 181: 6.6.1 Canalisations isolées visibles
Les CANALISATIONS ISOLEES visibles sont celles que l'on peut localiser visuellement.
Sont considérés notamment comme visibles : · les câbles isolés aériens sur supports (poteaux, pylônes) ou en façade d'immeubles ;.
les canalisations dans les faux-plafonds démontables ou sous les planchers techniques démontables, etc.
; · les câbles en caniveaux, en galeries ou en gaines techniques ; · les canalisations en montage apparent ; · les fourreaux ou buses non enterrés contenant des câbles ;.
les canalisations dégagées ; par exemple après terrassement, démolition ou déconstruction.

## Slide 182: 6.6.2 Canalisations isolées invisibles
Les CANALISATIONS ISOLEES invisibles sont les canalisations enterrées, noyées ou encastrées.

## Slide 183: 6.6.2.1 Canalisations isolées invisibles enterrées
La présence d'une canalisation enterrée est à prendre en considération si on effectue un creusement, forage, fonçage, enfoncement ou perçage.
Le présent document ne définit pas de prescriptions pour les OPERATIONS menées au-dessus du sol ou en surface.
Afin d'adapter les methodes d'approche d'une canalisation enterrée, la DISTANCE LIMITE D'APPROCHE PRUDENTE (DLAP) est fixée à 0,50 m.
On distingue, en outre, une première distance de 1,50 m à partir de l'extérieur de la canalisation, distance pour laquelle l'exploitant doit être consulté.
A schematic diagram illustrating a cross-section of soil with a buried pipe.

## Slide 184: 6.6.2.2 Canalisations isolées invisibles noyées ou encastrées
Pour les CANALISATIONS NOYEES OU ENCASTREES, la DLAP est fixée à 0,50 m.
Dans le cas d'une CANALISATION ISOLEE NOYEE, la ZONE D'INVESTIGATION est limitée à la surface extérieure du mur ou du sol, etc.
dans lequel la canalisation est noyée.
Dans le cas d'une CANALISATION ISOLEE ENCASTREE, la ZONE D'INVESTIGATION est limitée à la surface extérieure du côté affleurant.
Pour les CANALISATIONS NOYEES OU ENCASTREES a une distance inférieure à la DLAP, il est nécessaire de procéder à une analyse de risques et d'appliquer les prescriptions spécifiques qui en découlent.

## Slide 185: 6.7 Environnement autour d'un circuit de terre
Un circuit de terre peut être constitué de conducteurs nus ou isolés.
Il peut comprendre des parties visibles ou invisibles.
Il n'y a pas de notion d'ENVIRONNEMENT autour d'un circuit de terre.
Il faut cependant prendre des précautions pour ne pas l'endommager.
Les circuits de terre enterrés nécessitent une approche prudente (voir 12.

## Slide 186: 6.8 Cas particulier des canalisations gainées
Une canalisation électrique gainee est une canalisation électrique recouverte par construction d'une enveloppe en matière isolante.
Ce type de canalisation, qui existe sur des OUVRAGES HTA, a le même aspect exterieur qu'une CANALISATION ISOLEE ; mais, l'ENVELOPPE ne garantit pas une ISOLATION suffisante pour la protection des personnes.
Ce type de canalisation est donc à considérer, du point de vue du risque électrique, comme un conducteur nu.
La classification des zones autour d'une canalisation électrique gainée est celle du 6.
2.

## Slide 187: 7 OPERATIONS HORS TENSION
Cet article définit les prescriptions à appliquer pour exécuter les OPERATIONS HORS TENSION.
La CONSIGNATION est la mesure de prévention à mettre en œuvre pour exécuter les OPERATIONS HORS TENSION.
Dans les cas où les différentes operations de la CONSIGNATION ne sont pas possibles, on réalise une opération de MISE HORS TENSION qui doit être accompagnée de mesures compensatoires.
Cet article traite de la CONSIGNATION et des OPERATIONS réalisables après la CONSIGNATION.
Lorsque la CONSIGNATION n'est pas possible, cet article traite de la MISE HORS TENSION et des OPERATIONS réalisables après MISE HORS TENSION.

## Slide 188: 7.1.1 Principes fondamentaux de la consignation électrique d'un ouvrage ou d'une
installation La CONSIGNATION, qui est une procedure d'ordre électrique, comprend les opérations suivantes : · SEPARATION de toute source d'énergie électrique (opération 1) de la partie d'OUVRAGE ou d'INSTALLATION concernée et préalablement identifiée ; · CONDAMNATION en position d'ouverture des organes de séparation (opération 2) ; · IDENTIFICATION sur le lieu de travail de la partie d'OUVRAGE ou d'INSTALLATION concernée afin d'être certain que les TRAVAUX seront bien executes sur l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION prévus (opération 3) ; · VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION (VAT) (opération 4) ; · MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT immédiatement après la VAT (opération 5).
Les cinq opérations ci-dessus doivent être appliquées dans l'ordre spécifié, à moins qu'il y ait des raisons essentielles de faire autrement et à condition d'apporter un même niveau de sécurité.
Une CONSIGNATION est organisée selon l'une ou l'autre des procédures définie au 7.
1.
3 : · la CONSIGNATION EN UNE ETAPE ; · la CONSIGNATION EN DEUX ETAPES.

## Slide 189: 7.1.2.1 Condition préalable à la consignation ou préidentification
La PREIDENTIFICATION de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION concernés entre dans le cadre de la préparation du travail.
Elle a pour but de s'assurer que les TRAVAUX seront bien effectués sur l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION à consigner.
Cette PREIDENTIFICATION est basée sur : · la connaissance de la situation géographique du chantier ; · la consultation des dossiers règlementaires, des schémas ou de la cartographie ;.
les caractéristiques des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS sur lesquels l'opérateur doit travailler ; · la connaissance des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS situés dans l'ENVIRONNEMENT ; · tout autre moyen approprié, tel que le repérage sur place.

## Slide 190: 7.1.2.2 Opération 1 - Séparation électrique de l'ouvrage ou de l'installation des
sources de tension Après la PREIDENTIFICATION, la SEPARATION doit être effectuée au moyen d'organes prévus à cet effet sur tous les conducteurs actifs, y compris le neutre distribué, à l'exception du conducteur de 'protection et neutre' (PEN).
La SEPARATION de toutes sources de tension, amont et aval, doit être effectuée de façon certaine.
Quelle que soit la tension des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS, la certitude de la SEPARATION peut être obtenue de différentes manières : · par vue directe des contacts séparés avec une distance d'ouverture dans l'air et des lignes de fuite adaptées à la tension d'isolement et à la surtension assignée ; · par enlèvement de pièces de contact pour certains MATERIELS spéciaux (dépose de pont, retrait de fusible, retrait d'une fiche de courant, etc.
) ; · par interposition d'un ECRAN isolant entre les contacts ; · par appareil normalisé asservi à l'absence de tension ; · localement, par asservissement (électrique, mécanique, etc.
) assurant en toute circonstance l'adéquation entre la position des contacts et celle du dispositif extérieur reflétant cette position ; · par télécommande, à condition que le capteur local de l'information de la position des contacts réponde à la condition ci-dessus ; dans ce cas, la transmission de cette information (signalisation optique, telesignalisation, etc.

## Slide 191: 7.1.2.3 Opération 2 - Condamnation en position d'ouverture
La CONDAMNATION en position d'ouverture a pour but d'empêcher la manœuvre de l'organe de SEPARATION.
UTE - 73 - NF C 18-510 Elle comprend : · une immobilisation de l'organe.
Celle-ci est réalisée par blocage mécanique (serrure, cadenas, etc.
) ou équivalent à l'aide de dispositifs offrant les mêmes garanties.
Elle doit comporter la neutralisation de toutes les commandes, sur place ou à distance.

## Slide 192: 7.1.2.4 Opération 3 - Identification de la partie de l'ouvrage ou de l'installation
concernée L'IDENTIFICATION sur le lieu de travail de la partie de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION concernée permet d'acquérir la certitude que les TRAVAUX sont effectués sur l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION séparés de toute alimentation par des organes de SEPARATION condamnés en position d'ouverture.
Différentes méthodes peuvent être mises en œuvre, dont la combinaison doit conduire à la certitude de cette IDENTIFICATION : · consultation de schémas ou de la cartographie ; · connaissance des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS et de leurs caractéristiques ; · lecture des pancartes, étiquettes, numéros des supports ; · IDENTIFICATION visuelle sur place, lorsque l'on peut suivre la ligne ou la canalisation depuis le lieu où a été réalisée la SEPARATION certaine jusqu'à la ZONE DE TRAVAIL ; · mise en œuvre d'appareils d'identification de circuits ; · tout autre moyen approprié équivalent.

## Slide 193: 7.1.2.5 Opération 4 - Vérification d'absence de tension
La VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION (VAT) doit être effectuée sur chacun des conducteurs actifs, y compris le neutre, à l'aide d'un DISPOSITIF DE VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION normalisé et spécialement conçu à cet effet.
Elle doit être réalisée sur le lieu de travail ou aussi près que possible de celui-ci, en s'assurant de la continuité électrique entre le point de VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION et le lieu de travail.
En basse tension, cette vérification doit être effectuée entre chaque conducteur actif et la terre.
NF C 18-510 - 74 - UTE La procédure de mise en œuvre des DISPOSITIFS DE VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION est explicitee en Annexe C en C.
4.

## Slide 194: 7.1.2.6 Opération 5 - Mise à la terre et en court-circuit
La MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT (MALT/CC), réalisée immédiatement après la VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION, est le plus sûr moyen d'assurer la protection des personnes.
Elle permet de se prémunir contre les réalimentations éventuelles de tension par l'amont ou l'aval ou par des sources autonomes.
Elle participe aussi à la protection contre les effets de l'induction magnétique et du couplage capacitif.
La MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT doit concerner tous les conducteurs actifs dont le neutre lorsque celui-ci est distribué.
Elle doit être réalisée de part et d'autre de la ZONE DE TRAVAIL et au plus près possible de celle-ci.

## Slide 195: 7.1.2.7.1 En cas d'induction magnétique et de couplage capacitif - équipotentialité
Quand l'analyse de risque fait apparaître la possibilité de tension induite, due notamment au couplage capacitif ou à l'induction magnétique, la procédure de CONSIGNATION est insuffisante pour permettre de travailler en securite.
Elle doit être completee, conformément aux prescriptions du 12.
10, par les mesures décrites ci-après.
Vis-à-vis du couplage capacitif, ces mesures consistent à fixer au potentiel de la terre toutes les pièces conductrices à l'aide de dispositifs de liaison électrique appropriés.
La mise en place et le retrait de ces dispositifs doivent être organisés et réalisés pour éviter que les OPERATEURS ne s'insèrent dans les circuits de mise à la terre.

## Slide 196: 7.1.2.7.2 En présence de condensateurs
En cas de présence de condensateurs, ceux-ci doivent être déchargés à la terre par une méthode et/ou un dispositif approprié, avant de réaliser la VAT et l'opération de MALT/CC (si cette dernière est requise).
UTE - 75 - NF C 18-510.

## Slide 197: 7.1.3 Procédures de consignation
Les CONSIGNATIONS sont organisées selon l'une ou l'autre des deux procédures ci-après.

## Slide 198: 7.1.3.1 Consignation en une étape
Dans une CONSIGNATION EN UNE ETAPE, la PREIDENTIFICATION et la totalité des opérations de CONSIGNATION sont réalisées par le CHARGE DE CONSIGNATION (SEPARATION, CONDAMNATION, IDENTIFICATION, VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION suivie, dans les cas prévus, de la MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT).

## Slide 199: 7.1.3.2 Consignation en deux étapes
Dans une CONSIGNATION EN DEUX ETAPES, le CHARGE DE CONSIGNATION ne réalise que la PREIDENTIFICATION et les opérations de CONSIGNATION 1 et 2 (SEPARATION et CONDAMNATION).
L'ensemble de ces opérations est appelé première étape de CONSIGNATION.
Cette première étape ne peut pas, à elle seule, autoriser la réalisation d'OPERATIONS.
Le CHARGE DE TRAVAUX realise la deuxième etape de la CONSIGNATION (IDENTIFICATION, VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION et MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT dans les cas prévus).
Les modalités d'exécution par les différents acteurs de ces procédures sont précisées en 7.

## Slide 200: 7.1.4 Opérations de deconsignation
Les opérations de DECONSIGNATION sont généralement conduites dans l'ordre inverse des opérations de CONSIGNATION, sauf si des dispositions particulières sont prises.
Dans tous les cas, la séquence de DECONSIGNATION et les dispositions adoptées doivent être sûres.
Elles doivent tenir compte, le cas échéant, des phénomènes d'induction magnétique et de couplage capacitif qui peuvent apparaître, en particulier, lors de la suppression de la MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT.
Dans le cas d'une CONSIGNATION EN UNE ETAPE, après réception du ou des AVIS DE FIN DE TRAVAIL, le CHARGE DE CONSIGNATION doit deconsigner l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION en procédant aux opérations suivantes : · dépose des mises en court-circuit, puis des mises à la terre en commençant par l'extrémité côté conducteur actif ; · retrait de la CONDAMNATION de l'organe de SEPARATION ;.
fermeture de l'organe de SEPARATION en accord avec le CHEF D'ÉTABLISSEMENT ou le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.

## Slide 201: 7.1.5 Applications particulières de la consignation aux différents ouvrages ou
installations.

## Slide 202: 7.1.5.1 Particularités pour la BT
Ce paragraphe s'applique aux OUVRAGES ou aux INSTALLATIONS autres que les lignes aériennes, dans le cas particulier des INSTALLATIONS tertiaires, domestiques, industrielles et agricoles.
La MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT n'est pas requise à condition : · qu'il n'y ait pas de risque de présence de tension provenant de la source principale ou d'une source de remplacement (onduleur, BATTERIE D'ACCUMULATEURS, groupe électrogène, etc.
) ; · qu'il n'y ait pas de tension induite ; NF C 18-510 - 76 - UTE · qu'il n'y ait pas de présence de condensateurs ou de câbles d'alimentation de grande longueur (plusieurs dizaines de mètres).
Dans le cas des armoires et coffrets dont la totalité des circuits n'ont pas pu être consignés, la suite de l'opération doit être conduite en respectant les prescriptions des Articles 8 ou 9.
Dans le cas des OUVRAGES BT de distribution, la CONSIGNATION est obtenue, dans l'ordre suivant, par :.

## Slide 203: 7.1.5.2 Particularités pour les lignes aériennes en conducteurs nus BT et HTA
Les prescriptions générales du 7.
1.
2 comportent les aménagements suivants : · sur les lignes aériennes en conducteurs nus BT où le neutre est mis directement à la terre en différents points, il est admis de se limiter a la mise en court-circuit de tous les conducteurs ; · sur les lignes aériennes en conducteurs nus BT et HTA et pour une ZONE DE TRAVAIL ponctuelle (monophasée ou triphasée), s'il n'y a, au cours des TRAVAUX, ni coupure des conducteurs ni ouverture des circuits, il est admis de ne poser sur le lieu de travail qu'une seule MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT sur l'ensemble des conducteurs CONSIGNES ; · sur les lignes aériennes en conducteurs nus HTA, lorsqu'à partir du lieu de travail il n'est pas possible de s'assurer de la présence d'EQUIPEMENTS DE MISE A LA TERRE ET EN COURT- CIRCUIT situés aux extrémités de la ZONE DE TRAVAIL, il y a lieu de prévoir, soit une mise à la terre locale, soit des dispositifs de signalisation supplémentaires visibles du lieu de travail, soit tout autre dispositif d'identification equivalent.

## Slide 204: 7.1.5.3 Particularités pour les canalisations isolees BT et HTA avec ou sans
continuité visuelle Les CANALISATIONS ISOLEES invisibles ne peuvent faire l'objet que de CONSIGNATIONS EN UNE ETAPE.
Les CANALISATIONS ISOLEES aériennes visibles, tels que les réseaux aériens torsades, peuvent faire l'objet de CONSIGNATIONS EN UNE OU EN DEUX ETAPES.
Ces CONSIGNATIONS doivent respecter les dispositions suivantes : Opérations 1 et 2 : SEPARATION électrique de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION des sources de tension et CONDAMNATION des appareils en position d'ouverture au plus près de la ZONE DE TRAVAIL et, le cas échéant, de part et d'autre de celle-ci.
Ces opérations sont réalisées en pratique aux points de séparation les plus proches (par exemple, dans le cas d'un réseau, dans les postes qui encadrent la ZONE DE TRAVAIL), en s'assurant que l'ensemble des points de séparation concerne l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION.
Opérations 3, 4 et 5 : IDENTIFICATION, VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION, MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT.

## Slide 205: 7.1.5.4 Particularités pour les postes HTA équipes d'appareillages à haute tension
sous enveloppe métallique Ce type d'appareillages peut comporter : · soit des « systèmes détecteurs de tension » (VDS) conformes à la norme NF EN 61243-5: ce sont des DISPOSITIFS DE VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION qui permettent de réaliser directement une VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION (VAT) ; · soit des « systèmes indicateurs de présence de tension (VPIS) >> conformes à la norme NF EN 61958 : ce ne sont pas des DISPOSITIFS DE VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION ; ils nécessitent l'usage d'un dispositif externe pour réaliser la VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION, avant de commencer le travail.
Une INSTRUCTION DE SECURITE doit en préciser les modalités d'utilisation.

## Slide 206: 7.1.5.5.1 Postes HTB à phases séparées ou très espacées
Pour les postes HTB à phases séparées ou très espacees, c'est-à-dire ceux dont l'écartement entre phases permet aux OPERATEURS de rester à une distance des autres phases supérieure à la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE RENFORCE (DLVR), il est admis d'effectuer la MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT uniquement sur les phases interessees par les TRAVAUX.
Pour les postes HTB à phases séparées ou très espacees où il n'y a pas de possibilité d'ouverture de circuit dans la ZONE DE TRAVAIL au cours des TRAVAUX, il est admis de ne poser qu'une seule MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT (monophasée, biphasée ou triphasée) sur le lieu de travail sans encadrer la ZONE DE TRAVAIL.

## Slide 207: 7.1.5.5.2 Postes HTB sous enveloppe métallique à isolement gazeux (PSEM)
Dans les postes HTB sous enveloppe métallique à isolement gazeux (dits PSEM ou Postes blindés), par suite de l'inaccessibilité des parties actives et de la séparation des phases, les NF C 18-510 - 78 - UTE TRAVAUX HORS TENSION sur une phase peuvent être entrepris après CONSIGNATION de celle-ci, sans qu'il y ait lieu de proceder à la CONSIGNATION des autres phases.
Sur ce type de MATERIEL protege ou enferme, la VERIFICATION directe d'ABSENCE DE TENSION après SEPARATION des sources et CONDAMNATION des appareils de séparation est impossible.
La fermeture de l'interrupteur ou du sectionneur de terre fait office de VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION, lorsque les interrupteurs ou les sectionneurs de mise à la terre possèdent des caractéristiques telles que l'OPERATEUR est protégé pendant la manœuvre.
Cette mise à la terre peut être effectuée sans risque pour le personnel, même si les parties actives venaient, pour une cause quelconque, à être maintenues sous tension.
L'OPERATEUR doit s'assurer que la mise à la terre est bien effectuée par les moyens appropriés, avant d'entreprendre les TRAVAUX.

## Slide 208: 7.1.5.6 Particularités des lignes aériennes HTB en conducteurs nus
Sur les lignes aériennes HTB, lorsqu'à partir du lieu de travail il n'est pas possible de s'assurer de la présence d'EQUIPEMENTS DE MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT situés aux extrémités de la ZONE DE TRAVAIL, il y lieu de prévoir, en fonction de l'analyse de risque et de la préparation du travail, soit une mise à la terre locale, soit des dispositifs de signalisation supplémentaires visibles du lieu de travail, soit tout autre dispositif d'identification equivalent.
Sur les lignes aériennes HTB à phases séparées ou très espacées, c'est-à-dire celles dont l'écartement entre phases permet aux OPERATEURS de rester à une distance des autres phases supérieure à la DLVR, il est admis d'effectuer la MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT uniquement sur les phases intéressées par les TRAVAUX.
Pour les lignes HTB, s'il n'y a pas ouverture de circuit dans la ZONE DE TRAVAIL au cours des TRAVAUX, il est admis de ne poser qu'une seule MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT (monophasée, biphasee ou triphasée) sur le lieu de travail sans encadrer la ZONE DE TRAVAIL.
Lorsqu'il y a ouverture du circuit, la pose préalable d'un shunt capable d'écouler le courant de court-circuit permet de maintenir la continuité du circuit.
Le shunt est pose après la mise en place des EQUIPEMENTS DE MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT (monophasés, biphasés ou triphasés) et déposé après le rétablissement de la continuité et avant le retrait des EQUIPEMENTS DE MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT.

## Slide 209: 7.1.5.7 Particularités des câbles isolés souterrains et aero-souterrains HTB à
isolation sans fluide Pour ce type d'OUVRAGE souterrain, et en raison de la spécificité des câbles HTB qui sont généralement unipolaires, la CONSIGNATION de l'OUVRAGE en vue de réaliser des TRAVAUX HORS TENSION sur les parties actives des câbles exige les opérations suivantes : Opération 1 : PREIDENTIFICATION des départs des câbles et SEPARATION des alimentations dans les postes qui encadrent l'OUVRAGE à consigner ; Opération 2 : CONDAMNATION en position d'ouverture des appareils de séparation dans les postes qui encadrent l'OUVRAGE à consigner ; Opération 3 : pose des EQUIPEMENTS DE MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT sur les têtes des câbles.
Ces équipements comportent, si nécessaire, un PAVE DE TERRE permettant l'injection d'un signal audible ; Opération 4 : IDENTIFICATION du câble, sur le lieu de travail, par consultation : · des plans de la canalisation souterraine ; · du type de pose sur le lieu de travail : en caniveaux, sous fourreaux, sous briques et dalles ; · des étiquettes posées sur le câble.
Cette IDENTIFICATION est complétée par la vérification des informations portées sur la gaine du câble : tension, type d'isolant, section, année de fabrication, nom du cablier.
UTE - 79 - NF C 18-510 Lorsqu'il existe un risque de confusion d'OUVRAGE (par exemple, plusieurs câbles HTB à proximité), l'IDENTIFICATION certaine est réalisée de la façon suivante : Après vérification du bon fonctionnement du système d'injection (vérification qui doit être également réalisée à la fin de l'opération), proceder au raccordement du système d'injection sur une phase de la canalisation souterraine par l'intermédiaire du PAVE DE TERRE, puis à l'ouverture du PAVE DE TERRE, enfin à l'injection d'un signal de fréquence audible sur la tête de câble.
La localisation de la phase concernée de la canalisation se fait par écoute du signal au niveau de la ZONE DE TRAVAIL.

## Slide 210: 7.1.5.8 Mise à la terre à l'aide d'un pavé de terre
Un PAVE DE TERRE est un matériel qui peut être mis en place en série dans le circuit de mise à la terre d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION, dans le cas d'une MISE A LA TERRE ET EN COURT- CIRCUIT.
Après la pose du PAVE DE TERRE, le circuit de MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT peut être ouvert au moyen de ce PAVE DE TERRE, pendant les TRAVAUX ou les ESSAIS.
Il permet, ainsi, de réaliser des mesures de grandeurs physiques ou une injection de signal, tout en garantissant la MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT de l'OUVRAGE ou de L'INSTALLATION.
L'utilisation d'un PAVE DE TERRE doit faire l'objet d'une INSTRUCTION DE SECURITE le concernant.
Les PAVES DE TERRE utilisés comme limiteurs de surtension, qui ne limitent pas la tension à leurs bornes au domaine de la TBT mais engagent le domaine BT, ne peuvent être utilisés que pour une seule opération à la fois.

## Slide 211: 7.1.5.9 Cas de la consignation dans les véhicules et engins à motorisation électrique
La CONSIGNATION sous forme de « mise en sécurité >> pour les véhicules ou engins électriques est équivalente à la CONSIGNATION définie plus haut, dans la mesure où ne peut subsister, apparaître ou réapparaître aucune tension susceptible de provoquer un choc électrique.

## Slide 212: 7.2 Procédure de mise hors tension
La MISE HORS TENSION est une procédure qui ne comprend pas toutes les étapes de la CONSIGNATION et qui doit être accompagnée de mesures compensatoires.

## Slide 213: 7.2.1 Objet et champ d'application de la mise hors tension
La MISE HORS TENSION est autorisée pour des OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE dans l'ENVIRONNEMENT de CANALISATIONS ISOLEES, lorsque la CONSIGNATION n'est pas techniquement possible sans destruction de la canalisation.
NF C 18-510 - 80 - UTE La MISE HORS TENSION est autorisée pour réaliser une INTERVENTION BT ELEMENTAIRE dans le cadre du 10.
4.
La MISE HORS TENSION permet de réduire le risque électrique.
Elle n'est pas suffisante pour garantir la sécurité des personnes.

## Slide 214: 7.2.2 Déroulement d'une mise hors tension
Une MISE HORS TENSION comprend obligatoirement la PREIDENTIFICATION, suivie des opérations 1 (SEPARATION) et 2 (CONDAMNATION) d'une CONSIGNATION.
Ces opérations sont réalisées en se conformant à toutes les dispositions du 7.
1 qui les concernent.
La MISE HORS TENSION peut être accompagnée par des mesures complémentaires, telles que : · la VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION, si elle est techniquement réalisable ;.
l'IDENTIFICATION par tous les moyens appropriés.

## Slide 215: 7.2.3 Remise sous tension après mise hors tension
Pour la remise sous tension, les dispositions pertinentes de la DECONSIGNATION du 7.
1.
4 s'appliquent.

## Slide 216: 7.3.1 Attributions et articulation des fonctions
Toute CONSIGNATION OU MISE HORS TENSION réalisées dans le cadre du present article est conditionnée par la demande du CHEF D'ETABLISSEMENT ou du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE ou, à défaut, par l'accord de la PERSONNE AUTORISANT L'ACCES à l'OUVRAGE ou à L'INSTALLATION concernés.
Les MANŒUVRES nécessaires à une CONSIGNATION ou à une MISE HORS TENSION doivent être effectuées par le CHARGE DE CONSIGNATION ou sous sa responsabilité.
Le personnel qui les réalise, doit être habilité en fonction des risques rencontres lors de ces MANŒUVRES.
Quand les conditions requises sont réunies (voir 7.
2.

## Slide 217: 7.3.2 Procédures d'accès, de suivi et de contrôle des opérations hors tension
L'accès, le suivi et le contrôle relatifs aux OPERATIONS HORS TENSION concernent ou peuvent concerner plusieurs acteurs : le CHEF D'ETABLISSEMENT, le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, le CHARGE DE CONSIGNATION, le CHARGE DE TRAVAUX, le CHARGE DE CHANTIER.
Ils donnent lieu a echange de divers documents : ATTESTATION DE CONSIGNATION, AUTORISATION DE TRAVAIL, CERTIFICAT POUR TIERS après CONSIGNATION, CERTIFICAT POUR TIERS après MISE HORS TENSION, AVIS DE FIN DE TRAVAIL.
UTE - 81 - NF C 18-510.

## Slide 218: 7.3.2.1 Principes d'emploi des documents
Des exemples de formulaires sont proposés en Annexe A.

## Slide 219: 7.3.2.1.1 Tableaux des documents attestant la consignation ou la mise hors tension
d'un ouvrage ou d'une installation Les Tableaux 7 et 8 ci-après, suivant le type d'OPERATION HORS TENSION, donnent le ou les documents qui sont échanges entre le CHARGE DE CONSIGNATION et le CHARGE DE TRAVAUX OU le CHARGE DE CHANTIER avec, dans certains cas, une action de la part du CHEF D'ETABLISSEMENT ou du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.
# Tableau 7 - Documents attestant la consignation - Cas des travaux d'ordre électrique Type d'opération Emetteur Document Récepteur hors tension Travaux hors tension sur Chargé de Attestation de consignation en une Chargé de l'ouvrage ou l'installation Consignation étape ou Attestation de première travaux étape de consignation Tableau 8 - Documents attestant la consignation ou la mise hors tension d'un ouvrage ou d'une installation - Autres cas Type d'opération hors tension Emetteur Document Intermédiaire Document Récepteur Opération après Concourant à Chargé de consignation l'exploitation Autorisation travaux ou dans et à la de travail chargé de l'environnement maintenance Attestation chantier des pièces nues Chargé de de Chargé ou dans Consignation consignation d'exploitation Certificat l'environnement en une étape électrique pour tiers Chargé de des Pour tiers après chantier canalisations consignation isolées Concourant à Chargé de Opération dans l'exploitation Autorisation travaux ou l'environnement et à la de travail chargé de de canalisations maintenance Chargé de Attestation Chargé chantier isolées après Consignation de mise hors d'exploitation tension électrique Certificat mise hors pour tiers Chargé de tension Pour tiers après mise chantier hors tension NF C 18-510 - 82 - UTE.

## Slide 220: 7.3.2.1.2 Attestation de consignation en une étape
Une ATTESTATION DE CONSIGNATION EN UNE ETAPE est rédigée par le CHARGE DE CONSIGNATION.
Sa délivrance est conditionnée par la réalisation préalable de la CONSIGNATION.
Elle est remise : · au CHARGE DE TRAVAUX pour exécution de TRAVAUX d'ORDRE ELECTRIQUE sur l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION consignes ; · au CHEF D'ETABLISSEMENT ou au CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE afin d'attester auprès de lui que la CONSIGNATION demandée est réalisée.

## Slide 221: 7.3.2.1.3 Attestation de 1ere étape de consignation
Une ATTESTATION DE 1ere ETAPE DE CONSIGNATION ne concerne que les TRAVAUX HORS TENSION sur l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION.
Elle est redigee par le CHARGE DE CONSIGNATION.
Sa délivrance est conditionnée par l'exécution préalable des deux premières opérations d'une CONSIGNATION.
Elle est remise au CHARGE DE TRAVAUX pour réalisation de la deuxième étape de la CONSIGNATION, avant exécution des travaux proprement dits.

## Slide 222: 7.3.2.1.4 Autorisation de travail
Une AUTORISATION DE TRAVAIL ne concerne que les OPERATIONS concourant à l'EXPLOITATION des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS : · après avoir supprimé, par CONSIGNATION, le VOISINAGE des pièces nues sous tension,.
ou, dans l'ENVIRONNEMENT des CANALISATIONS ISOLEES, après CONSIGNATION OU MISE HORS TENSION de ces CANALISATIONS.
Elle est rédigée par le CHEF D'ETABLISSEMENT ou par le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.
Sa délivrance est conditionnée par l'exécution préalable de la CONSIGNATION ou de la MISE HORS TENSION de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION par le CHARGE DE CONSIGNATION.
Elle est remise au CHARGE DE TRAVAUX ou au CHARGE DE CHANTIER en charge de l'OPERATION.

## Slide 223: 7.3.2.1.5 Attestation de mise hors tension
Une ATTESTATION DE MISE HORS TENSION ne concerne que les OPERATIONS réalisées dans l'ENVIRONNEMENT des CANALISATIONS ISOLEES, après MISE HORS TENSION.
Elle est rédigée par le CHARGE DE CONSIGNATION.
Sa délivrance est conditionnée par l'exécution préalable de la MISE HORS TENSION de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION.
Elle est remise au CHEF D'ETABLISSEMENT ou au CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE en vue de rédiger une AUTORISATION DE TRAVAIL ou un CERTIFICAT POUR TIERS après MISE HORS TENSION.

## Slide 224: 7.3.2.1.6 Certificat pour tiers après consignation
Un CERTIFICAT POUR TIERS après CONSIGNATION ne concerne que les OPERATIONS réalisées par des tiers : · après avoir supprimé, par CONSIGNATION, le VOISINAGE des pièces nues sous tension,.
ou, dans l'ENVIRONNEMENT des CANALISATIONS ISOLEES, après CONSIGNATION de ces CANALISATIONS.
Il est rédigé par le CHEF D'ETABLISSEMENT ou par le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE SOUS condition de détenir l'ATTESTATION DE CONSIGNATION appropriée (voir 7.
3.
2.

## Slide 225: 7.3.2.1.7 Certificat pour tiers après mise hors tension
Un CERTIFICAT POUR TIERS après MISE HORS TENSION ne concerne que les OPERATIONS réalisées par des tiers, dans l'ENVIRONNEMENT des CANALISATIONS ISOLEES, après MISE HORS TENSION.
Il est rédigé par le CHEF D'ETABLISSEMENT ou par le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE SOUS condition de détenir l'ATTESTATION DE MISE HORS TENSION appropriée (voir 7.
3.
2.
1.

## Slide 226: 7.3.2.1.8 Avis de fin de travail
L'AVIS DE FIN DE TRAVAIL clot la procedure.
Il est établi sur le même document que l'ATTESTATION DE CONSIGNATION, L'AUTORISATION DE TRAVAIL ou le CERTIFICAT POUR TIERS.
Sa rédaction et sa transmission sont effectuées dans les mêmes conditions.
L'AVIS DE FIN DE TRAVAIL est remis par le destinataire de l'attestation, de l'autorisation ou du certificat au donneur de cette même attestation, autorisation ou certificat.

## Slide 227: 7.3.2.2.1 Cas général
Les ATTESTATIONS DE CONSIGNATION, les ATTESTATIONS DE MISE HORS TENSION, les AUTORISATIONS DE TRAVAIL et les CERTIFICATS POUR TIERS sont établis en deux exemplaires au moins.
Ils sont physiquement signes et échanges par les acteurs concernés.
Leurs contenus respectifs sont précisés dans l'Annexe A.

## Slide 228: 7.3.2.2.2 Transmission des documents
La transmission des documents doit être réalisée de préférence de la main à la main.
Toutefois, si cela est impossible, un autre moyen doit être utilisé pour assurer et enregistrer la transmission.
Lorsque l'étendue géographique de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION ou lorsque les nécessités de l'EXPLOITATION le justifient et que les procedures sont mises en place, l'ATTESTATION DE CONSIGNATION, L'ATTESTATION DE MISE HORS TENSION, L'AUTORISATION DE TRAVAIL ou le CERTIFICAT POUR TIERS peuvent être transmis par d'autres moyens permettant une communication transmise ou télétransmise.
La télétransmission doit être effectuée mot à mot, enregistrée par écrit par les deux correspondants, avec indication de la date et de l'heure, puis relue au correspondant émetteur par le correspondant récepteur.
La transmission peut prendre la forme d'un MESSAGE COLLATIONNE entre le CHARGE DE CONSIGNATION, le CHEF D'ETABLISSEMENT, le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, le CHARGE DE TRAVAUX ou le CHARGE DE CHANTIER.

## Slide 229: 7.3.3 Conditions atmosphériques
Dans le cas des OPERATIONS HORS TENSION sur l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION, les prescriptions du 4.
3.
5 doivent être appliquées.
Dans le cas des OPERATIONS HORS TENSION, après suppression du VOISINAGE de pièces nues sous tension, l'analyse de risque électrique de l'OPERATION doit déterminer la suite à donner (maintien, modification ou interruption de l'OPERATION).

## Slide 230: 7.3.4 Séparation d'un réseau de distribution
Lorsqu'un CHEF D'ETABLISSEMENT, exploitant une INSTALLATION, veut la séparer d'un réseau d'alimentation, le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE du réseau d'alimentation doit, sauf convention particulière, lui fournir une ATTESTATION DE SEPARATION du réseau.
La séparation de réseau est équivalente à une première étape de CONSIGNATION de la partie de l'OUVRAGE assurant l'alimentation de l'INSTALLATION.
Pour la haute tension, des informations complémentaires sont données dans l'Annexe A.
NF C 18-510 - 84 - UTE.

## Slide 231: 7.3.5 Mesures particulières relatives aux consignations
Ce paragraphe expose les mesures à respecter pour la réalisation d'OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE sur un OUVRAGE ou une INSTALLATION.
Il précise les mesures à respecter lors des OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE réalisées après avoir supprimé le VOISINAGE des pièces nues sous tension, ou après CONSIGNATION OU MISE HORS TENSION d'une CANALISATION ISOLEE.

## Slide 232: 7.3.5.1 Travaux hors tension d'ordre électrique sur un ouvrage ou une installation
Dans le cadre d'un TRAVAIL HORS TENSION sur un OUVRAGE ou une INSTALLATION, les TRAVAUX sont réalisés par des exécutants habilités symboles B1 ou H1, sous la responsabilité d'un CHARGE DE TRAVAUX habilité symboles B2 ou H2.
Avant de commencer son travail, le CHARGE DE TRAVAUX doit recevoir une ATTESTATION DE CONSIGNATION EN UNE ETAPE ou une ATTESTATION DE 1ere ETAPE DE CONSIGNATION établie par le CHARGE DE CONSIGNATION.

## Slide 233: 7.3.5.2 Opérations hors tension après consignation pour suppression du voisinage
des pièces nues sous tension.

## Slide 234: 7.3.5.2.1 Dispositions pour les opérations d'ordre non électrique concourant à
l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation Pour ces OPERATIONS, les EXECUTANTS ne sont pas habilités, mais formes vis-à-vis du risque électrique.
Ils travaillent sous la responsabilité d'un CHARGE DE TRAVAUX habilite symboles B2 ou H2 ou d'un CHARGE DE CHANTIER habilite symboles BO ou HO.
Avant de commencer son travail, le CHARGE DE TRAVAUX ou le CHARGE DE CHANTIER doit recevoir une AUTORISATION DE TRAVAIL établie par le CHEF D'ETABLISSEMENT ou par le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.

## Slide 235: 7.3.5.2.2 Dispositions pour les autres operations d'ordre non électrique
Pour ces OPERATIONS, les EXECUTANTS ne sont pas habilités, mais formes vis-à-vis du risque électrique.
Ils travaillent sous la responsabilité d'un CHARGE DE CHANTIER forme, mais non habilité.
Avant de commencer son travail, le CHARGE DE CHANTIER doit recevoir, après une CONSIGNATION effectuée par l'exploitant, un CERTIFICAT POUR TIERS après CONSIGNATION.

## Slide 236: 7.3.5.3 Cas des locaux et emplacements d'accès réservé aux électriciens
Si, dans le local ou l'emplacement, toutes les pièces nues accessibles sont consignées, les paragraphes 7.
3.
5.
1 et 7.
3.

## Slide 237: 7.3.5.4 Opérations d'ordre non électrique realisees dans l'environnement des
canalisations isolées consignées Pour les OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE, les EXECUTANTS ne sont pas habilités, mais formés vis-à-vis du risque électrique.
Ils travaillent sous la responsabilité d'un CHARGE DE CHANTIER habilité ou non (voir 7.
4.
8 et 7.
4.

## Slide 238: 7.3.6 Mesures particulières relatives à la mise hors tension
Ce paragraphe expose les mesures à respecter pour la réalisation d'OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE dans l'ENVIRONNEMENT des CANALISATIONS ISOLEES, une fois la MISE HORS TENSION réalisée et complétée par les mesures compensatoires.
Les OPERATIONS réalisées dans l'ENVIRONNEMENT des CANALISATIONS ISOLEES après MISE HORS TENSION sont des OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE.
UTE - 85 - NF C 18-510 Pour ces OPERATIONS, les EXECUTANTS ne sont pas habilités, mais formés vis-à-vis du risque électrique.
Ils travaillent sous la responsabilité d'un CHARGE DE CHANTIER habilité ou non (voir.

## Slide 239: 7.4.8 et 7.4.9).
Avant de commencer son travail, le CHARGE DE CHANTIER doit recevoir, après une MISE HORS TENSION effectuée par l'exploitant, un CERTIFICAT POUR TIERS après MISE HORS TENSION.
En basse tension, après MISE HORS TENSION et après un examen visuel de la CANALISATION ISOLEE, le personnel est autorisé à la toucher ou à la déplacer, à condition de ne pas l'endommager et de ne pas exercer de contraintes sur elle, ses accessoires et ses aboutissants.
En haute tension, il est interdit de toucher ou de déplacer la canalisation sans l'accord du CHEF D'ETABLISSEMENT ou du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.

## Slide 240: 7.4 Rôle des différents acteurs dans le cadre d'un travail hors tension ou d'une
opération hors tension.

## Slide 241: 7.4.1 Rôle de l'employeur
Les prescriptions du 4.
5.
2.
1.
1 s'appliquent.

## Slide 242: 7.4.2 Rôle du chef d'établissement
Quand le CHEF D'ETABLISSEMENT, dans le cadre de ses responsabilités décrites au 4.
5.
2.
1.
2, décide de réaliser des TRAVAUX HORS TENSION ou des OPERATIONS HORS TENSION, il peut confier, par délégation, au CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE ou, par contrat, à une ENTREPRISE EXTERIEURE le soin de faire réaliser les opérations de CONSIGNATION ou de MISE HORS TENSION en vue de travaux à effectuer par un CHARGE DE TRAVAUX ou par un CHARGE DE CHANTIER.

## Slide 243: 7.4.3 Rôle du donneur d'ordre
Les prescriptions du 4.
5.
1.
4 s'appliquent.

## Slide 244: 7.4.4 Rôle du chargé d'exploitation électrique
Le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, en complément de ses responsabilités décrites en.

## Slide 245: 4.5.2.2 :
· organise la préparation des TRAVAUX HORS TENSION ou des OPERATIONS HORS TENSION ;.
identifie et mandate les CHARGES DE CONSIGNATION et, dans certains cas, le ou les CHARGES DE TRAVAUX ; · veille à remettre en service les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS, lorsque les TRAVAUX ou les OPERATIONS sont terminés.

## Slide 246: 7.4.5 Rôle du charge de consignation
En complément des prescriptions générales données en 4.
5.
2.
4, le CHARGE DE CONSIGNATION doit être titulaire d'une HABILITATION symboles BC ou HC.
Sous l'autorité du CHARGE D'EXPLOITATION :.

## Slide 247: 7.4.6 Rôle du charge de travaux pour les travaux hors tension
En complément des prescriptions générales données en 4.
5.
2.
5, le CHARGE DE TRAVAUX, pour les TRAVAUX HORS TENSION, doit être habilite symboles B2 ou H2.
Il doit respecter les prescriptions ci-après.

## Slide 248: 7.4.6.1 Avant d'entreprendre le travail
Le CHARGE DE TRAVAUX doit : · participer à l'analyse du risque électrique et à la préparation du travail ou, à défaut, s'approprier la préparation du travail, avant la réalisation des TRAVAUX HORS TENSION ; · avoir reçu tous les éléments nécessaires pour garantir l'exécution des travaux en sécurité ; · avoir reçu du CHARGE DE CONSIGNATION : o soit l'ATTESTATION DE CONSIGNATION EN UNE ETAPE ; o soit l'ATTESTATION DE PREMIERE ETAPE DE CONSIGNATION et, dans ce cas, savoir réaliser la deuxième étape.
· vérifier l'adéquation entre l'HABILITATION des OPERATEURS et le travail confié ; · lire et contresigner l'ATTESTATION DE CONSIGNATION ; · consulter les éléments d'information à sa disposition, notamment les plans ; · identifier l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION sur lequel il va operer et notamment, ses limites ; · vérifier sur place que les éléments de la préparation du travail sont cohérents avec les risques de l'OPERATION ; · s'assurer que les conditions atmosphériques sont compatibles avec le travail envisagé ; · déterminer le mode d'action et la chronologie des PHASES DE TRAVAIL à réaliser, en tenant compte des opérations mentionnées dans l'ATTESTATION DE CONSIGNATION et des éléments de la préparation du travail ; · dans le cas d'une CONSIGNATION EN DEUX ETAPES, réaliser la deuxième étape en vérifiant L'ABSENCE DE TENSION et, dans les cas prévus, immédiatement effectuer une MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT aux emplacements retenus ;.
dans tous les cas, effectuer une VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION sur le lieu de travail, avant d'entreprendre le travail prévu ; · lorsque nécessaire, réaliser l'équipotentialité du POSTE DE TRAVAIL ; · effectuer le BALISAGE de la ZONE DE TRAVAIL ; · informer les EXECUTANTS : o de la nature des travaux ; o des mesures de prévention prises et, notamment, des modalités de SURVEILLANCE ; o de la répartition des tâches et de l'organisation de la hiérarchie au sein de l'équipe ; o des précautions à respecter ; o des limites de la ZONE DE TRAVAIL ; o du comportement à adopter en cas de difficulté ; o des dispositions à prendre en fin de travail ou en cas d'interruption du travail, notamment celles relatives au point de rassemblement.
· mettre en place les modalités de SURVEILLANCE nécessaires ;.
donner les ordres pour le commencement des travaux.

## Slide 249: 7.4.6.2 Pendant les travaux
Le CHARGE DE TRAVAUX doit : · veiller à l'application des mesures de prévention prises ; · assurer la SURVEILLANCE de son personnel qui doit être permanente en cas de risques particuliers ; · veiller à la bonne exécution du travail ; · veiller au bon emploi de l'outillage et du matériel de sécurité.
En cas d'interruption temporaire des travaux sans remise de l'AVIS DE FIN DE TRAVAIL, le CHARGE DE TRAVAUX doit : · donner aux EXECUTANTS l'ordre d'interrompre les travaux et les rassembler au point convenu ; · assurer la sécurité aux abords de la ZONE DE TRAVAIL ; · interdire aux EXECUTANTS tout nouvel accès à la ZONE DE TRAVAIL tant qu'un nouvel ordre ne leur aura pas été signifié ;.
remettre l'avis d'interruption de travail au CHARGE DE CONSIGNATION.
A la reprise des travaux, le CHARGE DE TRAVAUX doit : · recevoir l'autorisation de reprise du CHARGE DE CONSIGNATION ; · s'assurer que les mesures de prévention prises à l'origine des travaux sont toujours valables ; · confirmer les instructions correspondantes et s'assurer qu'elles sont bien comprises ; · donner l'ordre de reprise du travail.

## Slide 250: 7.4.6.3 A la fin des travaux
Le CHARGE DE TRAVAUX doit : · s'assurer de la bonne exécution du travail et de l'enlèvement de tous les outils ; · rassembler le personnel au point convenu et lui signifier l'interdiction définitive de tout nouvel accès à la ZONE DE TRAVAIL, quelle qu'en soit la raison ; · procéder à l'enlèvement du BALISAGE de la ZONE DE TRAVAIL ; · procéder à l'enlèvement des EQUIPEMENTS DE MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT et des dispositifs d'équipotentialité éventuellement posés par lui-même et, si nécessaire, des dispositifs de signalisation associés, tout en prenant les precautions qui s'y rapportent ;.
remettre au CHARGE DE CONSIGNATION L'AVIS DE FIN DE TRAVAIL et transmettre tous les éléments pour la mise a jour des plans de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION suite aux travaux effectués.

## Slide 251: 7.4.7 Rôle du chargé de travaux pour les opérations après suppression du voisinage
En complément des prescriptions générales énoncées en 4.
5.
2.
5, le CHARGE DE TRAVAUX doit être habilité symboles B2 ou H2 et respecter les prescriptions suivantes.
Avant d'entreprendre un TRAVAIL d'ORDRE NON ELECTRIQUE, il doit avoir reçu du CHEF D'ETABLISSEMENT ou du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE une AUTORISATION DE TRAVAIL précisant qu'il n'y a pas de présence de pièces nues sous tension dans les limites de la ZONE DE TRAVAIL définie.

## Slide 252: 7.4.8 Rôle du charge de chantier dans le cadre d'opérations d'ordre non électrique
concourant à l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation En complément des prescriptions générales énoncées au 4.
5.
2.
8, le CHARGE DE CHANTIER doit être habilité symboles B0 ou H0 et respecter les prescriptions suivantes.
Avant d'entreprendre un TRAVAIL d'ORDRE NON ELECTRIQUE, il doit avoir reçu du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE une AUTORISATION DE TRAVAIL précisant qu'il n'y a pas de VOISINAGE dans les limites de la ZONE DE TRAVAIL définie.

## Slide 253: 7.4.9 Rôle du CHARGE DE CHANTIER DANS le CADRE D'OPERATIONS D'ORDRE NON ELectrique
autres que les opérations du 7.
4.
8 En complément des prescriptions générales données au 4.
5.
2.

## Slide 254: 7.4.10 Rôle de l'exécutant de travaux d'ordre électrique ou non
En complément des prescriptions générales données au 4.
5.
2.
9, l'EXECUTANT doit respecter les prescriptions suivantes.
L'EXECUTANT de TRAVAUX d'ORDRE ELECTRIQUE doit être habilite pour des TRAVAUX HORS TENSION, symboles B1 ou H1, et suivre les instructions du CHARGE DE TRAVAUX.

## Slide 255: 7.5 Formation à la prévention du risque électrique et Habilitation
Les prescriptions des paragraphes suivants viennent en complément des prescriptions générales de l'Article 5.

## Slide 256: 7.5.1 Chargé d'exploitation électrique
Le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE doit, en complement de ses missions d'EXPLOITATION de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION, avoir reçu une formation à la prévention du risque électrique lui permettant de faire réaliser une CONSIGNATION ou une MISE HORS TENSION ; il doit aussi, participer à la préparation du travail et à la rédaction d'INSTRUCTIONS DE SECURITE, remettre une AUTORISATION DE TRAVAIL ou un CERTIFICAT POUR TIERS et réceptionner un AVIS DE FIN DE TRAVAIL.

## Slide 257: 7.5.2 Chargé de consignation
La formation à la prévention du risque électrique pour le CHARGE DE CONSIGNATION doit comprendre la connaissance des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS (ou des types d'OUVRAGES ou d'INSTALLATIONS) qu'il doit consigner ou mettre hors tension.
Elle doit, en outre, intégrer toutes les notions et prescriptions de l'ENVIRONNEMENT électrique, lui permettant d'évoluer dans tous les cas de figure.
Le CHARGE DE CONSIGNATION doit avoir une HABILITATION symboles BC ou HC pour pouvoir réaliser ou prendre en charge une CONSIGNATION ou une MISE HORS TENSION.
Ces deux HABILITATIONS sont indépendantes des HABILITATIONS pour TRAVAUX.
Les CONSIGNATIONS ou les MISES HORS TENSION peuvent aussi être réalisées en présence de pièces nues sous tension d'autres OUVRAGES OU INSTALLATIONS du même domaine de tension.

## Slide 258: 7.5.3 Charge de travaux
La formation à la prévention du risque électrique du CHARGE DE TRAVAUX doit comprendre la connaissance des zones dans lesquelles il est amené à évoluer et l'application des prescriptions dans ces zones.
Elle doit, en outre, comprendre la maîtrise des opérations de CONSIGNATION qui peuvent lui incomber dans le cas d'une CONSIGNATION EN DEUX ETAPES et des risques associés pour assurer sa propre sécurité et celle de son équipe.
Le CHARGE DE TRAVAUX pour TRAVAUX HORS TENSION OU OPERATIONS HORS TENSION doit être habilité a minima symboles B2 ou H2.

## Slide 259: 7.5.4 Chargé de chantier
Lorsque l'OPERATION d'ORDRE NON ELECTRIQUE concourt à l'EXPLOITATION de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION, le CHARGE DE CHANTIER doit être habilité symboles BO (voisinage simple), HO (voisinage simple) ou H0V (voisinage renforcé).
NF C 18-510 - 90 - UTE.

## Slide 260: 7.5.5 Exécutant
La formation à la prévention du risque électrique de l'EXECUTANT, pour les TRAVAUX d'ORDRE ELECTRIQUE HORS TENSION, doit comprendre la connaissance des règles des TRAVAUX HORS TENSION qui le concernent et le respect de la ZONE DE TRAVAIL.
L'EXECUTANT pour TRAVAUX d'ORDRE ELECTRIQUE HORS TENSION doit être habilite a minima symboles B1 ou H1.
Pour les OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE, les EXECUTANTS doivent être formés à la prévention du risque électrique suivant les prescriptions qui les concernent, mais ne sont pas habilités.
UTE - 91 - NF C 18-510.

## Slide 261: 8 TRAVAUX SOUS TENSION
Cet article énonce les prescriptions applicables aux TRAVAUX SOUS TENSION relevant de deux cadres réglementaires différents, selon qu'il s'agit des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS.
II complète les prescriptions des Articles 4, 5 et 6 pour les OPERATIONS concernées.

## Slide 262: 8.1.1 Le cadre réglementaire
Il existe deux cadres réglementaires pour les TRAVAUX SOUS TENSION (TST) ; l'un s'applique aux OUVRAGES de distribution d'énergie électrique au sens de la loi du 15 juin 1906 et l'autre aux INSTALLATIONS électriques :.
le décret 82-167 du 16 février 1982 pour les OUVRAGES de distribution d'énergie électrique ; · le code du travail pour les INSTALLATIONS électriques.
Les TRAVAUX SOUS TENSION doivent être encadrés par les DOCUMENTS DE REFERENCE différents selon les deux cadres réglementaires.
Pour les OUVRAGES, les DOCUMENTS DE REFERENCE sont : · les Conditions d'Exécution du Travail sous tension (CET) ; · les Fiches Techniques (FT) relatives à chaque type d'outil, de matériel, d'équipement et de produit ;.
les programmes de formation aux TRAVAUX SOUS TENSION.

## Slide 263: 8.1.2 Présentation des risques encourus au cours des TST
Le TRAVAIL SOUS TENSION est une OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE, au cours de laquelle un OPERATEUR : · entre en contact avec des pièces nues sous tension en basse tension ou en haute tension ; · pénètre dans la ZONE DE TRAVAIL SOUS TENSION en haute tension, soit avec des parties de son corps, soit par l'intermédiaire d'outils, de matériels, de matériaux conducteurs ou d'équipements.
Il existe d'autres OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE en basse tension au cours desquelles l'opérateur entre délibérément en contact avec des pièces nues sous tension, mais qui ne sont pas considérées comme des travaux sous tension (voir Articles 10 et 11).
La réalisation des TRAVAUX SOUS TENSION impose de se prémunir, notamment contre les risques d'électrisation et de court-circuit.
NF C 18-510 - 92 - UTE.

## Slide 264: 8.2.1 Disposition pour les ouvrages
En complément des dispositions de l'Article 5, les dispositions suivantes doivent être appliquées.
L'EMPLOYEUR doit s'assurer qu'avant toute formation aux TRAVAUX SOUS TENSION, son personnel a les capacités, les compétences et une expérience suffisante des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE autres que des TST et pour le même DOMAINE DE TENSION.
La formation, intégrant notamment les risques d'électrisation et de court-circuit, doit être adaptée au type de TRAVAUX que la personne est amenée à réaliser dans le cadre de son HABILITATION TST.
Le personnel appelé à effectuer des TRAVAUX SOUS TENSION sur les OUVRAGES de distribution d'énergie électrique doit être formé et recyclé, par un établissement « agréé »> selon un programme approuvé par un organisme : le Comité des Travaux Sous Tension.

## Slide 265: 8.2.1.1 Conditions d'attribution de l'habilitation
A l'issue de la formation, l'EMPLOYEUR habilite le personnel et lui remet un titre d'HABILITATION, dont le symbole porte la lettre T pour les TRAVAUX SOUS TENSION ou la lettre N pour le nettoyage sous tension.
Le titre d'HABILITATION doit préciser, dans la rubrique « indications supplémentaires », en complément des prescriptions du 5.
7.
5, les points suivants : · la ou les METHODES DE TRAVAIL SOUS TENSION qui peuvent être pratiquées par l'intéressé ; · les limites des attributions qui lui sont confiées ; · la nature des TRAVAUX qui peuvent lui être confiés.

## Slide 266: 8.2.1.2 Suivi du titre d'habilitation
Les conditions de suivi du titre d'HABILITATION à appliquer sont celles du 5.
4.
La durée de validité du titre d'HABILITATION est d'un an.

## Slide 267: 8.2.1.3 Maintien des compétences - Recyclage
Les conditions de maintien des compétences à appliquer sont celles du 5.
5.

## Slide 268: 8.2.2 Dispositions pour les installations
En complément des dispositions de l'Article 5, les dispositions suivantes doivent être appliquées.
L'EMPLOYEUR doit s'assurer qu'avant toute formation aux TRAVAUX SOUS TENSION, son personnel a les capacités, les compétences et l'expérience professionnelle requises dans le domaine des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE autres que des TST et pour le même DOMAINE DE TENSION.
La formation à la prévention du risque électrique doit être adaptée au type d'opérations que la personne est amenée à réaliser dans le cadre de son HABILITATION TST.
Le personnel appelé à effectuer des TRAVAUX SOUS TENSION sur les INSTALLATIONS électriques doit être formé sur la base des modes opératoires élaborés à cet effet sous forme de normes.

## Slide 269: 8.2.2.1 Conditions d'attribution de l'habilitation
A l'issue de la formation, le salarié doit être certifié par un evaluateur dans le cadre d'une certification de personne.
L'EMPLOYEUR habilite le personnel au vu de cette certification de personne et lui remet un titre d'HABILITATION, dont le symbole porte la lettre T pour les TRAVAUX SOUS TENSION ou la lettre N pour le nettoyage sous tension.
Le titre d'HABILITATION doit préciser, dans la rubrique « indications supplémentaires », en complément des prescriptions du 5.
7.
5, les points suivants : · la ou les METHODES DE TRAVAIL SOUS TENSION qui peuvent être pratiquées par l'intéressé ; UTE - 93 - NF C 18-510 · les limites des attributions qui lui sont confiées ; · la nature des TRAVAUX qui peuvent lui être confiés.

## Slide 270: 8.2.2.2 Suivi du titre d'habilitation
Les conditions de suivi du titre d'HABILITATION à appliquer sont celles du 5.
4.
La durée de validité du titre d'HABILITATION est d'un an.
NOTE Les conditions de validité et de renouvellement de la certification à l'occasion du suivi du titre d'HABILITATION sont à l'étude.

## Slide 271: 8.2.2.3 Maintien des compétences - Recyclage
Les conditions de maintien des compétences à appliquer sont celles du 5.
5.
NOTE Les conditions de validité et de renouvellement de la certification à l'occasion du maintien des compétences sont à l'étude.

## Slide 272: 8.3 Méthodes de travail sous tension
On distingue trois METHODES DE TRAVAIL SOUS TENSION selon la situation de l'OPERATEUR par rapport aux pièces sous tension et selon les moyens qu'il emploie pour se prémunir contre les risques d'électrisation et de court-circuit.
Ces différentes méthodes peuvent être mises en œuvre séparément ou de manière combinée ou être appliquées successivement au cours d'un même chantier, conformément aux DOCUMENTS DE REFERENCE.
8.
3.
1 Travail au contact L'OPERATEUR, lui-même protégé en fonction du niveau de tension des pièces sur lesquelles il travaille, pénètre dans la zone située entre les pièces nues sous tension et la DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE (DMA).

## Slide 273: 8.3.2 Travail à distance
L'OPERATEUR se tient, sauf emploi de dispositifs de protection appropriés conformes aux DOCUMENTS DE REFERENCE, au-delà de la DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE et travaille sur les pièces nues sous tension à l'aide d'outils fixes à l'extrémité de perches ou de cordes isolantes, dont l'isolement est approprié au niveau de tension des pièces sur lesquelles il travaille.

## Slide 274: 8.3.3 Travail au potentiel
L'OPERATEUR se met au potentiel des pièces sur lesquelles il travaille.
A chaque instant, avec les outils et pièces conductrices qu'il manipule, il doit conserver par rapport à toutes les pièces de son ENVIRONNEMENT qui sont à un potentiel different de celui sur lequel il travaille, une distance supérieure ou égale à la DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE (DMA), sauf dispositions particulières conformes aux DOCUMENTS DE REFERENCE.
Pendant son transfert du potentiel de la terre au potentiel des pièces nues sous tension (et vice-versa), l'OPERATEUR n'est relié à aucun potentiel.
On dit qu'il est « à potentiel flottant ».

## Slide 275: 8.4.1 Travaux sous tension, hors tension et au voisinage
Un chantier peut comporter des PHASES DE TRAVAIL successives : • de TRAVAUX SOUS TENSION, · de TRAVAUX HORS TENSION, • de TRAVAUX au VOISINAGE SIMPLE (zone 1) et RENFORCE (zones 2 et 4).
NF C 18-510 - 94 - UTE Ces PHASES DE TRAVAIL doivent être distinctes ; seule, leur réalisation séquentielle est autorisée.
Selon la PHASE DE TRAVAIL, les prescriptions des articles correspondants s'appliquent.

## Slide 276: 8.4.2 Participation de personnel non habilite symbole T sur un chantier TST
Lorsqu'un chantier TST comporte des sequences d'OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE effectuées dans la zone 1 ou dans la zone 2 et que cette OPERATION d'ORDRE NON ELECTRIQUE nécessite une aide en personnel, ce personnel est habilite mais pas obligatoirement habilité symbole lettre T.
NOTE Dans ce cas, le personnel habilite non T est sous la seule responsabilité du CHARGE DE TRAVAUX TST.

## Slide 277: 8.5 Documents de référence
Les DOCUMENTS DE REFERENCE sont applicables conformément au 8.
1.
1.
Leur contenu est détaillé ci-après.

## Slide 278: 8.5.1 TST sur les ouvrages - Conditions d'Execution du Travail, Fiches Techniques
Les CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL (CET) fixent les modalités suivant lesquelles le travail est préparé, les outils employés, le travail exécuté et vérifié.
Les FICHES TECHNIQUES (FT) relatives à chaque type d'outils, matériels, équipements et produits décrivent leurs caractéristiques et leurs conditions d'emploi.
Les FICHES TECHNIQUES précisent, en outre, lorsque c'est nécessaire, les conditions particulières de conservation, d'entretien, de transport, de vérification et de contrôle des outils.
Les outils, les matériels, les équipements de travail ou les produits doivent être soumis à un contrôle périodique selon les modalités indiquées dans les CET, les FT et les notices d'instructions du fabricant.
Toute détérioration constatée sur un outil, un materiel, un EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE, un vêtement de travail ou un produit doivent entraîner l'application des dispositions prévues par les CET, les FT et les notices d'instructions des fabricants.

## Slide 279: 8.5.2 TST sur les installations - Normes spécifiques et référentiels
Les normes spécifiques déclinent les modes opératoires ainsi que les conditions d'utilisation et d'entretien : · des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des TRAVAUX à effectuer ; · des EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE et des vêtements de travail appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les TRAVAUX sont effectués.

## Slide 280: 8.6 Outil, matériel, équipement de travail, équipement de protection individuelle,
vêtement de travail et produit Les prescriptions suivantes complètent celles des paragraphes 4.
3.
2 et 4.
3.
3.

## Slide 281: 8.7 Régime spécial d'exploitation
Le REGIME SPECIAL D'EXPLOITATION (RSE) est un ensemble de dispositions qui contribue à la protection des personnes travaillant sous tension sur des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS.
Le choix du type RSE est defini lors de la préparation du travail.
Le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE prend les mesures nécessaires pour mettre en REGIME SPECIAL D'EXPLOITATION, l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION sur lequel le travail est effectué.
Ce régime est maintenu jusqu'à la restitution de l'AUTORISATION DE TRAVAIL SOUS TENSION (ATST).
UTE - 95 - NF C 18-510 Ce régime comporte les mesures suivantes : · l'interdiction, sans accord préalable du CHARGE DE TRAVAUX, de toute remise en service volontaire de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION, après son déclenchement ; · des dispositions particulières fixées dans les DOCUMENTS DE REFERENCE et adaptées à la nature et au niveau de tension de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION ainsi qu'au travail effectué.

## Slide 282: 8.8 Conditions atmosphériques
Les prescriptions particulières relatives aux limitations apportées aux TRAVAUX SOUS TENSION en fonction des différentes conditions atmosphériques sont précisées dans les DOCUMENTS DE REFERENCE.

## Slide 283: 8.9 Organisation des travaux
La mise en œuvre des TRAVAUX SOUS TENSION est réalisée conformément aux dispositions du 8.
9.
1, selon une procédure générale applicable à toute situation.
En basse tension et pour des TRAVAUX répétitifs, elle peut en outre être réalisée conformément aux dispositions du 8.
9.

## Slide 284: 8.9.1.1 Besoin initial
Le besoin initial de travail peut être exprimé : · soit par le CHEF D'ÉTABLISSEMENT en charge de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION concernés ; · soit par un DONNEUR D'ORDRE qui n'est pas le CHEF D'ETABLISSEMENT.
Il doit se traduire par une décision du CHEF D'ETABLISSEMENT concerne qui, dans le cas d'un travail sur une INSTALLATION, justifie par écrit la necessite de travailler sous tension.
En cas de recours à une ENTREPRISE EXTERIEURE, cette décision doit prendre la forme d'une DEMANDE DE TRAVAIL SOUS TENSION adressée à l'ENTREPRISE EXTERIEURE.
La DEMANDE DE TRAVAIL SOUS TENSION peut prendre la forme d'une commande pour un TRAVAIL ponctuel ou un ensemble d'OPERATIONS, précisant que tout ou partie doit être execute SOUS TENSION.
Dans le cas contraire, elle est exprimée sous la forme définie par le CHEF D'ETABLISSEMENT, qui est également l'EMPLOYEUR des personnes en charge du TRAVAIL SOUS TENSION.

## Slide 285: 8.9.1.2 Préparation du travail
La préparation du travail sous tension doit être réalisée sous la responsabilité de l'EMPLOYEUR par une personne désignée à cet effet.
Si le CHARGE DE TRAVAUX ne participe pas à cette préparation, elle doit lui être transmise et il doit se l'approprier avant le commencement des travaux.

## Slide 286: 8.9.1.3 Désignation des opérateurs
Si les TRAVAUX SOUS TENSION sont réalisés par une ENTREPRISE EXTERIEURE, la DEMANDE DE TRAVAIL SOUS TENSION est adressée à l'EMPLOYEUR des personnes chargées de l'exécution des TRAVAUX.
La DEMANDE DE TRAVAIL SOUS TENSION précise la nature des TRAVAUX, la ou les parties de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION concernées et, le cas échéant, les particularités d'exécution résultant de la préparation du travail.
Pour les INSTALLATIONS, elle précise, en outre, la justification des TRAVAUX SOUS TENSION.
NF C 18-510 - 96 - UTE Au vu de cette demande, l'EMPLOYEUR designe l'équipe d'exécution par un ORDRE DE TRAVAIL SOUS TENSION (OTST), reprenant, entre autres, les points de la DEMANDE DE TRAVAIL SOUS TENSION qui précisent la nature des TRAVAUX, la partie de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION concernée et, le cas échéant, les particularités d'exécution résultant de la préparation du travail.
L'OTST est adressé par l'EMPLOYEUR au CHARGE DE TRAVAUX désigné ; il est communiqué, le cas échéant, au CHEF D'ETABLISSEMENT.

## Slide 287: 8.9.1.4 Exécution du travail
Au vu de l'OTST, le CHEF D'ETABLISSEMENT en charge de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION concernés, délivre une AUTORISATION DE TRAVAIL SOUS TENSION (ATST) qui précise les modalités d'accès à l'OUVRAGE ou à l'INSTALLATION, ainsi que les modalités de relève du CHARGE DE TRAVAUX en cas de suspension des TRAVAUX.
Pour le CHARGE DE TRAVAUX, l'exécution des TRAVAUX est conditionnée par la délivrance préalable d'un OTST et d'une ATST.
A la fin des TRAVAUX, le CHARGE DE TRAVAUX remet l'AVIS DE FIN DE TRAVAIL au CHEF D'ETABLISSEMENT ou au CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.
Le cas échéant, il informe également son EMPLOYEUR ou la personne competente dans la forme qui lui est precisee.
L'AUTORISATION DE TRAVAIL SOUS TENSION et l'AVIS DE FIN DE TRAVAIL sont établis en deux exemplaires et vises d'une part par le CHARGE DE TRAVAUX, d'autre part par le CHEF D'ETABLISSEMENT ou par le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.

## Slide 288: 8.9.2 Procédure applicable en basse tension
En basse tension, la procédure générale est applicable sans restriction.
Cependant, pour répondre à des besoins répétitifs sur un OUVRAGE ou une INSTALLATION, la DEMANDE DE TRAVAUX SOUS TENSION, l'OTST et l'ATST peuvent être remplacés, en tout ou en partie, par une INSTRUCTION DE TRAVAIL SOUS TENSION (ITST).
L'ITST doit répondre à tous les besoins satisfaits par les documents qu'elle remplace.
Elle est rédigée et signée par l'EMPLOYEUR, qui la remet au CHARGE DE TRAVAUX.
Si l'EMPLOYEUR n'est pas le CHEF D'ÉTABLISSEMENT concerné par les TRAVAUX SOUS TENSION, le CHEF D'ETABLISSEMENT et l'EMPLOYEUR doivent échanger, de façon formelle et enregistrée, les informations pertinentes pour permettre l'établissement de l'ITST, en précisant notamment : · l'objet des TRAVAUX ; · les règles d'accès à l'OUVRAGE ou à l'INSTALLATION ; · les dispositions relevant de la coordination lors de l'achèvement des TRAVAUX ; · toutes autres modalités d'exécution estimées pertinentes.

## Slide 289: 8.10.1 Travaux sur les installations de contrôle, de télétransmission et de
télécommunication pouvant être le siège de tensions induites Ces TRAVAUX concernent l'ensemble des installations et matériels des domaines TBT et BT qui servent à l'élaboration, la transmission et la restitution de signaux d'information.
Pour ces TRAVAUX particuliers, la formation et l'HABILITATION doivent répondre au 8.
2, mais doivent être adaptées à l'OPERATION.
Pour pouvoir effectuer ces TRAVAUX SOUS TENSION, il faut tenir compte de la tension réelle rencontrée sur l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION, au cours ou du fait de ces TRAVAUX ; cette tension peut être différente de la tension nominale.
Il faut alors s'assurer que le personnel a été forme pour ce type de travail en tenant compte des niveaux de tension, de la méthode de TRAVAIL SOUS TENSION et de la nature de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION.

## Slide 290: 8.10.2 Mise en place de protections isolantes pour des tiers sur un ouvrage de
distribution d'énergie électrique en vue de procéder à une mise hors de portée par isolation La mise en place de protections isolantes pour des tiers sur des pièces nues sous tension sur un OUVRAGE de distribution d'énergie électrique est un TRAVAIL SOUS TENSION.
Elle doit être réalisée par du personnel habilité TST (symboles B1T ou B2T, H1T ou H2T).

## Slide 291: 8.10.3 Mise en place de protections isolantes sur une installation en vue de travaux
ou d'opérations spécifiques dans le voisinage En haute tension, la mise en place de protections isolantes sur des pièces nues sous tension d'une INSTALLATION est un TRAVAIL SOUS TENSION.
Elle doit être realisee par du personnel habilité TST (symboles H1T ou H2T).
En basse tension, la mise en place de protections isolantes sur des pièces nues sous tension d'une INSTALLATION peut être un TRAVAIL SOUS TENSION.
Dans ce cas, elle doit être réalisée par du personnel habilité TST (symboles B1T ou B2T).
D'autres possibilités de mise en place sont précisées au 9.

## Slide 292: 8.10.4 Travaux sous tension sur les accumulateurs et batteries d'accumulateurs
Pour les OUVRAGES, les dispositions a prendre en compte sont explicitees dans les DOCUMENTS DE REFERENCE.
Pour les INSTALLATIONS, elles sont explicitees dans les normes spécifiques aux ACCUMULATEURS et aux BATTERIES D'ACCUMULATEURS.

## Slide 293: 8.10.5 Travaux sous tension sur les installations photovoltaïques
Pour les INSTALLATIONS photovoltaïques, les dispositions à prendre en compte sont explicitées dans les normes spécifiques à ces INSTALLATIONS.

## Slide 294: 8.11 Travaux de nettoyage sous tension
Les TRAVAUX de NETTOYAGE SOUS TENSION, sur les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS électriques SOUS TENSION, sont réalisés par différentes techniques (exemples : aspiration, pulvérisation, lavage, etc.
).
Ils doivent être exécutés conformément aux DOCUMENTS DE REFERENCE.
Pour pouvoir effectuer des TRAVAUX de NETTOYAGE SOUS TENSION, le personnel doit avoir suivi une formation specifique et être titulaire d'une HABILITATION NETTOYAGE SOUS TENSION (symboles B1N, B2N, H1N ou H2N).
Cette HABILITATION relève des prescriptions d'HABILITATION aux TST (voir 8.

## Slide 295: 8.12.1 Rôle de l'employeur
L'EMPLOYEUR de l'entreprise chargée d'effectuer les TRAVAUX SOUS TENSION désigne, par écrit, le CHARGE DE TRAVAUX, délivre l'ORDRE DE TRAVAIL SOUS TENSION et demande l'AUTORISATION D'ACCES au CHEF D'ETABLISSEMENT concerne par les TRAVAUX.
Parmi les attributions qui lui incombent en application du 4.
5.
2.
1.

## Slide 296: 8.12.2 Rôle du chef d'établissement
Dans tous les cas, les TRAVAUX SOUS TENSION ne peuvent être entrepris qu'après autorisation écrite du CHEF D'ETABLISSEMENT pour lequel ils sont effectués.
Pour les INSTALLATIONS électriques, cette autorisation doit justifier la necessite de travailler Sous TENSION.
Parmi les attributions qui lui incombent en application du 4.
5.
2.

## Slide 297: 8.12.3 Rôle du donneur d'ordre
Pour les OUVRAGES, la DEMANDE DE TRAVAIL SOUS TENSION peut être emise par un DONNEUR D'ORDRE externe à l'établissement.
Elle doit être adressee au CHEF D'ETABLISSEMENT en charge de l'établissement dans lequel les TRAVAUX SOUS TENSION sont demandés.
Ce dernier conserve la décision d'autoriser ou non, la réalisation des TRAVAUX SOUS TENSION.

## Slide 298: 8.12.4 Rôle du chargé d'exploitation électrique
Le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, avant de donner l'accès à l'OUVRAGE ou à l'INSTALLATION concernes par les TRAVAUX SOUS TENSION, prend des dispositions d'EXPLOITATION pour permettre la réalisation des TRAVAUX SOUS TENSION en sécurité.
Le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, si cela est nécessaire, prend les mesures pour mettre en application les dispositions du REGIME SPECIAL D'EXPLOITATION (RSE) pour l'OUVRAGE ou L'INSTALLATION, sur lequel le travail est effectuée.
UTE - 99 - NF C 18-510 Le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE donne l'accès à l'OUVRAGE ou à l'INSTALLATION, sous la forme d'une AUTORISATION DE TRAVAIL SOUS TENSION (ATST) ou d'une INSTRUCTION DE TRAVAIL SOUS TENSION (ITST) pour la durée des TRAVAUX SOUS TENSION.
Le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE reprend l'exploitation normale de l'OUVRAGE ou de L'INSTALLATION, après avoir reçu un AVIS DE FIN DE TRAVAIL du CHARGE DE TRAVAUX.

## Slide 299: 8.12.5 Rôle du charge de travaux
Le CHARGE DE TRAVAUX, designe par son EMPLOYEUR, habilite symboles B2T ou H2T, ne peut engager des TRAVAUX SOUS TENSION qu'après avoir reçu un ORDRE DE TRAVAIL SOUS TENSION (OTST) et une AUTORISATION DE TRAVAIL SOUS TENSION (ATST) ou une INSTRUCTION DE TRAVAIL SOUS TENSION (ITST).
Sur la base de la préparation du travail, il identifie ou reconnaît l'identification de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION sur lequel il doit travailler.
Il assure la direction effective du chantier.
II vérifie sur place si le travail peut être realise conformément aux instructions reçues, notamment pour les phases TST.
S'il decide de ne pas engager les TRAVAUX, il rend compte à son EMPLOYEUR et, le cas échéant, informe selon les modalités prescrites, le CHEF D'ETABLISSEMENT ou le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.

## Slide 300: 8.12.5.1 Direction et surveillance des travaux
Le CHARGE DE TRAVAUX doit assurer la direction effective et la SURVEILLANCE globale des TRAVAUX et prendre les mesures de tous ordres.
La surveillance pendant les PHASES DE TRAVAIL SOUS TENSION doit être conforme aux DOCUMENTS DE REFERENCE.
Si les TRAVAUX SOUS TENSION doivent être interrompus, le CHARGE DE TRAVAUX vérifie que la sécurité vis-à-vis des tiers et la sûreté de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION est assurée.
Si une INTERRUPTION DU TRAVAIL semble devoir compromettre, par sa durée probable, le moment prévu pour la fin des TRAVAUX, le CHARGE DE TRAVAUX en informe son EMPLOYEUR ainsi que le CHEF D'ETABLISSEMENT ou le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE selon les modalités prescrites.
Si l'étendue ou la complexité des TRAVAUX ne permet pas au CHARGE DE TRAVAUX d'assurer personnellement la surveillance, le CHARGE DE TRAVAUX doit désigner, pour le seconder :.

## Slide 301: 8.12.5.2 Fin des travaux
A la fin des TRAVAUX, le CHARGE DE TRAVAUX rassemble les EXECUTANTS, vérifie la bonne exécution du travail puis les informe de la fin des TRAVAUX.
Si les TRAVAUX ont été exécutés dans le cadre d'une ATST, le CHARGE DE TRAVAUX remet en main propre ou transmet au CHEF D'ETABLISSEMENT ou au CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, par MESSAGE COLLATIONNE, L'AVIS DE FIN DE TRAVAIL.
NF C 18-510 - 100 - UTE Si les TRAVAUX ont été exécutés dans le cadre d'une ITST, le CHARGE DE TRAVAUX signale la fin des TRAVAUX a son EMPLOYEUR ainsi qu'au CHEF D'ETABLISSEMENT ou au CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE selon les modalités prescrites.

## Slide 302: 8.12.6 Rôle des exécutants
Les EXECUTANTS respectent les ordres et instructions donnes par le CHARGE DE TRAVAUX.
UTE - 101 - NF C 18-510.

## Slide 303: 9 OPERATIONS DANS L'ENVIRONNEMENT
Le présent article donne les prescriptions à appliquer pour les OPERATIONS à réaliser dans l'ENVIRONNEMENT, en complément des autres articles, tels que les TRAVAUX HORS TENSION (Article 7), les INTERVENTIONS BASSE TENSION (Article 10), les ESSAIS, MESURAGES, VERIFICATIONS et les MANŒUVRES (Article 11).
Cet article traite : · des OPERATIONS après avoir procédé à une MISE HORS DE PORTEE ; · des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE au VOISINAGE SIMPLE et au VOISINAGE RENFORCE ;.
des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE OU D'ORDRE NON ELECTRIQUE dans l'ENVIRONNEMENT électrique sur des OUVRAGES et des INSTALLATIONS ; · des OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE au VOISINAGE SIMPLE BT et HT, et au VOISINAGE RENFORCE HT ; · des OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE à proximité des conducteurs nus ;.
des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE dans l'ENVIRONNEMENT des CANALISATIONS ISOLEES.
Cet article ne traite pas des TRAVAUX HORS TENSION après CONSIGNATION OU MISE HORS TENSION des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS (voir Article 7).

## Slide 304: 9.1 Principes de prévention vis-à-vis de l'environnement électrique
Au cours d'OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE ou d'ORDRE NON ELECTRIQUE, le personnel peut être amené à s'approcher des pièces nues sous tension ou des CANALISATIONS ISOLEES.
Dans ce cas, des moyens de protection doivent être mis en œuvre pour empêcher tout contact avec ces pièces nues ou toute atteinte aux CANALISATIONS ISOLEES.
Les principes d'appréciation des distances d'approche des pièces nues sous tension sont précisés au 4.
1.
2.

## Slide 305: 9.2.1 Mise hors de portee par éloignement
La MISE HORS DE PORTEE par ELOIGNEMENT consiste à réduire le risque, soit en déplaçant l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION électrique, soit en deplaçant ou restreignant la ZONE D'EVOLUTION de l'OPERATEUR, soit en combinant ces deux options.
UTE - 103 - NF C 18-510 Ce principe trouve notamment son application, vis-à-vis de la DLVS, lors de l'utilisation d'engins de grande dimension (grues, nacelles, échafaudages, monte-charges, pompes à béton, camions bennes, engins agricoles, échelles de pompiers, citernes à grains, etc.
), à proximité de lignes aériennes à conducteurs nus.
Pour ces engins, des mesures visant à restreindre les ZONES D'EVOLUTION peuvent être adoptées, telles que limitation de l'évolution des organes mobiles (tourelles, bras, potences, etc.
), BALISAGE des itinéraires, surveillance, détecteurs, etc.

## Slide 306: 9.2.2 Mise hors de portée par pose d'obstacles
Un OBSTACLE est un dispositif empêchant le contact accidentel ou involontaire avec des pièces nues sous tension d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION.
Les OBSTACLES comprennent les parois fixes et rigides et certains ECRANS.
Ils recouvrent des moyens très divers, tels que panneaux, cloisons, façades, grillages, etc.
, fixes ou amovibles, de toutes dimensions, en matériaux isolants ou conducteurs.
Ils doivent avoir une résistance mécanique adaptée aux contraintes auxquelles ils sont soumis pendant le temps où ils assurent cette fonction et doivent être choisis en conséquence.

## Slide 307: 9.2.3 Mise hors de portée par pose d'isolations
Une ISOLATION est un dispositif amovible assurant l'ISOLATION des pièces conductrices.
Les ISOLATIONS comprennent les ECRANS isolants, les NAPPES isolantes et les PROTECTEURS.
Elles protègent d'un choc électrique résultant d'un contact fortuit, mais ne sont pas conçues pour qu'on prenne appui sur elles.
Un ECRAN est un dispositif isolant ou conducteur, disposé à distance des pièces nues sous tension, pouvant constituer une ISOLATION s'il est isolant, ou un OBSTACLE s'il a les caractéristiques mécaniques suffisantes.
Une NAPPE est une protection isolante souple.

## Slide 308: 9.2.4 Mise en œuvre des obstacles et des isolations
Les prescriptions de pose et de dépose des OBSTACLES et des ISOLATIONS dépendent : · de la tension de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION électrique ; · de la ZONE D'ENVIRONNEMENT dans laquelle ils sont installés ; · de leur nature ; · des caractéristiques géométriques de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION.
Une fois posés, les ECRANS métalliques doivent être mis à la terre pour fixer leur potentiel.
En basse tension, la mise en œuvre des NAPPES ISOLANTES souples peut être réalisée selon deux méthodes : · l'HABILLAGE de pièces nues sous tension, qui consiste à isoler provisoirement ces pièces nues et qui implique un contact volontaire de ces pièces avec la NAPPE.
L'OPERATEUR doit maîtriser les efforts mécaniques sur les parties actives.
L'HABILLAGE est un TRAVAIL SOUS TENSION (TST).

## Slide 309: 9.2.4.1 Mise en place et retrait des obstacles et des isolations en basse tension
Dans la ZONE DE VOISINAGE SIMPLE (zone 1), la mise en place ou le retrait d'OBSTACLES doit être effectué par un personnel habilité symboles BO ou B1, sous la responsabilité d'un CHARGE DE CHANTIER habilité symbole BO ou d'un CHARGE DE TRAVAUX habilité symbole B2.
Les conditions d'approche de ces OBSTACLES doivent être adaptées à leurs caractéristiques électriques et mécaniques.
Dans la ZONE DE VOISINAGE RENFORCE (zone 4), la mise en place et le retrait d'OBSTACLES ou d'ISOLATIONS doivent respecter les prescriptions suivantes :.
dans tous les cas, l'HABILLAGE, la mise en place ou le retrait de PROTECTEURS ou d'ECRANS isolants sur des pièces nues sous tension doivent être réalisés après CONSIGNATION (voir Article 7) ou dans le cadre d'un TRAVAIL SOUS TENSION (voir Article 8) ;.
dans tous les cas, un OBSTACLE non isolant ou partiellement isolant ne doit être mis en place et retiré qu'après CONSIGNATION de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION concernés.

## Slide 310: 9.2.4.2 Mise en place et retrait des obstacles et des isolations en haute tension
Dans la ZONE DE VOISINAGE SIMPLE (zone 1), la mise en place et le retrait d'OBSTACLES est inutile dans la mesure où la limite inférieure de cette zone n'est jamais franchie.
Dans la ZONE DE VOISINAGE RENFORCE HT (zone 2), la mise en place ou le retrait d'OBSTACLES doivent être réalisés dans le cadre des TRAVAUX AU VOISINAGE, à condition de ne pas pénétrer dans la zone 3.
Ces opérations sont effectuées par du personnel habilité symboles H1V ou H2V.
Les OBSTACLES posés doivent procurer une protection efficace des personnes en fonction des TRAVAUX à réaliser.
Dans la zone des TRAVAUX SOUS TENSION HT (zone 3) : · la mise en place ou le retrait des OBSTACLES sont réalisés après CONSIGNATION (voir Article 7) ou dans le cadre de TRAVAUX SOUS TENSION (voir Article 8) ;.

## Slide 311: 9.3 Présence de pièces nues sous tension en champ libre
Le présent paragraphe détaille les prescriptions à appliquer, dans les zones définies à l'Article 6 autour de pièces nues sous tension en champ libre, tant pour les parties aériennes des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS que pour les parties des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS situées à l'intérieur des LOCAUX ET EMPLACEMENTS D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS (voir.

## Slide 312: 9.3.1 à 9.3.5).
Il traite aussi des prescriptions à appliquer dans les zones définies pour les TRAVAUX d'ORDRE NON ELECTRIQUE dans l'ENVIRONNEMENT des lignes aériennes en conducteurs nus, à l'exception de ceux visant la maintenance, la réparation, la construction des OUVRAGES ou la réalisation des INSTALLATIONS électriques (voir 9.
3.
6).
UTE - 105 - NF C 18-510.

## Slide 313: 9.3.1 Zone d'investigation - Zone 0
Dans cette zone 0, les activités, quelles qu'elles soient, sont soumises à l'obligation de procéder à une évaluation du risque électrique et à celle de ne pas franchir la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE (DLVS).
Pour tous TRAVAUX OU OPERATIONS, une INSTRUCTION DE SECURITE doit être établie s'il existe un risque de franchissement de la DLVS.

## Slide 314: 9.3.2 Zone de voisinage simple - Zone 1
Pour les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE et pour les OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE visant la maintenance, la réparation des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS, ou la construction des OUVRAGES ou la réalisation des INSTALLATIONS, les PERSONNES HABILITEES ou surveillées appelées à opérer dans la zone 1, doivent être désignées par leur EMPLOYEUR.
L'accès de ces personnes à la zone 1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'accès par le CHEF D'ETABLISSEMENT ou le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION.
Les OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE, autres que les OPERATIONS ci-dessus, exécutées dans l'ENVIRONNEMENT des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques sont traitées au 9.
3.
6.

## Slide 315: 9.3.2.1 Zone de voisinage simple en basse tension
Les TRAVAUX d'ORDRE ELECTRIQUE doivent être exécutés sous la conduite d'un CHARGE DE TRAVAUX habilité symbole B2, qui se maintient et maintient son équipe à l'extérieur de la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE RENFORCE (DLVR) ou de la DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE (DMA) par tout moyen approprié.
Le personnel EXECUTANT doit posséder une HABILITATION symbole B1.
Les INTERVENTIONS BT doivent être executees sous la conduite d'un CHARGE D'INTERVENTION GENERALE habilité symbole BR, qui se maintient a l'extérieur de la DLVR ou DMA par tout moyen approprié.
Si ce CHARGE D'INTERVENTION a un EXECUTANT, l'EXECUTANT doit être habilité symbole B1.
Les OPERATIONS SPECIFIQUES, telles qu'ESSAI, MESURAGE, VERIFICATION OU MANŒUVRE, doivent être exécutées sous la conduite d'un CHARGE D'OPERATION SPECIFIQUE habilité (voir symbole à l'Article 11), qui se maintient a l'extérieur de la DLVR ou DMA par tout moyen approprié.

## Slide 316: 9.3.2.2 Zone de voisinage simple en haute tension
Les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE doivent être exécutées sous la conduite d'un CHARGE DE TRAVAUX habilité symbole H2, ou sous la conduite d'un CHARGE D'OPERATION SPECIFIQUE habilité d'un symbole tel que défini à l'Article 11, qui se maintient et maintient son équipe à l'extérieur de la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE RENFORCE (DLVR) par tout moyen approprié.
Le personnel EXECUTANT doit posséder une HABILITATION symbole H1.
Les OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE visant la maintenance, la réparation des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS, la construction des OUVRAGES ou la réalisation des INSTALLATIONS NF C 18-510 - 106 - UTE doivent être exécutées sous la conduite d'un CHARGE DE CHANTIER habilité symbole HO, qui se maintient et maintient son équipe au delà de la DLVR par tout moyen approprié.
Le personnel EXECUTANT des OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE doit : · soit posséder une HABILITATION symbole HO ; · soit, s'il n'est pas habilité, avoir reçu de son EMPLOYEUR une INSTRUCTION DE SECURITE et être surveille, de manière permanente, par un SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE DE LIMITE OU SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE D'OPERATION ET D'ACCOMPAGNEMENT désigné à cet effet et habilité symbole H0.

## Slide 317: 9.3.3.1 Dispositions générales
Pour les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE et d'ORDRE NON ELECTRIQUE visant la maintenance ou la réparation des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS, la construction des OUVRAGES ou la réalisation des INSTALLATIONS, les PERSONNES HABILITEES appelées à opérer dans la zone 2 doivent être désignées par leur EMPLOYEUR.
L'accès de ces personnes à la zone 2 est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION comme, par exemple, une AUTORISATION DE TRAVAIL.
Les OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE, autres que les OPERATIONS ci-dessus, exécutées dans l'ENVIRONNEMENT des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques, sont traitées au 9.
3.
6.

## Slide 318: 9.3.3.2 Opérations d'ordre électrique
Les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE HT doivent être exécutées sous la conduite d'un CHARGE DE TRAVAUX habilité symbole H2V ou d'un CHARGE D'OPERATION SPECIFIQUE habilite (voir symbole à l'Article 11), qui se maintient et maintient son équipe à l'extérieur de la DMA par tout moyen approprié.
Le personnel EXECUTANT doit posseder une HABILITATION symbole H1V.
La surveillance obligatoire doit être assurée par un SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE DE LIMITE habilité symboles H1V ou H2V.

## Slide 319: 9.3.3.3 Opérations d'ordre non électrique
Seules, les OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE visant la maintenance ou la réparation des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS, la construction des OUVRAGES ou la réalisation des INSTALLATIONS, sont autorisées dans cette zone.
Elles doivent être exécutées sous la conduite d'un CHARGE DE CHANTIER habilité symbole HOV, qui se maintient et maintient son équipe à l'extérieur de la DMA par tout moyen approprié.
Le personnel EXECUTANT doit posséder une HABILITATION symbole H0V.
La surveillance obligatoire doit être assurée par un SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE DE LIMITE habilité symbole H0V.

## Slide 320: 9.3.4 Zone de travaux sous tension HT - Zone 3
Seuls les TRAVAUX SOUS TENSION sont autorisés dans la zone 3.
Les personnes appelées à travailler dans la zone 3 doivent être designees et habilitées par leur EMPLOYEUR.
L'accès de ces personnes à la zone 3 est subordonné à la délivrance, par le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, d'une autorisation suivant les dispositions de l'Article 8.
Les TRAVAUX SOUS TENSION HT doivent être executes sous la conduite d'un CHARGE DE TRAVAUX habilité symboles H2T ou H2N.
Le personnel EXECUTANT doit posséder une HABILITATION symboles H1T ou H1N.

## Slide 321: 9.3.5.1 Dispositions générales
La zone 4 appelée ZONE DE VOISINAGE RENFORCE couvre les domaines BT et TBT.
Seules, les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE y sont autorisées.
Les personnes appelées à travailler dans cette zone sont désignées et habilitées par leur EMPLOYEUR.
L'accès de ces personnes à la zone 4 est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, par exemple une AUTORISATION DE TRAVAIL ou une AUTORISATION D'INTERVENTION ou une AUTORISATION DE TRAVAIL SOUS TENSION (ATST) ou une INSTRUCTION DE TRAVAIL SOUS TENSION (ITST).
Dans cette zone, peuvent être exécutés : · d'une part les opérations de NAPPAGE telles que définies au 9.

## Slide 322: 9.3.5.2 Modalités d'exécution des travaux hors tension au voisinage
Les OPERATEURS sont particulièrement exposés au risque électrique en zone 4, en raison de son exiguïté.
En conséquence, l'exécution des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE doit respecter les prescriptions suivantes : · avant de commencer le travail proprement dit, supprimer les situations de présence de tension BT en zone 4 par MISE HORS DE PORTEE, OBSTACLE OU ISOLATION ou, si impossibilité, en imposant le port des EPI et vêtements de travail adaptés, ainsi que l'utilisation des outils isolants ou isolés ; · éviter les efforts physiques dans des positions inconfortables, à l'origine de perte de maîtrise des gestes.
Si ces prescriptions ne peuvent être respectées, la situation doit être réévaluée et d'autres méthodes de travail doivent être utilisées (TRAVAIL HORS TENSION suivant l'Article 7 ou TRAVAIL SOUS TENSION suivant l'Article 8).
L'application des prescriptions précédentes impose, en matière d'organisation, de mettre en permanence à disposition et à portée des OPERATEURS les équipements nécessaires, notamment les NAPPES, épingles et ECRANS isolants, le DISPOSITIF DE VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION, les EPI, les vêtements de travail, les outils isolants et isolés.
DANS LA ZONE 4, EN BASSE TENSION, LE TRAVAIL SANS GANTS ISOLANTS ET SANS ECRAN FACIAL EST INTERDIT NF C 18-510 - 108 - UTE.

## Slide 323: 9.3.6 Prescriptions particulières pour les travaux d'ordre non électrique dans
l'environnement de lignes aériennes en conducteurs nus.

## Slide 324: 9.3.6.1 Procédure générale
En vue de réaliser des TRAVAUX d'ORDRE NON ELECTRIQUE dans l'ENVIRONNEMENT de lignes aériennes en conducteurs nus, autres que ceux visant la maintenance, la réparation ou la construction des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques, un échange d'informations entre le demandeur (DONNEUR D'ORDRE ou maître d'ouvrage) et l'exploitant doit avoir lieu, conformément à la réglementation.
Si les TRAVAUX sont exécutés à plus de 3 m en BT et HTA ou à plus de 5 m en HTB des pièces nues sous tension, les prescriptions propres à la zone 0 doivent être appliquées (voir 9.
3.
1).
Si les TRAVAUX sont executes a moins de 3 m en BT et HTA ou a moins de 5 m en HTB, avant de lancer ces TRAVAUX, l'entreprise en charge des TRAVAUX et l'exploitant doivent procéder à un échange écrit d'informations.

## Slide 325: 9.4 Locaux et emplacements d'accès réservé aux électriciens
Les LOCAUX ET EMPLACEMENTS D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS doivent être identifiés et delimites clairement par le CHEF D'ETABLISSEMENT.
Ils doivent être signales et maintenus fermés au moyen des dispositifs de fermeture prévus par la réglementation.
Dans les LOCAUX ET EMPLACEMENTS D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS, il est interdit, sauf autorisation du CHEF D'ETABLISSEMENT ou du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, d'entreposer du matériel autre que des pièces de rechange de MATERIEL électrique.
Les cheminements vers et à l'intérieur de ces locaux doivent rester dégages en permanence.
L'accès aux LOCAUX ET EMPLACEMENTS D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS est permis : · aux personnes nommément désignées et habilitées par leur EMPLOYEUR ; · aux personnes non habilitées, informees des INSTRUCTIONS DE SECURITE établies par le CHEF D'ETABLISSEMENT ou par le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, à condition qu'elles soient placees sous la SURVEILLANCE permanente d'un SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE D'OPERATION ET D'ACCOMPAGNEMENT habilité.

## Slide 326: 9.5 Ouverture d'une enveloppe électrique en basse tension
Lorsqu'au cours d'une OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE, une personne est amenée à supprimer une protection contre les contacts directs (par exemple, en ouvrant une armoire contenant du MATERIEL électrique), les pièces nues sous tension du domaine BT devenant alors accessibles, un BALISAGE doit être effectué pour interdire l'accès à ces pièces nues sous tension, sauf si la personne fait elle-même obstacle (voir Figures 13 à 15).
NF C 18-510 - 110 - UTE A line drawing of a tall, rectangular, two-door cabinet, viewed from a slightly elevated, three-quarter perspective, showing the front and left side.
The cabinet has a flat top and bottom.
The front of the cabinet consists of two vertical doors that meet in the middle.
Each door has a triangular warning sign with a lightning bolt symbol inside, positioned in the upper half of the door.

## Slide 327: 9.6.1 Travaux d'ordre électrique
Lorsque des monteurs ascensionnent les supports de lignes aériennes maintenues sous tension, les prescriptions d'ENVIRONNEMENT à appliquer sont celles de la zone 1 tant qu'ils ne franchissent pas la DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE (DMA) ou la DLVR en BT, ou la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE RENFORCE (DLVR) en HT.
Pour éviter le franchissement de la DLVR, des précautions doivent être prises en materialisant les limites des zones, par exemple par BALISAGE.
S'ils franchissent cette limite : · en basse tension, ils pénètrent dans la zone 4 et doivent respecter les prescriptions de cette zone ; · en haute tension, ils pénètrent dans la zone 2 et doivent respecter les prescriptions de cette zone.

## Slide 328: 9.6.2 Travaux d'ordre non électrique
En fonction des distances et des niveaux de tension, les prescriptions à respecter sont celles des zones 1 et 2.
Dans les zones 3 et 4, les TRAVAUX d'ORDRE NON ELECTRIQUE sont interdits.

## Slide 329: 9.7 Canalisations isolées
Les dispositions de ce paragraphe concernent les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE et d'ORDRE NON ELECTRIQUE dans l'ENVIRONNEMENT des CANALISATIONS ISOLEES des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS fixes, qu'elles soient effectuées à une distance inférieure ou supérieure à la DISTANCE LIMITE D'APPROCHE PRUDENTE (DLAP).
Pour les EXECUTANTS, le travail dans l'ENVIRONNEMENT d'une CANALISATION ISOLEE n'est pas conditionné par la possession d'un titre d'HABILITATION, dans la mesure où les TRAVAUX envisagés ne nécessitent pas de déplacer ou de nettoyer la canalisation.
Pour les CHARGES DE CHANTIER, le niveau de compétence requis en prévention du risque électrique dépend de l'OPERATION qui leur est confiée ; il est précise dans les paragraphes qui suivent.
NF C 18-510 - 112 - UTE.

## Slide 330: 9.7.1 Analyse du risque électrique
Lorsque des TRAVAUX sont envisagés, le DONNEUR D'ORDRE doit se poser la question de la présence ou non, dans l'espace du chantier, de CANALISATIONS ISOLEES visibles ou invisibles.
Il doit s'adresser aux exploitants, propriétaires ou utilisateurs des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS qui delivrent toutes les informations nécessaires à l'exécution des travaux en sécurité, et, le cas échéant, il doit se rendre sur place.
Le résultat de cette enquête est transmis aux intervenants.
L'ensemble de cette démarche est réalisé dans le respect des réglementations en vigueur.
Si, à l'issue de ce processus, il s'avère, en tenant compte des marges d'incertitude, que la ZONE DE TRAVAIL est à une distance supérieure à la DLAP (voir 6.

## Slide 331: 9.7.2 Canalisations isolées visibles
Les CANALISATIONS ISOLEES visibles et l'organisation de leur ENVIRONNEMENT sont définies au 6.
6.
1.
Leur principal facteur de risque est la dégradation de leur isolation.
Pour cette raison, en toute circonstance, une activité dans la ZONE D'APPROCHE PRUDENTE (DLAP = 50 cm) d'un conducteur isolé visible doit : · donner lieu à un examen général de l'état de ce conducteur ; · éviter tout contact inutile avec lui.

## Slide 332: 9.7.2.1 Activités sans risque pour les canalisations ou sans necessite de contact
avec elles Les activités sans risque pour la canalisation sont celles pour lesquelles l'analyse des risques indique l'absence de risque électrique du fait des moyens et des modes opératoires mis en œuvre.
UTE - 113 - NF C 18-510 Dans cette situation : · les canalisations peuvent rester sous tension ; · la pénétration dans la ZONE D'APPROCHE PRUDENTE doit être évitée ; · si cette dernière condition ne peut être respectée, les OPERATEURS doivent être avertis des mesures de prévention applicables dans la ZONE D'APPROCHE PRUDENTE (9.
7.
2.
3).

## Slide 333: 9.7.2.2 Activités sans nécessité de contact, mais susceptibles de porter atteinte à
l'intégrité des canalisations Ces activités sont celles pour lesquelles l'analyse de la situation indique que les risques d'endommagement de la canalisation existent.
Elles comprennent, notamment, les activités engageant la ZONE D'APPROCHE PRUDENTE avec des outils ou matériels à main ou mécaniques, ou avec des projections, etc.
Dans ces situations : · les mesures à prendre, notamment les PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE, doivent être établies en concertation avec l'exploitant de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION ; · priorité doit être accordée aux modes opératoires les plus adaptés pour la ou les canalisations concernées et à la CONSIGNATION OU MISE HORS TENSION de celles-ci ; · à défaut de CONSIGNATION ou de MISE HORS TENSION, les mesures de mise HORS DE PORTEE avec, le cas échéant, une mesure de SURVEILLANCE doivent être définies.
Dans ce cas, ces opérations doivent être exécutées sous la conduite d'un CHARGE DE CHANTIER titulaire d'une HABILITATION symboles BO ou HO compatible avec les conditions de l'ENVIRONNEMENT électrique.
Si la tension électrique de la canalisation est supprimée par CONSIGNATION, l'exécution de l'OPERATION est conditionnée par la délivrance au CHARGE DE CHANTIER d'une AUTORISATION DE TRAVAIL ou d'un CERTIFICAT POUR TIERS après CONSIGNATION, selon des dispositions du 7.

## Slide 334: 9.7.2.3 Activités sans risque pour la canalisation, mais nécessitant d'entrer en
contact avec elle sans la déplacer Ces activités sont celles pour lesquelles l'analyse de la situation indique : · qu'il n'est techniquement pas possible de travailler sans entrer en contact avec la CANALISATION ISOLEE ;.
que le contact pourra s'effectuer sans déplacement de la canalisation, et sans contraintes pour ses extrémités et accessoires ; · que les risques d'endommagement de l'isolation de la canalisation sont exclus.
Ces activités doivent être exécutées sous la conduite d'un CHARGE DE CHANTIER titulaire d'une HABILITATION symboles BO ou HO compatible avec les conditions de l'ENVIRONNEMENT électrique.
Pour réaliser ces activités : · la CONSIGNATION de la canalisation doit être envisagée en priorité ;.
si la CONSIGNATION n'est pas possible, la canalisation doit être MISE HORS TENSION ou, en dernier lieu, maintenue sous tension ; · dans tous les cas, l'état général de la canalisation doit être examiné en vue de prendre toute mesure de prévention complémentaire appropriée.

## Slide 335: 9.7.2.4.1 Activités nécessitant d'écarter ou de deformer un conducteur BT isole
souple Les TRAVAUX effectués dans l'ENVIRONNEMENT de canalisations, de câbles ou de fils isolés du domaine BT peuvent nécessiter d'avoir à écarter ou déformer ces conducteurs.
Cette situation est caractéristique de TRAVAUX d'ORDRE ELECTRIQUE menés sur une partie d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION occupant un espace commun avec d'autres parties d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION, tels que la recherche d'un câble dans un faisceau de câbles ou l'exécution d'une INTERVENTION BT dans une armoire électrique.
Les risques résultent d'un défaut d'intégrité de l'isolation des conducteurs, d'une déconnexion fortuite d'une extrémité ou d'un endommagement d'une isolation.
Pour ces TRAVAUX : · l'usage d'outils susceptibles d'endommager l'isolation est prohibé ; · la suppression de la tension des conducteurs doit être envisagée en priorité ; · à défaut, l'opération doit être réalisée avec des EPI (notamment, écran facial et gants) adaptés à la tension la plus élevée presente et sans faire usage d'outils conducteurs.
Ces activités relèvent d'OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE.

## Slide 336: 9.7.2.4.2 Déplacement d'une canalisation électrique isolée
Quelle que soit la tension électrique, le déplacement d'une CANALISATION ISOLEE consiste à en modifier le tracé sans modifier sa composition entre les deux extrémités maintenues à leur place.
C'est une OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE.
UTE - 115 - NF C 18-510.

## Slide 337: 9.7.2.4.2.1 Principes d'exécution
Après s'être assuré du bon état apparent de la canalisation, cette OPERATION doit être conduite en veillant : · à ne pas exercer de traction mécanique sur les extrémités maintenues à leur place, ainsi que sur les connexions des accessoires inclus dans la partie déplacée ; · à respecter les mesures de préservation durant toute l'OPERATION, notamment les contraintes d'effort et les rayons de courbure, fixées par le fabricant de la canalisation ; · à ne pas endommager l'enveloppe de la canalisation lors des diverses tâches composant l'OPERATION.

## Slide 338: 9.7.2.4.2.2 Modalités d'exécution
L'OPERATION doit faire l'objet d'une INSTRUCTION DE SECURITE qui prend en compte les prescriptions de l'exploitant de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION, définit le mode opératoire, en précise les modalités d'exécution, notamment les PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE, et se conforme aux dispositions suivantes : · la canalisation électrique est identifiée et repérée sous l'autorité de l'exploitant ; · le déplacement doit être réalisé prioritairement, hors tension ; · il peut néanmoins être réalisé sous tension, à condition de prévenir tout risque de choc électrique ou de court-circuit et, notamment, de n'exercer aucune contrainte sur une extrémité ou un accessoire ;.
dans ce dernier cas, donner lieu à la délivrance d'une AUTORISATION DE TRAVAIL indiquant l'état électrique de la canalisation ; · à l'issue du déplacement, la remise sous tension doit être réalisée en veillant à éloigner les personnes de la canalisation déplacée après le contrôle de l'état de l'OUVRAGE ou de L'INSTALLATION.
L'OPERATION doit être exécutée sous la conduite d'un CHARGE D'INTERVENTION GENERALE OU d'un CHARGE DE TRAVAUX titulaires d'une HABILITATION symboles BR, B2 ou H2 compatible avec les conditions de l'ENVIRONNEMENT électrique.
Les EXECUTANTS doivent être titulaires d'une HABILITATION symboles B1 ou H1 compatible avec les conditions de l'ENVIRONNEMENT électrique.
Tous les participants doivent être formes au mode opératoire defini.

## Slide 339: 9.7.2.4.3 Soutènement d'une canalisation électrique isolée
Le soutènement d'une canalisation s'applique à une canalisation enterrée qui vient d'être mise à l'air libre.
Il vise à contenir dans les limites prescrites par son fabricant, les contraintes mécaniques auxquelles est soumise la canalisation du fait de son poids durant son séjour à l'air libre.
Son exécution est soumise aux principes énoncés pour les déplacements au 9.
7.
2.

## Slide 340: 9.7.2.4.4 Nettoyage d'une canalisation électrique isolée
Le nettoyage d'une CANALISATION ISOLEE en vue d'une OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE ultérieure sur cette canalisation est une OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE.
Son mode opératoire doit viser : · à préserver l'intégrité de l'isolation ; · à prévenir tout risque de choc électrique et de court-circuit.
Son exécution doit être couverte par un document d'accès approprié (AUTORISATION D'ACCES, ATTESTATION DE CONSIGNATION, etc.
) et confiée à des personnes formées au mode opératoire retenu et titulaires, a minima, d'une HABILITATION symboles B1 ou H1 compatible avec les conditions de l'ENVIRONNEMENT électrique.
Tout nettoyage ayant une autre finalité doit être realise hors tension.

## Slide 341: 9.7.2.5 Mise en présence fortuite d'une partie active accessible
La mise en présence fortuite d'une partie active accessible d'une canalisation peut résulter, notamment d'une dégradation (coupure, usure, arrachement) de l'enveloppe d'un conducteur, d'un raccordement d'une extrémité laissant apparaître une PARTIE ACTIVE nue, ou dune extrémité de câble laissée à l'abandon sans protection.
Dans cette situation, il faut : · considérer la canalisation, le câble ou le conducteur comme étant sous tension ; · interrompre l'OPERATION en cours ; · prévenir l'exploitant et, le cas échéant, son EMPLOYEUR.

## Slide 342: 9.7.3 Canalisations invisibles enterrées
Les canalisations invisibles enterrées sont définies avec leurs ZONES D'ENVIRONNEMENT au 6.
6.
2.
1.
Leur principal facteur de risque est leur endommagement lors de TRAVAUX.

## Slide 343: 9.7.3.1 Principes d'exécution
Les mesures de prévention doivent viser à : · prévenir le risque d'endommagement d'une canalisation ; · préserver l'intégrité de la canalisation après sa mise à l'air libre ; · protéger les personnes du risque électrique ; · savoir réagir en cas de dommage effectif.

## Slide 344: 9.7.3.1.1 Prévenir le risque d'endommagement d'une canalisation
La prévention du risque d'endommagement d'une canalisation enterrée repose notamment : · sur une localisation, aussi précise que possible de la canalisation et sur la connaissance de la marge d'incertitude de cette localisation ; · sur la matérialisation au sol de la zone soumise au risque d'endommagement lors du terrassement ; · sur le choix d'un mode opératoire approprié aux conditions d'exécution et sur une mise en œuvre de ce mode opératoire qui respecte l'intégrité de la canalisation.
La localisation de la canalisation doit être menée en liaison avec l'exploitant, en se conformant aux procédures d'information et de coordination réglementaires applicables aux travaux dans l'ENVIRONNEMENT des OUVRAGES.
Cette démarche permet de recueillir les éléments nécessaires à la détermination du volume contenant, de manière certaine, la canalisation, et d'en déduire sa projection au sol.
Ces éléments connus et entretenus par l'exploitant comprennent, notamment, la localisation théorique de la canalisation avec sa marge d'incertitude, son trace, la configuration et les dimensions de sa section.
La projection au sol du volume contenant, de manière certaine, la canalisation doit être matérialisée (marquage, piquetage, etc.

## Slide 345: 9.7.3.1.2 Préserver l'intégrité de la canalisation après sa mise à l'air libre
Après sa mise a l'air libre, la canalisation doit être considérée comme une CANALISATION ISOLEE visible, soumise, a ce titre, aux prescriptions du 9.
7.
2.
En outre, des dispositions doivent être prises pour préserver son intégrité jusqu'à la fin des TRAVAUX.
En particulier, il est interdit : · de monter sur la canalisation et ses accessoires ; · d'arroser la canalisation et ses accessoires ; · de les déplacer sans instructions (voir 9.

## Slide 346: 9.7.3.1.3 Protéger les personnes
Tout terrassement susceptible d'engager en projection horizontale une zone située à moins de 1,5 mètre d'une CANALISATION ISOLEE enterrée doit faire l'objet, entre l'entreprise en charge des TRAVAUX et l'exploitant, d'un échange écrit dans les formes réglementaires visant à éliminer ou, à défaut, réduire le risque électrique presente par la canalisation.
Quand l'exploitant estime qu'il n'est pas possible de mettre hors tension la canalisation, il le précise par écrit et fait connaître au demandeur les recommandations propres à assurer la protection des personnes.
Dans ce cas, les travaux sont surveillés de façon permanente par une personne compétente, désignée à cet effet, et qui alerte les travailleurs dès qu'ils s'approchent, ou approchent les outils, matériels ou engins qu'ils utilisent, à moins de 1,5 mètre des canalisations.

## Slide 347: 9.7.3.1.4 Savoir réagir en cas de dommage effectif
Tout endommagement de la canalisation doit être signalé à l'exploitant de réseau.
En cas d'accident d'origine électrique, à la suite de la mise à nue de la PARTIE ACTIVE de la canalisation, les mesures de prévention à adopter sont précisées au 13.
3.

## Slide 348: 9.7.3.2 Modalités d'exécution
Dans ce qui suit, n'est pris en compte que le cas de terrassements menés dans le cadre d'une OPERATION d'ORDRE NON ELECTRIQUE visant, au plus à mettre a jour les canalisations.
L'organisation du chantier pour la prévention du risque électrique dépend de l'état électrique de la canalisation (hors ou sous tension).

## Slide 349: 9.7.3.2.1 Canalisations électriques hors tension
Dans le cas de canalisations électriques hors tension, l'exécution du terrassement est conditionnée à la délivrance, par les exploitants concernés, d'une AUTORISATION DE TRAVAIL OU d'un CERTIFICAT POUR TIERS après CONSIGNATION OU MISE HORS TENSION, en fonction des conditions précisées au 7.
3.
2.
1.
1.

## Slide 350: 9.7.3.2.2 Canalisations électriques sous tension
Dans le cas de canalisations électriques sous tension, l'EMPLOYEUR en charge du terrassement établit, en liaison avec l'exploitant, une INSTRUCTION DE SECURITE précisant les mesures de prévention des risques de choc électrique et de court-circuit, ainsi que les PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE et il notifie cette instruction au CHARGE DE CHANTIER.
L'OPERATION d'ORDRE NON ELECTRIQUE doit être exécutée sous la conduite d'un CHARGE DE CHANTIER titulaire d'une HABILITATION symboles BO ou HO compatible avec les conditions de l'ENVIRONNEMENT électrique.
L'OPERATEUR, le conducteur d'engin, sont formés à la prévention du risque électrique.
La personne en charge de la surveillance permanente doit être titulaire d'une HABILITATION symboles BO ou HO compatible avec les conditions de l'ENVIRONNEMENT électrique.
UTE - 119 - NF C 18-510.

## Slide 351: 9.7.4 Canalisations invisibles noyées ou encastrées
Les canalisations invisibles noyees ou encastrees sont définies avec leurs ZONES D'ENVIRONNEMENT au 6.
6.
2.
2.
Leur principal facteur de risque est l'endommagement accidentel de leur isolation, lors de travaux de creusement, perçage ou découpage du matériau dans lequel elles sont insérées.

## Slide 352: 9.7.4.1 Principes d'exécution
Tout perçage, creusement, découpage d'un matériau susceptible de contenir une canalisation électrique doit être précédé par un examen visant à s'assurer que la zone concernée est libre de toute CANALISATION NOYEE OU ENCASTREE.
On peut à cet effet : · Déterminer, autour de l'emplacement concerné par les TRAVAUX, les tracés présumés des canalisations, en recueillant tous les renseignements disponibles sur l'OUVRAGE ou L'INSTALLATION, en analysant les lieux et en sondant les matériaux de la manière la plus appropriée, notamment à l'aide d'un dispositif de détection ; · repérer à la surface du matériau la projection de ces tracés présumés.
S'il n'est pas possible de réaliser les TRAVAUX projetés à l'écart des tracés présumés : · l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION concernés doivent être mis hors tension ; · les opérations de perçage, creusement, découpage, doivent être conduites en portant attention au comportement de l'outil et à la matière récupérée pour prévenir ou détecter un éventuel endommagement d'une canalisation ; · lors de la remise sous tension, les dispositions doivent être prises pour éviter d'exposer les personnes aux conséquences d'éventuels courts-circuits ou contacts indirects ; · à l'issue des TRAVAUX, la vérification de l'isolement de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION doit être réalisée en cas de doute sur son intégrité.

## Slide 353: 9.7.4.2 Modalités d'exécution
Les tâches de perçage, creusement, decoupage sont des OPERATIONS d'ORDRE NON ELECTRIQUE.
Il appartient à l'EMPLOYEUR en charge de ces tâches : · de prendre en compte, dans l'analyse des risques, les dispositions énoncées au paragraphe précédent ;.
de participer, le cas échéant, en liaison avec le CHEF D'ÉTABLISSEMENT ou avec la personne en charge de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION, à l'établissement des modalités d'exécution des CONSIGNATIONS, des MISES HORS TENSION ou des remises en tension et, notamment, à la mise en place des PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE ; · d'informer ses salariés des dispositions précédentes.
NF C 18-510 - 120 - UTE L'OPERATION peut être exécutée sous la conduite d'une personne titulaire d'une HABILITATION compatible avec les tâches qui lui sont confiées.
Elle est notamment qualifiée pour gérer la PROCEDURE D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE.

## Slide 354: 9.8 Rôle et compétence des différents acteurs dans l'environnement
Les prescriptions suivantes précisent, pour les opérations dans l'ENVIRONNEMENT, les dispositions générales du 4.
5.
2.

## Slide 355: 9.8.1 Rôle de l'employeur
L'EMPLOYEUR, en complément des prescriptions du 4.
5.
2.
1.
1 et en fonction de la nature des OPERATIONS à effectuer, doit : · évaluer les risques liés à la présence d'OUVRAGES ou d'INSTALLATIONS dans l'ENVIRONNEMENT des OPERATIONS ; · définir, en liaison avec le ou les exploitants, les conditions d'exécution des OPERATIONS prévues ; · définir les ZONES dans lesquelles les OPERATEURS vont travailler ; · établir les INSTRUCTIONS DE SECURITE nécessaires ;.

## Slide 356: 9.8.2 Rôle du chef d'établissement
Le CHEF D'ETABLISSEMENT, en complément des prescriptions du 4.
5.
2.
1.
2 et en fonction de la nature du travail à effectuer, doit : · organiser et mettre en place les procédures pour que les TRAVAUX soient réalisés en sécurité dans l'ENVIRONNEMENT des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS ; · transmettre les informations nécessaires à l'élaboration des INSTRUCTIONS DE SECURITE ; · autoriser l'accès aux OUVRAGES ou aux INSTALLATIONS en précisant les zones autorisées.

## Slide 357: 9.8.3 Rôle du donneur d'ordre
Le DONNEUR D'ORDRE, en complément des prescriptions du 4.
5.
1.
4 et en fonction de la nature du travail à effectuer, doit : · évaluer les risques liés à la présence d'OUVRAGES ou d'INSTALLATIONS dans l'ENVIRONNEMENT des OPERATIONS ; · définir, en liaison avec le CHEF D'ÉTABLISSEMENT ou l'exploitant, les conditions d'exécution des OPERATIONS prévues et, si nécessaire, les conditions de raccordement à des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS existants.

## Slide 358: 9.8.4 Rôle du charge d'exploitation électrique
En fonction de la nature du travail à effectuer, le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, doit, en complément des prescriptions du 4.
5.
2.
2 : · donner à l'ENTREPRISE EXTERIEURE toute information pour effectuer les OPERATIONS et pour établir les INSTRUCTIONS DE SECURITE ; · prendre les dispositions d'exploitation et de prévention permettant d'éliminer le risque électrique, en fonction des mesures décidées lors de la préparation du travail ; · autoriser l'accès aux OUVRAGES ou aux INSTALLATIONS en précisant les zones autorisées ; · prendre des mesures compensatoires (déplacement de circuits, remplacement de circuits, etc.
) et toute mesure permettant d'éliminer le risque.

## Slide 359: 9.8.5 Rôle du chargé de travaux
Le CHARGE DE TRAVAUX, en complément des prescriptions du 4.
5.
2.
5, doit : · s'assurer que l'HABILITATION du personnel et son équipement sont adéquats pour opérer dans l'ENVIRONNEMENT électrique de son chantier ; · organiser et contrôler la surveillance du personnel dans la zone de VOISINAGE ; · vérifier et, le cas échéant, mettre en place le BALISAGE et les protections (OBSTACLE, ECRAN, etc.
) ; · gérer les PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE requises par l'ENVIRONNEMENT électrique de son chantier et, notamment, s'assurer qu'il dispose de toutes les autorisations appropriées pour les ZONES dans lesquelles il opère.

## Slide 360: 9.8.6 Rôle du chargé de chantier
Le CHARGE DE CHANTIER doit respecter les prescriptions du 4.
5.
2.
8.
Trois cas sont à considérer.

## Slide 361: 9.8.6.2 Chargé de chantier habilité symboles B0 ou H0
Le CHARGE DE CHANTIER habilité symboles BO ou HO peut réaliser un TRAVAIL d'ORDRE NON ELECTRIQUE concourant à l'EXPLOITATION des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS dans la ZONE DE VOISINAGE SIMPLE (zone 1).
En zone 1, le personnel placé sous sa responsabilité doit être habilité symboles B0 ou H0.
doit : Le CHARGE DE CHANTIER.
avoir reçu une AUTORISATION DE TRAVAIL du CHEF D'ETABLISSEMENT ou du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE ; · prendre connaissance des INSTRUCTIONS DE SECURITE et les faire appliquer ; · baliser la ZONE DE TRAVAIL ; · s'assurer que les protections prévues sont en place ; · organiser et contrôler la surveillance des personnes placées sous son autorité, en fonction de leurs HABILITATIONS et des ZONES D'ENVIRONNEMENT auxquelles elles doivent accéder ; · gérer les PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE requises par l'ENVIRONNEMENT de son chantier et, notamment, s'assurer qu'il dispose, pour lui-même et pour son personnel, de toutes les autorisations d'accès appropriées aux ZONES D'ENVIRONNEMENT dans lesquelles ils opèrent.
NF C 18-510 - 122 - UTE.

## Slide 362: 9.8.6.3 Charge de chantier habilite symbole HOV
Le CHARGE DE CHANTIER habilite symbole HOV peut realiser un TRAVAIL d'ORDRE NON ELECTRIQUE concourant à l'EXPLOITATION des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS dans la ZONE DE VOISINAGE RENFORCE HT (zone 2).
En zone 2, le personnel placé sous sa responsabilité doit être habilité symbole H0V.
Le CHARGE DE CHANTIER doit :.
avoir reçu une AUTORISATION DE TRAVAIL du CHEF D'ETABLISSEMENT ou du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE ; · prendre connaissance des INSTRUCTIONS DE SECURITE et les faire appliquer · baliser la ZONE DE TRAVAIL ; ; · s'assurer que les protections prévues sont en place ; · organiser et contrôler la surveillance des personnes sous son autorité, en fonction de leurs HABILITATIONS et des ZONES D'ENVIRONNEMENT auxquelles elles doivent accéder ; · gérer les PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE requises par l'ENVIRONNEMENT de son chantier et, notamment, s'assurer qu'il dispose, pour lui-même et pour son personnel, de toutes les autorisations d'accès appropriées aux ZONES D'ENVIRONNEMENT dans lesquelles ils opèrent.

## Slide 363: 9.8.7 Rôle des surveillants de sécurité électrique
Au cours des OPERATIONS à réaliser dans les différentes ZONES D'ENVIRONNEMENT, le CHARGE DE TRAVAUX ou le CHARGE DE CHANTIER habilite doit definir les types de SURVEILLANCE à prévoir en fonction des risques, definir et confier la mission à remplir par le ou les SURVEILLANTS DE SECURITE ELECTRIQUE.
En complément du 4.
5.
2.
10, les prescriptions suivantes s'appliquent : Le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE est non habilité ou habilité symboles chiffre 0, 1, 2 ou habilité symbole BR, selon les limites de tension, le type d'OUVRAGE ou d'INSTALLATION et la nature des OPERATIONS.

## Slide 364: 9.8.7.1 Rôle du surveillant de sécurité électrique d'opération et d'accompagnement
Le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE D'OPERATION ET D'ACCOMPAGNEMENT a pour rôle de surveiller une ou des personnes se trouvant dans le VOISINAGE ou dans un LOCAL D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS Si : • soit ces personnes ne disposent pas de l'HABILITATION suffisante pour y accéder ; • soit le CHARGE DE TRAVAUX ne peut pas assurer la surveillance au cours d'une OPERATION.
Dans le cas d'une OPERATION, la personne est QUALIFIEE dans le domaine électrique et choisie par le CHARGE DE TRAVAUX.
Elle possède une connaissance approfondie en matière de prévention du risque électrique.
Elle est capable de faire appliquer les INSTRUCTIONS DE SECURITE, y compris en cas d'accident électrique.
Cette personne se consacre à cette SURVEILLANCE pendant toutes les phases où les EXECUTANTS se trouvent en présence du risque électrique.

## Slide 365: 9.8.7.2 Rôle du surveillant de sécurité électrique de limite
Le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE DE LIMITE doit s'assurer que le personnel et les engins ou outils qu'il surveille ne dépassent pas les limites fixées pour prevenir le risque électrique.
Ces limites ont été définies lors de la préparation du travail ou par l'INSTRUCTION DE SECURITE.
Il est choisi par le CHARGE DE TRAVAUX, le CHARGE DE CHANTIER, ou le CHARGE D'INTERVENTION GENERALE parmi les personnes possédant les compétences et l'HABILITATION nécessaires.
UTE - 123 - NF C 18-510 Il a autorité en matière de sécurité électrique sur les personnes qu'il surveille.
Son HABILITATION est adaptée à la tâche qui lui est confiée.

## Slide 366: 9.8.8 Rôle des exécutants habilités ou non
Les EXECUTANTS, habilités ou non, doivent, au sens du présent document, être formés à la prévention du risque électrique.
En complément du 4.
5.
2.
9, les EXECUTANTS doivent : · assurer leur propre sécurité ; · respecter les limites de la ZONE DE TRAVAIL et les limites des chemins d'accès qui leur sont prescrites ; · avertir le CHARGE DE TRAVAUX ou le CHARGE DE CHANTIER, s'ils estiment que les tâches qui leur sont confiées ne sont pas compatibles avec leur HABILITATION ou leur formation.

## Slide 367: 9.8.9 Rôle des personnes formées non habilitées
Ce paragraphe s'applique aux personnes formées non habilitées (personnes ORDINAIRES) réalisant des TRAVAUX d'ORDRE NON ELECTRIQUE de type bâtiment et travaux publics : · en zone 0, mais à proximité de pièces nues en champ libre, avec risque de franchissement éventuel de la DLVS (3 m ou 5 m) ; · à proximité de CANALISATIONS ISOLEES visibles ou invisibles.
Le personnel non habilité doit : · être formé aux prescriptions de prévention du risque électrique ; · connaître les dangers liés à l'endommagement des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques ; · connaître les conditions d'approche des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques dans la ZONE DE TRAVAIL et les limites de cette zone ; · savoir intégrer le risque électrique dans l'utilisation de l'outillage ou du matériel ; · être informé de la nécessité d'avertir le CHARGE DE CHANTIER de tout dommage porte aux OUVRAGES ou aux INSTALLATIONS durant les TRAVAUX.
NF C 18-510 - 124 - UTE (Page blanche) UTE - 125 - NF C 18-510.

## Slide 368: 10 INTERVENTIONS BT
Cet article expose les principes et procédés généraux applicables aux INTERVENTIONS BASSE TENSION (BT).
Il traite : · des critères qualifiant les INTERVENTIONS BT (10.
1) ; · des règles s'appliquant à toutes les INTERVENTIONS BT (10.
2) : · des règles s'appliquant aux INTERVENTIONS BT GENERALES (10.
3) ; · des règles s'appliquant aux INTERVENTIONS BT ELEMENTAIRES (10.

## Slide 369: 10.1 Critères généraux d'une intervention BT
Une INTERVENTION BT est une OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE simple du domaine BT ou TBT, de courte durée, effectuée sur un MATERIEL électrique ou sur une partie de faible étendue d'une INSTALLATION ou encore sur les annexes des OUVRAGES de transport ou de distribution d'énergie.
Toute opération qui ne répond pas aux critères ci-dessus doit être assimilée à un TRAVAIL et respecter les prescriptions des Articles 7, 8 ou 9 ou, pour une OPERATION SPECIFIQUE, celles de l'Article 11.

## Slide 370: 10.1.1 Critères spécifiques aux interventions BT générales
Les INTERVENTIONS BT GENERALES sont limitées par les caractéristiques physiques des circuits sur lesquels elles sont autorisées.
Elles sont reservees a des circuits répondant aux caractéristiques ci-dessous : · alimentés en BT ou TBT ; · protégés contre les courts-circuits par un dispositif de protection de courant assigné inférieur ou égal à 63 A, en courant alternatif, et inférieur ou égal à 32 A, en courant continu.
Pour les opérations de connexion/déconnexion en présence de tension, il n'est possible d'intervenir que sur des circuits protégés contre les surintensités et soumis à des tensions inférieures ou égales à 500 V, en courant alternatif, et 750 V, en courant continu, de section inférieure ou égale à 6 mm2 cuivre (10 mm2 aluminium) pour les circuits de puissance et à 10 mm2 cuivre (16 mm2 aluminium) pour les circuits de commande et de contrôle.
Sur les INSTALLATIONS PV, les INTERVENTIONS BT GENERALES sont autorisées sur les circuits continus non protégés contre les courts-circuits par un dispositif de protection.
Les limites des sections, pour les circuits continus de puissance de ces INSTALLATIONS, sont portées à 10 mm2 cuivre (16 mm2 aluminium), pour tenir compte des chutes de tension (voir 12.

## Slide 371: 10.1.2 Critères spécifiques aux interventions BT élémentaires
Les INTERVENTIONS BT ELEMENTAIRES sont limitées par les caractéristiques physiques des circuits sur lesquels elles sont autorisées.
Elles sont réservées a des circuits terminaux répondant aux caractéristiques ci-dessous : · alimentés sous une tension inférieure ou égale à 400 V, en courant alternatif, et 600 V, en courant continu ; · protégés contre les courts-circuits par des dispositifs de protection de courant assigné au plus egal a 32 A en courant alternatif, et inférieur ou égal à 16 A en courant continu ; · de sections inférieures ou égales à 6 mm2 cuivre (10 mm2 aluminium) ; NF C 18-510 - 126 - UTE · disposant d'un organe de coupure qui assure la fonction de sectionnement et qui permet la MISE HORS TENSION dans des conditions de sécurité.
Toute opération qui ne répond pas aux critères généraux et aux critères ci-dessus n'est pas une INTERVENTION BT ELEMENTAIRE.
Une telle opération doit être classée, en fonction de ses caractéristiques, parmi les autres types d'opérations définis aux Articles 7, 8, 9, 10 et 11, notamment l'INTERVENTION BT GENERALE.

## Slide 372: 10.2.1 Généralités
Les personnes réalisant une INTERVENTION BT doivent appliquer les prescriptions définies en 10.
2.
Un CHARGE D'INTERVENTION doit : · avoir été désigné par son EMPLOYEUR ; · recevoir une AUTORISATION D'INTERVENTION délivrée par le CHEF D'ETABLISSEMENT ou le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, ou être autorisé à acceder à l'INSTALLATION par la personne responsable de l'installation autorisant l'accès.
L'ensemble de ces dispositions doit être formalise sur un bon de travail ou une solution équivalente qui vaut AUTORISATION D'INTERVENTION.
Pendant l'INTERVENTION BT, un CHARGE D'INTERVENTION doit : · assurer sa sécurité, celle de son entourage et, le cas échéant, celle de son EXECUTANT ; · disposer du matériel, de l'outillage et des équipements de travail et de protection individuelle adaptés à sa mission ;.

## Slide 373: 10.2.2.1 Chez un particulier
Dans le cas d'une INTERVENTION BT chez un particulier, le CHARGE D'INTERVENTION ayant seul la connaissance du risque électrique doit informer le particulier des étapes de son INTERVENTION BT dans lesquelles le risque électrique apparaît et, après échange, prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger le particulier (la personne et les biens).
Le CHARGE D'INTERVENTION doit demander au particulier de l'autoriser à accéder aux INSTALLATIONS, lui faire part de l'existence de risques particuliers et, le cas échéant, lui communiquer les dispositions ou les contraintes à respecter pour la coupure et le rétablissement du courant.
Le rôle du particulier se limite à autoriser l'accès, la CONSIGNATION ou la MISE HORS TENSION et la remise sous tension, ainsi qu'à répondre aux questions posées par le CHARGE D'INTERVENTION.
Sauf dispositions particulières, la demande d'INTERVENTION BT faite par le particulier vaut autorisation d'accès.
Dans ce cas, l'autorisation d'accès peut être verbale.

## Slide 374: 10.2.2.2 Autres situations
Il arrive que l'INTERVENTION BT se déroule dans un local alors que le responsable de L'INSTALLATION électrique n'est pas sur place ou que ce dernier, bien que présent, n'a pas les compétences pour assurer pleinement le rôle de CHEF D'ETABLISSEMENT ou de CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.
Dans ce cas, le rôle de la personne chargée d'accueillir le CHARGE D'INTERVENTION dans les locaux se limite à autoriser l'accès, la CONSIGNATION ou la MISE HORS TENSION et la remise sous tension, ainsi qu'à répondre aux questions posées par le CHARGE D'INTERVENTION.
Sauf dispositions particulières, la demande d'INTERVENTION BT faite dans ce cadre-là vaut autorisation d'accès.
Dans ce cas, l'autorisation d'accès peut être verbale.
UTE - 127 - NF C 18-510.

## Slide 375: 10.3.1 Généralités
Les INTERVENTIONS BT GENERALES recouvrent les opérations de maintenance, de remise en état de fonctionnement, de mise en service partielle et temporaire, et les opérations de CONNEXION et de DECONNEXION en présence de tension.
Ces INTERVENTIONS BT GENERALES sont réalisées par une personne qualifiée, capable de gérer, en temps réel, l'enchaînement des tâches qu'elle réalise.
Un CHARGE D'INTERVENTION GENERALE peut travailler, le cas échéant, avec un EXECUTANT.
Le CHARGE D'INTERVENTION GENERALE doit avoir une capacité d'analyse et la connaissance suffisante du fonctionnement de l'INSTALLATION ou du MATERIEL électrique sur lesquels il opère.
Cette connaissance doit résulter : · d'un apprentissage et d'une pratique des types d'INSTALLATIONS et MATERIELS électriques considérés ; · d'une consultation de documents et de schémas existants.

## Slide 376: 10.3.2 Procedure d'accès, de suivi et de contrôle
Un CHARGE D'INTERVENTION GENERALE doit être habilite symbole BR.
Son titre d'HABILITATION doit préciser son périmètre d'intervention (par exemple, types d'INSTALLATIONS).
La PROCEDURE D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE est appliquée par la personne autorisant l'accès à l'INSTALLATION ou par le CHEF D'ETABLISSEMENT ou le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.
Elle doit : · préalablement à l'INTERVENTION BT GENERALE, mettre en place un échange d'informations entre le CHARGE D'INTERVENTION GENERALE et la personne autorisant l'accès à l'INSTALLATION ou le CHEF D'ETABLISSEMENT ou le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE SOUS une forme enregistrée qui vaut AUTORISATION D'INTERVENTION ; cet échange doit, notamment, porter sur les descriptions de l'anomalie constatée, la partie de l'INSTALLATION concernée, les circonstances de la découverte, les contraintes opérationnelles existantes ;.
en fin d'INTERVENTION BT, informer le CHEF D'ETABLISSEMENT, le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE ou la personne ayant autorisé l'accès sur l'achèvement des travaux, l'état de l'INSTALLATION et les reserves eventuelles.

## Slide 377: 10.3.3 Déroulement des interventions BT générales
L'INTERVENTION BT GENERALE, dans le cas d'un dépannage, doit se dérouler suivant les trois étapes et en respectant les prescriptions correspondantes décrites ci-après : · étape 1 : recherche et localisation des défauts ; · étape 2 : élimination des défauts, réparation ou remplacement de l'élément défectueux ou d'une partie du MATERIEL électrique ; · étape 3 : réglage et vérification du fonctionnement après réparation.

## Slide 378: 10.3.3.1 Etape 1 - Recherche et localisation des défauts
La recherche et la localisation des défauts sont précédées par une phase de recueil de l'information disponible.
Cette phase fait notamment appel :.
aux indications que fournit le responsable de l'INSTALLATION ou le CHEF D'ETABLISSEMENT ou le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE sur la manifestation de l'anomalie, les particularités techniques et fonctionnelles de l'INSTALLATION, les prescriptions de sécurité spécifiques de l'INSTALLATION et l'existence éventuelle de procédures de dépannage ; · à l'examen des plans et des schémas du dossier technique réglementaire à jour ; · à la consultation de l'historique et des registres réglementaires de l'INSTALLATION ; · à l'examen de l'INSTALLATION elle-même et, le cas échéant, aux connaissances acquises lors de la maintenance de cette INSTALLATION.
La recherche et la localisation des défauts peuvent nécessiter la présence de tension, par exemple à l'occasion de : · contrôles de fonctionnement ; · MESURAGES de grandeurs électriques ; · OPERATIONS particulières dans la recherche de défauts ; · CONNEXIONS OU DECONNEXIONS de conducteurs.
UTE - 129 - NF C 18-510.

## Slide 379: 10.3.3.1.1 Contrôle de fonctionnement
Les contrôles de fonctionnement concernent, par exemple, le contrôle d'une phase, de la température de réglage d'un thermostat ou d'un fin de course.

## Slide 380: 10.3.3.1.2 Mesurage des grandeurs électriques
Les MESURAGES concernent les mesures électriques, telles que les mesures d'intensité, de tension, de puissance, de résistance, de résistance de prise de terre, de continuité, d'isolement.
Les MESURAGES effectués dans le VOISINAGE électrique doivent respecter les dispositions de l'Article 9.
Les MESURAGES de grandeurs électriques entraînent pour les OPERATEURS, le plus souvent, le risque de s'approcher de pièces nues sous tension et de manipuler des appareils dont les connexions sont mises en contact avec des pièces nues sous tension, d'une valeur connue ou non connue, mais dont on estime l'ordre de grandeur.
Le personnel qui procède à une opération de MESURAGE doit : · pouvoir identifier la ZONE D'ENVIRONNEMENT dans laquelle il réalise les MESURAGES et appliquer les mesures de protection qui s'y rapportent ; · utiliser les matériels, outillages et équipements de travail (voir 4.
3.

## Slide 381: 10.3.3.1.3 Opérations particulières dans la recherche de défauts
Des opérations particulières, telles que la suppression d'une protection, l'élimination temporaire d'un verrouillage électrique (par exemple, détecteur de position d'un élément mécanique) et le « forçage > manuel de relais ou de contacteur électromagnétiques visent notamment à s'affranchir, momentanément, d'une sécurité électrique.
Elles ne doivent être exécutées qu'après examen des conséquences qu'elles peuvent engendrer et qu'après avoir pris les dispositions permettant d'éviter tout risque (par exemple, mise en mouvement, démarrage involontaire) pour les personnes et pour le matériel.
Dans le cas où il existe des procédures de recherche de défauts préparées à l'avance, elles doivent être appliquées.
A la fin de l'opération de recherche de défaut, le CHARGE D'INTERVENTION GENERALE doit remettre en ordre les dispositifs sur lesquels il est intervenu, avant de poursuivre les autres étapes de l'INTERVENTION BT GENERALE.
Avant la fin de son INTERVENTION BT, il s'assure du bon fonctionnement des dispositifs sur lesquels il est intervenu.

## Slide 382: 10.3.3.1.4 Mise en œuvre des operations de connexion et déconnexion de
conducteurs, de parties d'installation, de matériel électrique La CONNEXION et la DECONNEXION en présence de tension de conducteurs, de circuits, de parties d'INSTALLATION, de MATERIEL électrique entraînent pour les OPERATEURS le risque de s'approcher de pièces nues sous tension et de manipuler des outils mis en contact avec des pièces nues sous tension.
NF C 18-510 - 130 - UTE Elles sont autorisées sous réserve de respecter les conditions et les limitations (en complément du 10.
2) ci-après : · mesurer ou évaluer l'intensité du courant dans le circuit avant de procéder à la connexion/déconnexion ; · ne connecter ou déconnecter qu'un seul potentiel à la fois ; · immédiatement après chaque déconnexion, isoler l'extrémité du conducteur au moyen d'un dispositif isolant approprié, tel que capuchon isolant.
Le personnel procédant à ces opérations doit : · appliquer les mesures de protection qui se rapportent à la ZONE D'ENVIRONNEMENT dans laquelle il opère ; · utiliser les matériels, outillages et équipements de travail (voir 4.
3.

## Slide 383: 10.3.3.2 Etape 2 - Elimination du (des) défaut(s), réparation ou remplacement de
l'élément défectueux ou d'une partie du matériel électrique Cette étape, composée de l'élimination du défaut, puis de la réparation ou du remplacement de l'élément défectueux ou d'une partie du MATERIEL doit être effectuée après CONSIGNATION.
Les opérations de la CONSIGNATION et les modalités d'application détaillées ci-dessous sont prises en application du 7.
1.
5.
1.

## Slide 384: 10.3.3.3 Etape 3 : Réglages et vérification du fonctionnement du matériel électrique
ou de l'appareil après réparation Après la réparation, les réglages et la vérification du fonctionnement du MATERIEL ou de la partie d'INSTALLATION électrique peuvent nécessiter la remise sous tension du MATERIEL électrique ou de la partie d'INSTALLATION concernée.
Le CHARGE D'INTERVENTION GENERALE doit s'assurer que les réglages ou les réparations répondent aux critères de fonctionnement du MATERIEL électrique ou de l'INSTALLATION sur lequel il opère.
Il peut alors, au besoin, reprendre les opérations de contrôle, d'ESSAIS et de MESURAGE.
L'INTERVENTION BT GENERALE est considérée comme terminée, si le MATERIEL électrique ou la partie d'INSTALLATION sur lequel il est intervenu fonctionne : · avec les organes affectés à la commande (boutons de commande, interrupteurs, etc.
) ; · avec les réglages normaux (de course, de niveau, de température, etc.

## Slide 385: 10.3.3.4 Fin de l'intervention BT
En fin d'INTERVENTION BT GENERALE, le CHARGE D'INTERVENTION GENERALE : · veille à la remise en situation de service du MATERIEL ou de la partie de l'INSTALLATION, notamment à la fermeture des capots et des portes et à la remise en place de toutes les protections électriques et mécaniques qu'il a été conduit à ouvrir, déposer, démonter ; · remet le MATERIEL électrique ou la partie d'INSTALLATION au responsable de l'INSTALLATION ou au CHEF D'ETABLISSEMENT ou au CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE ; · rend compte de la nature des opérations effectuées, provisoire ou définitive, en suivant les instructions reçues et en utilisant les formulaires en usage dans l'établissement pour cette INSTALLATION.

## Slide 386: 10.3.4 Opérations particulières de connexion et de déconnexion
En respectant les prescriptions générales des INTERVENTIONS BT GENERALES, le CHARGE D'INTERVENTION GENERALE, habilité symbole BR, est autorisé à réaliser des CONNEXIONS et des DECONNEXIONS définies au 10.
3.
3.
1.
4, pour effectuer des opérations telles que : · mise en service d'un MATERIEL ou d'une partie d'INSTALLATION ; · maintenance ponctuelle ;.

## Slide 387: 10.4.1 Généralités
Une INTERVENTION BT ELEMENTAIRE est une OPERATION D'ORDRE ELECTRIQUE simple, qui doit être exécutée exclusivement hors tension et hors ZONE DE VOISINAGE RENFORCE BT (zone 4) par un CHARGE D'INTERVENTION ELEMENTAIRE habilité symbole BS.
Le champ d'application d'une INTERVENTION BT ELEMENTAIRE est strictement limité : · au remplacement à l'identique d'un fusible BT effectué après avoir vérifié l'absence de tension de part et d'autre du fusible.
Toutefois, lorsque l'élément de remplacement à fusion enfermée est monte dans un appareil assurant la protection de l'OPERATEUR contre les risques de contact direct et de projection en cas de fermeture sur court-circuit, il n'y a pas lieu de vérifier la MISE HORS TENSION ; · au remplacement à l'identique d'une lampe, d'un accessoire d'appareil d'éclairage, d'une prise de courant ou d'un interrupteur ; · au raccordement d'un élément de MATERIEL électrique à un circuit en attente, protégé contre les courts-circuits (par exemple, le raccordement d'un circulateur de chauffage) ; · au réarmement d'un dispositif de protection sur une installation et dans un ENVIRONNEMENT qui garantissent la sécurité de l'OPERATEUR.
Toute autre opération est exclue de son champ d'application.
Un CHARGE D'INTERVENTION ELEMENTAIRE n'a pas d'EXECUTANT sous ses ordres.

## Slide 388: 10.4.2 Organisation
Le CHARGE D'INTERVENTION ELEMENTAIRE est titulaire d'une HABILITATION symbole BS.
Son titre d'HABILITATION precise son périmètre d'INTERVENTION BT.
Il doit disposer du matériel, des outillages, des équipements et vêtements de travail adaptés à sa mission et, notamment, d'une paire de gants isolants et d'un DISPOSITIF DE VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION.
Il intervient sur ordre de son EMPLOYEUR dans le cadre des missions et tâches qui lui sont confiées et des INSTRUCTIONS DE SECURITE qui lui sont applicables.
Du fait de sa formation, il doit : · savoir apprécier si la tâche qui lui est demandée relève bien du domaine d'application d'une INTERVENTION BT ELEMENTAIRE ; · savoir mettre hors tension pour son propre compte et, à ce titre, utiliser un DISPOSITIF DE VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION ; · savoir exécuter les tâches de remplacement et de raccordement qui lui sont confiées en se conformant aux instructions reçues.

## Slide 389: 10.4.3 Déroulement d'une intervention BT élémentaire
Toute INTERVENTION BT ELEMENTAIRE doit faire l'objet d'une preparation avant l'INTERVENTION BT et d'une analyse complementaire sur le lieu de travail.
A ce titre, le CHARGE D'INTERVENTION ELEMENTAIRE : · ne peut intervenir que sur ordre formalisé de son EMPLOYEUR et, si elle existe, dans le cadre d'une INSTRUCTION DE SECURITE ; · recueille, sur place, l'accord formalisé du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE ou, à défaut, les instructions de la personne responsable de l'INSTALLATION.
UTE - 133 - NF C 18-510 En tenant compte des éléments ci-dessus, le CHARGE D'INTERVENTION ELEMENTAIRE :.
s'assure qu'il n'y a pas de pièces nues sous tension dans son périmètre d'INTERVENTION BT;.
réalise la MISE HORS TENSION pour son propre compte (PREIDENTIFICATION, SEPARATION, CONDAMNATION conformément au 7.

## Slide 390: 10.5 Rôle des différents acteurs
Pour qu'une INTERVENTION BT se deroule dans le respect des exigences du présent document, le CHEF D'ETABLISSEMENT, le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE et le CHARGE D'INTERVENTION doivent respecter les dispositions suivantes.

## Slide 391: 10.5.1 Rôle de l'employeur
Parmi les tâches qui lui incombent en application des dispositions du 4.
5.
2.
1.
1, l'EMPLOYEUR du personnel intervenant veille, particulièrement, à : · s'assurer de la formation du personnel amené à réaliser une INTERVENTION BT ; · définir le cadre et les limites de l'INTERVENTION BT, notamment ce qui est interdit ; · désigner un CHARGE D'INTERVENTION dont la compétence est adaptée aux tâches qu'il lui confie ; · donner l'ordre d'INTERVENTION formalisé, ponctuel ou permanent ; · fournir à son personnel les équipements et matériels nécessaires à l'exécution en sécurité des INTERVENTIONS BT ; · élaborer ou faire élaborer une INSTRUCTION DE SECURITE précisant les conditions d'exécution de l'INTERVENTION BT et la communiquer à son personnel.

## Slide 392: 10.5.2 Rôle du chef d'établissement
Parmi les tâches qui lui incombent en application des dispositions du 4.
5.
2.
1.
2, le CHEF D'ETABLISSEMENT en charge de l'INSTALLATION électrique veille particulièrement à : · définir les PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE ; · donner au CHARGE D'INTERVENTION l'accès aux INSTALLATIONS ; · organiser la mise à jour des plans de l'INSTALLATION à l'issue de l'INTERVENTION.

## Slide 393: 10.5.3 Rôle du donneur d'ordre
Le DONNEUR D'ORDRE, lorsqu'il demande des INTERVENTIONS BT, doit : · avoir connaissance de la nature de l'INTERVENTION BT et des risques qui existent dans L'INSTALLATION sur laquelle l'INTERVENTION BT est réalisée ;.
informer en conséquence l'EMPLOYEUR de l'ENTREPRISE EXTERIEURE, qui veille à l'établissement et à la mise en œuvre pour son propre personnel ; · organiser, si nécessaire, la coordination des travaux avec l'ENTREPRISE EXTERIEURE.
NF C 18-510 - 134 - UTE.

## Slide 394: 10.5.4 Rôle du chargé d'exploitation électrique
Le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, S'il existe, doit : · prendre toutes les mesures de protection vis-à-vis de l'ENVIRONNEMENT électrique, en appliquant les prescriptions de l'Article 9 ; · appliquer et faire appliquer la PROCEDURE D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE ; · coordonner la ou les INTERVENTIONS BT en cours ; · définir le cadre et les limites de l'INTERVENTION BT, notamment ce qui est interdit, et confirmer la faisabilité de l'INTERVENTION BT; · donner au CHARGE D'INTERVENTION l'accès aux INSTALLATIONS ; · s'informer du début et de la fin de l'INTERVENTION BT ; · s'assurer que le CHARGE D'INTERVENTION dispose de l'ensemble des éléments (plans, schemas, classement des locaux, etc.
) du dossier technique de l'INSTALLATION, notamment ceux répondant à la règlementation en cours ; · à l'issue de l'INTERVENTION BT, appliquer les dispositions prévues pour la mise à jour des plans.

## Slide 395: 10.5.5 Rôle de la personne donnant accès à l'installation
Lorsqu'il n'existe pas de CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, le CHEF D'ETABLISSEMENT autorise lui-même l'accès à l'INSTALLATION, la MISE HORS TENSION et la remise sous tension, ou délègue ces missions à une personne désignée.
Lorsque l'INTERVENTION BT est initiée par un particulier, son rôle se borne à donner l'accès, à autoriser la CONSIGNATION ou la MISE HORS TENSION et la remise sous tension, et à répondre aux questions que peut poser le CHARGE D'INTERVENTION.

## Slide 396: 10.5.6 Rôle du charge d'intervention générale
Parmi les tâches qui lui incombent, le CHARGE D'INTERVENTION GENERALE veille particulièrement à : · analyser les risques, notamment ceux dus à la présence de pièces nues sous tension accessibles et situées dans le VOISINAGE ou sur lesquelles il doit intervenir ; · s'assurer qu'il intervient dans le cadre d'une INTERVENTION BT conformément à son titre d'HABILITATION ; · respecter la PROCEDURE D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE ;.
appliquer les dispositions issues de l'analyse du risque électrique (PHASES DE TRAVAIL, tâches individuelles et situation de travail associée) ; · prendre toutes les mesures de protection vis-à-vis de l'ENVIRONNEMENT électrique, en appliquant les prescriptions de l'Article 9 ; · mettre en œuvre les moyens de protection collective et individuelle qu'il juge nécessaires pour lui, pour la protection des tiers et, le cas échéant, pour son EXECUTANT ; · confier à son EXECUTANT éventuel des tâches compatibles avec l'HABILITATION de celui-ci ; · agir conformément aux instructions données par son EMPLOYEUR.

## Slide 397: 10.5.7 Rôle du chargé d'intervention élémentaire
Parmi les tâches qui lui incombent, le CHARGE D'INTERVENTION ELEMENTAIRE veille particulièrement à :.
s'assurer qu'il intervient dans le cadre d'une INTERVENTION BT ELEMENTAIRES conformément à son titre d'HABILITATION ; · respecter la PROCEDURE D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE ; · agir conformément aux instructions données par son EMPLOYEUR ; · mettre hors tension, dans tous les cas, avant de réaliser son INTERVENTION BT proprement dite.
UTE - 135 - NF C 18-510.

## Slide 398: 10.5.8 Rôle de l'exécutant
Lorsqu'un EXECUTANT est requis pour une INTERVENTION BT GENERALE, il doit être désigné par son EMPLOYEUR pour assister le CHARGE D'INTERVENTION GENERALE.
Il assure sa propre sécurité.
L'EXECUTANT doit opérer sous les ordres d'un CHARGE D'INTERVENTION GENERALE.
Il ne peut pas opérer seul.
Il doit être titulaire d'un titre d'HABILITATION correspondant aux tâches qui lui sont confiées (symboles B1 ou B1V).

## Slide 399: 10.6 Formation Habilitation à la prévention du risque électrique et
Les prescriptions des paragraphes suivants viennent en complément des prescriptions générales de l'Article 5.

## Slide 400: 10.6.1 Formation du chargé d'intervention générale
La formation à la prévention du risque électrique et l'HABILITATION aux INTERVENTIONS BT GENERALES doivent être précédées d'une expérience pratique des TRAVAUX HORS TENSION dans le même domaine de tension et de même nature, ou d'une expérience équivalente.
La formation d'une PERSONNE HABILITEE symbole BR doit être adaptée au type d'INTERVENTION BT GENERALE qu'elle est appelée à pratiquer.
Les programmes de formation à l'HABILITATION symbole BR doivent, notamment, comprendre les points suivants : · la spécificité de l'INTERVENTION BT GENERALE ; · la consignation pour son propre compte ; · la pose et la dépose de protections isolantes en présence de tension BT (comme pour la formation à l'HABILITATION symbole B1V) pour intervenir dans la zone 4 ;.
le travail en présence de tension pour pouvoir realiser les CONNEXIONS et les DECONNEXIONS, MESURAGES, OPERATIONS particulières, etc.
; · la réalisation en sécurité des MESURAGES ; · l'organisation de l'INTERVENTION BT ; · la protection vis-à-vis du risque électrique et des autres risques éventuels ; · les PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE ; · l'encadrement d'un EXECUTANT ; · l'usage des EPI ; · la remise sous tension.

## Slide 401: 10.6.2 Formation du chargé d'intervention élémentaire
La formation à la prévention du risque électrique de la PERSONNE HABILITEE symbole BS doit être adaptée au type d'INTERVENTION BT ELEMENTAIRE qu'elle est appelée à pratiquer.
Les programmes de formation à l'HABILITATION symbole BS doivent, notamment, comprendre les points suivants : · la spécificité de l'INTERVENTION BT ELEMENTAIRE ; · la mise en situation pour l'INTERVENTION BT ELEMENTAIRE ; · le raccordement des conducteurs sur bornier de puissance ou de commande d'un circuit en attente et hors tension ;.
la MISE HORS TENSION pour son propre compte ; · les PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE ;.
l'organisation et la protection de son INTERVENTION BT ; · la remise sous tension.
NF C 18-510 - 136 - UTE (Page blanche) UTE - 137 - NF C 18-510.

## Slide 402: 11 OPERATIONS SPECIFIQUES D'ESSAI, DE MESURAGE, DE VÉRIFICATION ET
DE MANŒUVRE Cet article énonce les prescriptions relatives aux OPERATIONS SPECIFIQUES d'ESSAI, de MESURAGE, de VERIFICATION et de MANŒUVRE portant sur les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS électriques et réalisées par des OPERATEURS uniquement dedies à ce type d'OPERATIONS.
II s'appuie sur l'Article 10 pour les INTERVENTIONS BT et sur les Articles 7, 8 et 9, pour les TRAVAUX.
Il développe les ESSAIS, les MESURAGES, les VERIFICATIONS et les MANŒUVRES et propose pour des personnes formées et n'ayant que ces natures d'OPERATIONS à faire, le symbole d'HABILITATION dedie.
Ce symbole est constitué des lettres BE ou HE suivant le domaine de tension et d'un attribut obligatoire.
Un EMPLOYEUR, peut confier a une personne detenant un autre titre d'HABILITATION la réalisation d'ESSAIS, de MESURAGES, de VERIFICATIONS ou de MANŒUVRES si, après une analyse de risque électrique, il s'avère que le titre d'HABILITATION dont dispose la personne, lui permet de maîtriser la prévention du risque électrique avec le même niveau de sécurité que celui du titre d'HABILITATION dedie.

## Slide 403: 11.1 Présentation
Les ESSAIS, les MESURAGES, les VERIFICATIONS et les MANŒUVRES décrits dans cet article sont des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE exécutées sur des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques de toutes tensions.
Ces OPERATIONS ne sont pas destinées à modifier les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS.
Des mesures de prévention doivent être prises pour protéger les personnes présentes sur les lieux de ces OPERATIONS SPECIFIQUES contre le risque électrique et contre les autres risques pouvant résulter de ces OPERATIONS.

## Slide 404: 11.2 Essais
Les ESSAIS sont des OPERATIONS ayant pour but de verifier qu'un OUVRAGE ou une INSTALLATION fonctionnent conformément à leurs specifications.
Ils peuvent revêtir des réalités très diverses : essais de bon fonctionnement à l'issue d'un dépannage, essais de réception d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION, essais expérimentaux, etc.
Leur préparation doit être adaptée dans sa forme à leur complexité.
Ils peuvent exposer les personnes au risque électrique dans l'ENVIRONNEMENT des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS, notamment lors de la remise sous tension, de la DECONSIGNATION ou dans des situations qui exigent une préparation particulière.
Ils peuvent nécessiter de pouvoir consigner ou deconsigner pour son propre compte un OUVRAGE ou une INSTALLATION, d'opérer dans le cadre des INTERVENTIONS BT GENERALES OU des TRAVAUX.

## Slide 405: 11.2.1 Procédure d'accès, de suivi et de contrôle
L'ensemble des OPERATIONS dans le cadre des ESSAIS respecte les PROCEDURES D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE des Articles 7 à 10.
Les autres ESSAIS, tels que ceux réalisés dans les laboratoires d'études et d'essais, sur les plates-formes d'essais ou lors de processus de fabrication en série, font l'objet des procédures définies au 11.
2.
4.

## Slide 406: 11.2.2 Essais mettant en œuvre les principes des travaux
Les ESSAIS mettant en œuvre les principes des TRAVAUX sont réalisés par un CHARGE D'ESSAIS, ayant les connaissances et les prérogatives d'un CHARGE DE TRAVAUX, et pouvant consigner pour son propre compte la partie d'OUVRAGE ou d'INSTALLATION sur laquelle il effectue ses ESSAIS.
Pour un ESSAI relevant d'un TRAVAIL HORS TENSION, cette personne est habilitée symboles B2V Essai ou H2V Essai.
Les EXECUTANTS réalisant des ESSAIS doivent être habilités symboles B1V ou H1V.
Pour les ESSAIS mettant en œuvre les principes des TRAVAUX SOUS TENSION, le CHARGE D'ESSAIS doit être habilite symboles B2T ou H2T, avec, dans la rubrique « indications supplémentaires >> du titre d'HABILITATION, une mention spéciale précisant la nature des ESSAIS.
Les EXECUTANTS doivent être habilités symboles B1T ou H1T avec la même mention spéciale.

## Slide 407: 11.2.3 Essais mettant en œuvre les principes des interventions BT
Les ESSAIS mettant en œuvre les principes des INTERVENTIONS BT sont réalisés par un CHARGE D'ESSAIS ayant les connaissances et les prérogatives du CHARGE D'INTERVENTION GENERALE.
Les ESSAIS mettant en œuvre les principes des INTERVENTIONS BT doivent suivre les dispositions propres aux ESSAIS réalisés dans le cadre d'INTERVENTION BT GENERALE, en les adaptant si nécessaire.
Cette personne est habilitée symbole BR.
L'EXECUTANT réalisant des ESSAIS doit être habilité symbole B1V avec, le cas échéant, dans la rubrique « indications supplémentaires > du titre d'HABILITATION, une mention spéciale précisant la nature des ESSAIS.

## Slide 408: 11.2.4 Autres essais
En raison des particularités ou de la complexité de ces ESSAIS, en particulier lorsque plusieurs DOMAINES DE TENSION sont concernés, les PHASES DE TRAVAIL mises en œuvre et les conditions d'ENVIRONNEMENT dans lesquelles les ESSAIS sont realises, ne permettent pas de les classer dans la catégorie des TRAVAUX ou des INTERVENTIONS BT.
Il s'agit notamment, des ESSAIS réalisés dans les laboratoires d'études et d'essais, sur les plates-formes d'essais ou lors de processus de fabrication en série.
L'organisation de chaque ESSAI ou type d'ESSAIS est régie par une PROCEDURE D'ACCES, DE SUIVI ET DE CONTROLE comprenant, dans la forme prévue par le CHEF D'ÉTABLISSEMENT :.
un document valant autorisation d'essai remis au CHARGE D'ESSAIS par le CHEF D'ETABLISSEMENT ou le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE ; · un document valant AVIS DE FIN DE TRAVAIL remis à la fin de l'ESSAI par le CHARGE D'ESSAIS au CHEF D'ETABLISSEMENT ou au CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.
Si les ESSAIS nécessitent des TRAVAUX SOUS TENSION, le personnel charge de réaliser ces TRAVAUX doit être habilité symbole lettre T et la procédure de l'Article 8 doit être appliquée.

## Slide 409: 11.2.5 Dispositions particulières pour les essais réalisés avec une source autonome
Dans certains cas, pour réaliser les ESSAIS, le CHARGE D'ESSAIS doit utiliser une source autonome.
Il peut ainsi agir sur les caractéristiques techniques de la source alimentant ces ESSAIS.
Les ESSAIS réalisés avec une source autonome entraînent : · dans le cadre d'une CONSIGNATION EN DEUX ETAPES : o la SEPARATION totale de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION de son alimentation normale dans le cadre d'une PREMIÈRE ÉTAPE DE CONSIGNATION ; o le transfert de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION, du CHEF D'ÉTABLISSEMENT ou du CHARGE D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE au CHARGE D'ESSAIS, uniquement pour les ESSAIS concernés.
· dans le cadre d'une CONSIGNATION EN UNE ETAPE : o toutes les OPERATIONS de la CONSIGNATION EN UNE ETAPE ; o le transfert de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION, du CHEF D'ÉTABLISSEMENT ou du CHARGE D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE au CHARGE D'ESSAIS, uniquement pour les ESSAIS concernés, si la CONSIGNATION a été réalisée par un CHARGE DE CONSIGNATION ; o la possibilité pour le CHARGE D'ESSAIS, d'enlever ou déplacer les MISES A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT posées.
Les pièces servant à la connexion de la source autonome doivent être rendues inaccessibles aux personnes non concernées par les ESSAIS.

## Slide 410: 11.3 Mesurages
Les MESURAGES sont, soit inclus dans le cadre des TRAVAUX, des INTERVENTIONS BT, des OPERATIONS SPECIFIQUES D'ESSAIS ou de VERIFICATION, soit realises par des personnes chargées uniquement de MESURAGES.
Pour effectuer les MESURAGES, l'OPERATEUR qui n'est pas titulaire d'une HABILITATION pour OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE du DOMAINE DE TENSION approprié, doit être habilité symboles BE Mesurage ou HE Mesurage.
NF C 18-510 - 140 - UTE.

## Slide 411: 11.3.1 Contenu des mesurages
Les MESURAGES comprennent : · les mesures électriques réalisées sur les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS, telles que mesure d'intensité, de tension, de puissance, de résistance de prise de terre, de continuité, d'isolement, etc.
; · les mesures électriques réalisées dans l'ENVIRONNEMENT électrique des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS ; · les mesures de grandeurs non électriques réalisées dans l'ENVIRONNEMENT électrique des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS.
La vérification de la concordance de phase, la comparaison des phases et la VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION sont, au plan normatif, incluses dans les procédures des TRAVAUX ou des INTERVENTIONS BT et, à ce titre, ne sont pas considérées comme des MESURAGES.
Cependant, comme ces opérations exposent leurs OPERATEURS aux mêmes risques qu'un MESURAGE, les principes de prévention requis pour un MESURAGE, tels qu'ils sont exposés au 11.
3.

## Slide 412: 11.3.2 Mise en œuvre des mesurages
Les MESURAGES de grandeurs électriques entraînent souvent, pour les OPERATEURS, le risque de s'approcher de pièces nues sous tension.
Les OPERATEURS peuvent, pour les mesures de grandeurs électriques, manipuler des appareils dont les connexions sont mises en contact avec des pièces sous tension d'une valeur connue ou non connue, mais dont on estime l'ordre de grandeur.
Ils peuvent réaliser les MESURAGES du fait de leur compétence, de leur formation et de leur HABILITATION.
Le MESURAGE est inclus dans une autre OPERATION relevant des VERIFICATIONS, des ESSAIS, des INTERVENTIONS BT GENERALES ou des TRAVAUX.
Le personnel qui procède à un MESURAGE, doit : · pouvoir identifier la ZONE D'ENVIRONNEMENT dans laquelle il réalise le MESURAGE et appliquer les mesures de protection qui s'y rapportent ;.

## Slide 413: 4.3.2 et 4.3.3 ;
· utiliser du matériel conforme aux normes, adapté au type de MESURAGE à effectuer et aux tensions qui peuvent être rencontrées (par exemple, les pointes de touche isolées) ; · vérifier, avant tout MESURAGE, le bon état du matériel de mesurage ; · veiller particulièrement au risque de court-circuit.

## Slide 414: 11.3.3 Risques particuliers relatifs à un transformateur de courant
Il est interdit d'ouvrir des circuits alimentés par le secondaire d'un transformateur de courant dont le primaire est sous tension ou susceptible de l'être, afin d'éviter tout risque de destruction ou de montée en potentiel dangereuse.
Si l'ouverture des circuits s'avère nécessaire, les bornes secondaires du transformateur doivent être préalablement court- circuitées par un dispositif approprié (boîte à bornes d'essai, etc.
).

## Slide 415: 11.3.4 Risques particuliers relatifs à l'usage d'une pince ampèremétrique
Lorsque le MESURAGE d'un courant alternatif s'effectue au moyen d'une pince ampèremétrique (transformateur de courant), les diverses opérations sont effectuées dans l'ordre suivant : · raccordement de l'appareil à la pince ampèremétrique ; · introduction de la pince autour du conducteur en la maintenant ouverte ; · fermeture progressive de la pince ; · après MESURAGE ou enregistrement de la mesure, ouverture et retrait de la pince avant d'interrompre la continuité du circuit secondaire (de mesure).
UTE - 141 - NF C 18-510 Si, au cours de la manœuvre de fermeture progressive de la pince, l'appareil ne fournit aucune indication, il faut retirer immédiatement la pince et vérifier la continuité du circuit de mesurage.
Tout changement de l'échelle de mesure sur la pince ampèremétrique doit être précédé de l'ouverture et du retrait de la pince, à moins que la notice du constructeur dispense, sans ambiguïté, de cette obligation.

## Slide 416: 11.4 Vérifications
Les VERIFICATIONS sont, soit incluses dans le cadre des TRAVAUX, des INTERVENTIONS BT GENERALES ou des OPERATIONS SPECIFIQUES D'ESSAIS, soit réalisées par des personnes chargées uniquement de VERIFICATIONS.
Pour effectuer les VERIFICATIONS, l'OPERATEUR qui n'est pas titulaire d'une HABILITATION pour OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE du DOMAINE DE TENSION approprié doit être habilite symboles BE Vérification ou HE Vérification.
Les VERIFICATIONS ne nécessitent ni demontage, ni remplacement, ni CONSIGNATION ni DECONSIGNATION.

## Slide 417: 11.4.1 Contenu des vérifications
Les VERIFICATIONS électriques prises en compte par le présent document comprennent les VERIFICATIONS à caractère réglementaire ou non.
Ces VERIFICATIONS consistent à effectuer : · des examens visuels à partir de schémas et dossiers, et des contrôles de l'état des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS sur site, notamment des conducteurs et de leurs raccordements ; · des contrôles techniques permettant de s'assurer, notamment du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité, tels que : o les dispositifs de protection de type différentiel tel que DDR ; o les dispositifs de coupure d'urgence ; o l'éclairage de sécurité.
• des MESURAGES concernant, par exemple, la valeur de l'isolement, de la résistance de prise de terre, de la continuité des conducteurs de protection.
Les vérifications à caractère fonctionnel relèvent des ESSAIS et sont traitées en 11.
2.

## Slide 418: 11.4.2 Mise en œuvre des vérifications
Lors de la réalisation des VERIFICATIONS au moyen de contrôles techniques et de MESURAGES, les personnes peuvent être exposées au risque électrique dans l'ENVIRONNEMENT des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS.
L'OPERATEUR charge de la VERIFICATION est autorise a penetrer dans les LOCAUX ET EMPLACEMENTS D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS (zone 1) et à ouvrir les armoires et coffrets.
Il est aussi autorisé à pénétrer dans la zone 4 en BT (symbole BE Vérification) ou dans la zone 2 en HT (symbole HE Vérification).
Il doit porter des EPI et des vêtements de travail correspondant à l'ENVIRONNEMENT électrique qu'il rencontre.
Il doit recevoir une autorisation d'accès du CHEF D'ETABLISSEMENT ou du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, OU de la personne autorisant l'accès à l'INSTALLATION.

## Slide 419: 11.4.3 Cas des vérifications chez les particuliers
Dans le cas d'une VERIFICATION BT chez un particulier, le verificateur, ayant seul la connaissance du risque électrique, doit informer le particulier des étapes de sa VERIFICATION ou de son diagnostic, dans lesquelles les risques apparaissent.
Après échange avec le particulier, il doit prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger les personnes et les biens pendant la VERIFICATION.
Le verificateur doit demander au particulier l'autorisation d'accéder aux INSTALLATIONS en lui faisant part, s'il les connaît, des risques particuliers liés à la VERIFICATION et, le cas échéant, des dispositions ou des contraintes à respecter pour les interruptions et les remises sous tension.
Le rôle du particulier se limite à autoriser l'accès, la MISE HORS TENSION et la remise sous tension.
Sauf dispositions spécifiques, la demande de prestation faite par le particulier vaut autorisation d'accès à l'INSTALLATION.

## Slide 420: 11.5 Manœuvres
Les MANŒUVRES sont des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE effectuées sur des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS pour en modifier l'etat.
Les MANŒUVRES comprennent les MANŒUVRES D'EXPLOITATION, les MANŒUVRES DE CONSIGNATION et les MANŒUVRES D'URGENCE.
Les MANŒUVRES sont, soit incluses dans le cadre des TRAVAUX, des INTERVENTIONS BT ou des OPERATIONS SPECIFIQUES, soit realisees par des personnes realisant uniquement des MANŒUVRES.
Pour effectuer les MANŒUVRES, l'OPERATEUR qui n'est pas titulaire d'une HABILITATION pour OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE du DOMAINE DE TENSION approprié doit être habilite symboles BE Manœuvre ou HE Manœuvre.

## Slide 421: 11.5.1 Les manœuvres d'exploitation
Les MANŒUVRES D'EXPLOITATION realisables par une PERSONNE HABILITEE symboles BE Manœuvre ou HE Manœuvre ont pour but : • soit la modification de l'état électrique d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION, dans le cadre du fonctionnement normal ; · soit la mise en marche, le réglage ou l'arrêt d'un équipement, y compris le rearmement d'un relais de protection ; · soit le branchement ou le debranchement d'équipements amovibles spécialement prévus pour être connectés ou déconnectés sans risques ; · soit la mise en marche ou l'arrêt de MATERIELS.
Les MANŒUVRES D'EXPLOITATION peuvent être effectuées localement ou à distance.
Le personnel réalisant des MANŒUVRES D'EXPLOITATION électrique, soit sous la responsabilité du CHEF D'ETABLISSEMENT ou du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE, soit sous la responsabilité d'un responsable de processus industriel, doit être titulaire d'une HABILITATION aux OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE appropriée au DOMAINE DE TENSION et aux conditions d'ENVIRONNEMENT électrique ou titulaire d'une HABILITATION symboles BE Manœuvre ou HE Manœuvre.
Il peut être non habilité, si les trois conditions suivantes sont réunies :.
l'appareillage à manœuvrer n'est pas situe dans un LOCAL OU EMPLACEMENT D'ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS ou sur un tableau électrique ; · les risques inhérents à l'OPERATION sont éliminés par construction (indice de protection de code IP2X en BT ou IP3X en HT) ;.

## Slide 422: 11.5.2 Les manœuvres de consignation
Les MANŒUVRES DE CONSIGNATION ou de DECONSIGNATION d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION électrique, en vue de réaliser des TRAVAUX HORS TENSION, doivent être effectuées par le CHARGE DE CONSIGNATION ou par un OPERATEUR habilité qui agit sous son ordre.
Le personnel qui réalise les MANŒUVRES doit être : · soit habilité symboles BC ou HC, lorsqu'il est CHARGE DE CONSIGNATION ; · soit avoir une HABILITATION symboles a minima B1 ou H1, s'il realise des MANŒUVRES dans le cadre d'une CONSIGNATION sur ordre du CHARGE DE CONSIGNATION ; le symbole d'HABILITATION est complete par la lettre V, s'il y a un risque de VOISINAGE RENFORCE ; • soit être habilité, symboles BE Manœuvre ou HE Manœuvre, s'il réalise uniquement des MANŒUVRES.
Ces MANŒUVRES sont réalisées dans le cadre d'une CONSIGNATION et sur ordre du CHARGE DE CONSIGNATION.

## Slide 423: 11.5.3 Les manœuvres d'urgence
Ce paragraphe ne concerne pas les dispositifs de coupure d'urgence conçus à cet effet.
Les MANŒUVRES D'URGENCE peuvent être effectuées par toute personne se trouvant sur les lieux d'un sinistre ou d'un accident, à condition que cette personne ait été formée en conséquence et que ses actes n'aggravent pas la situation.
La personne doit se protéger avec des EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE et des vêtements de travail adaptés à la tension de service et avoir une HABILITATION adaptée à la ZONE D'ENVIRONNEMENT dans laquelle elle opère.
Les MANŒUVRES D'URGENCE effectuées sur les réseaux de distribution publique sont réservées à du PERSONNEL QUALIFIE agissant en connaissance de cause ou sous les ordres du CHEF D'ETABLISSEMENT ou du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE (voir Article 13).

## Slide 424: 11.5.4 Protection de l'opérateur au cours des manœuvres
Les MANŒUVRES, particulièrement celles conduisant à la remise en tension d'un OUVRAGE ou d'une INSTALLATION, peuvent exposer le personnel à des risques de choc électrique ou de court-circuit.
En fonction de l'analyse du risque électrique, l'OPERATEUR utilise les EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE et les vêtements de travail adaptés pour effectuer les MANŒUVRES.
Les mesures retenues doivent répondre aux besoins de protection adaptés à toutes les situations d'ENVIRONNEMENT rencontrées avant, pendant et après la MANŒUVRE.
En BT et en HTA, l'OPERATEUR est protege pendant la MANŒUVRE, soit par une poignée isolante, soit par le port de gants de manœuvre isolants completes, le cas échéant, par un tapis isolant.
Les gants de manœuvre sont des gants isolants sans protection mécanique supplémentaire, qui protègent contre les contacts indirects dus à des défauts d'isolation des appareils électriques.

## Slide 425: 11.6 Formation à la prévention du risque électrique et Habilitation
La formation à la prévention du risque électrique et l'HABILITATION du personnel réalisant des ESSAIS, des MESURAGES, des VERIFICATIONS ou des MANŒUVRES doivent être adaptées au type d'OPERATIONS confiées.
Les prescriptions des paragraphes suivants viennent en complément des prescriptions générales de l'Article 5.
En particulier, pour tous les OPERATEURS, la formation aux prescriptions de l'ENVIRONNEMENT électrique doit être incluse dans le programme de formation.

## Slide 426: 11.6.1.1 Formation à la prévention du risque électrique pour les charges d'essais
La formation à la prévention du risque électrique pour les CHARGES D'ESSAIS doit correspondre au type d'ESSAIS définis en 11.
2.

## Slide 427: 11.6.1.1.1 Essais dans le cadre des travaux
La formation à la prévention du risque électrique lors de ces ESSAIS doit comprendre une formation de CHARGE DE TRAVAUX (TRAVAUX HORS TENSION, TRAVAUX AU VOISINAGE, TRAVAUX SOUS TENSION).
Elle doit comprendre également une formation à la CONSIGNATION pour son propre compte.
En BT, la formation conduit à une HABILITATION symbole B2V Essai ou, le cas échéant, symbole B2T, avec une mention spéciale dans la rubrique « indications supplémentaires >> du titre d'HABILITATION.
En HT, la formation conduit à une HABILITATION symbole H2V Essai ou, le cas échéant, symbole H2T, avec une mention spéciale dans la rubrique « indications supplémentaires >> du titre d'HABILITATION.

## Slide 428: 11.6.1.1.2 Essais dans le cadre des interventions BT
La formation à la prévention du risque électrique lors de ces ESSAIS est incluse dans la formation d'un CHARGE D'INTERVENTION GENERALE.
La formation qui conduit à une HABILITATION symbole BR permet de réaliser des ESSAIS dans le domaine d'application de cette HABILITATION.

## Slide 429: 11.6.1.1.3 Autres essais
La formation à la prévention du risque électrique lors des ESSAIS définis au 11.
2.
4 est une formation spécifique.
Elle a pour objectif de permettre à un CHARGE D'ESSAIS de conduire et de réaliser les ESSAIS en assurant sa protection et celle des tiers.
Elle comprend la connaissance des ZONES D'ENVIRONNEMENT, de leurs règles d'application et du rôle de CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE pour les ESSAIS considérés.

## Slide 430: 11.6.1.2 Formation à la prévention du risque électrique pour les exécutants dans le
cadre des essais Pour les EXECUTANTS participants aux ESSAIS, la formation à la prévention du risque électrique couvre, à la fois, les TRAVAUX dans l'ENVIRONNEMENT électrique et les risques supplémentaires liés aux conditions des ESSAIS.
La formation conduit à une HABILITATION symboles B1V ou H1V.

## Slide 431: 11.6.2 Formation à la prévention du risque électrique pour le mesurage
La formation à la prévention du risque électrique lors d'un MESURAGE est incluse dans la formation en vue des TRAVAUX, des INTERVENTIONS BT, des ESSAIS ou des VERIFICATIONS.
Elle autorise à réaliser les MESURAGES dans les conditions d'ENVIRONNEMENT permises par l'HABILITATION delivree et sous couvert de cette HABILITATION.
UTE - 145 - NF C 18-510 Une formation adaptée à un besoin spécifique de MESURAGE est dispensée aux personnes ayant à réaliser uniquement des MESURAGES dans leur activité courante.
Elle doit être adaptée au type de MESURAGES à effectuer, ainsi qu'au MATERIEL concerné.
La personne qui réalise les MESURAGES doit être capable d'assurer sa protection et celle des tiers.

## Slide 432: 11.6.3 Formation à la prévention du risque électrique pour les vérifications
La formation à la prévention du risque électrique lors d'une VERIFICATION est incluse dans la formation dispensée en vue des TRAVAUX, des INTERVENTIONS BT GENERALES ou des ESSAIS.
Elle autorise à réaliser les VERIFICATIONS dans les conditions d'ENVIRONNEMENT permises par l'HABILITATION delivree et sous couvert de cette HABILITATION.
Une formation adaptée à un besoin spécifique de VERIFICATION est dispensée aux personnes ayant à réaliser uniquement des VERIFICATIONS dans leur activité courante.
Elle doit être adaptée au type de VERIFICATIONS à effectuer ainsi qu'au MATERIEL concerne.
Le verificateur doit être capable d'assurer sa protection et celle des tiers.

## Slide 433: 11.6.4 Formation à la prévention du risque électrique pour les manœuvres
La formation à la prévention du risque électrique lors des MANŒUVRES est incluse dans la formation dispensée en vue des TRAVAUX, des INTERVENTIONS BT ou des OPERATIONS SPECIFIQUES.
Elle autorise à réaliser les MANŒUVRES dans les conditions d'ENVIRONNEMENT permises par l'HABILITATION delivree et sous couvert de cette HABILITATION.
Une formation adaptée à un besoin spécifique de MANŒUVRE est dispensée aux personnes ayant à réaliser uniquement des MANŒUVRES dans leur activité courante.
Elle doit être adaptée au type de MANŒUVRES à effectuer, ainsi qu'au MATERIEL concerne.
La personne qui réalise les MANŒUVRES doit être capable d'assurer sa protection et celle des tiers.

## Slide 434: 11.7 Tableau des compétences
En application de l'Article 5, le Tableau 9 ci-après, résume les diverses HABILITATIONS qui se rapportent aux ESSAIS, aux MESURAGES, aux VERIFICATIONS et aux MANŒUVRES.
Ce tableau exprime les seules HABILITATIONS possibles pour cet article.
NF C 18-510 - 146 - UTE Tableau 9 - Tableau des compétences pour les essais, les mesurages, les vérifications et les manœuvres Symbole Compétence en matière de risque électrique B2V Essai Dans le cadre des travaux, capacité à réaliser des essais BT et à opérer dans la zone 4, complétée par celle de consigner pour son propre compte.
BR Dans le cadre des interventions BT générales, capacité à réaliser des essais BT et à opérer dans la zone 4, complétée par celle de consigner pour son propre compte.
BE Essai Dans le cas d'essais dans des laboratoires d'études et d'essais, sur des plates-formes d'essais ou lors de processus de fabrication en série, capacité à réaliser des essais BT et à opérer en BT dans les zones 1 et 4, complétée le cas échéant, par celle de consigner pour son propre compte.

## Slide 435: 12 OPÉRATIONS PARTICULIÈRES
INSTALLATIONS # À CERTAINS OUVRAGES OU Cet article définit, en complément des articles précédents, des prescriptions particulières concernant certains OUVRAGES OU INSTALLATIONS ou certaines de leurs parties.

## Slide 436: 12.1 Opérations sur les lignes aériennes sur supports communs
Ce paragraphe concerne uniquement les lignes aériennes sur supports communs pour lesquelles au moins un des circuits est réalisé en conducteurs nus.
Ce sont des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS comportant, soit des circuits exploités à des tensions différentes, soit des circuits de natures différentes, tels que circuits de puissance, de signalisation ou de télétransmission.
Ces types de lignes sont appelés lignes aériennes mixtes et peuvent être sous la responsabilité d'exploitants différents.
Toutes les OPERATIONS sur les lignes aériennes sur supports communs doivent être effectuées en appliquant les prescriptions spécifiques des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS, en tenant compte des prescriptions relatives aux ZONES D'ENVIRONNEMENT des autres OUVRAGES ou autres INSTALLATIONS.
L'OPERATION ne peut être entreprise sur un support commun que si les éléments constitutifs (isolateurs, câbles, armements, etc.

## Slide 437: 12.2 Opérations sur les installations d'éclairage extérieur
Les définitions relatives aux installations d'éclairage extérieur sont définies dans la norme NF C 17-200.
Les dispositions réglementaires relatives aux installations d'éclairage extérieur dépendent du type d'installation.
On distingue, parmi les installations d'éclairage extérieur, les installations d'éclairage public et les autres.
Les installations d'éclairage public peuvent comporter des canalisations pouvant utiliser les mêmes supports que le réseau de distribution public basse tension et avoir même parfois un conducteur neutre commun avec celui du réseau.
Les circuits de telles installations sont soumis aux prescriptions de l'arrêté technique.

## Slide 438: 12.3.1 En basse tension
Si le MATERIEL ne présente pas de risque de contact direct pendant la mise en place ou l'enlèvement des lampes ou des accessoires (indice de protection de code a minima IP2X ou IPXXB) et si les lampes et accessoires ne sont pas deteriores, le remplacement peut, en présence de tension, être effectué par du personnel forme mais non habilité.
Dans tous les autres cas, le remplacement des lampes ou des accessoires debrochables d'un appareil d'éclairage doit être realise après MISE HORS TENSION.
En basse tension, s'il y a un risque électrique, le remplacement des lampes ou des accessoires doit être réalisé en appliquant les prescriptions des INTERVENTIONS BT ou les prescriptions des TRAVAUX d'ORDRE ELECTRIQUE, si les critères des INTERVENTIONS BT sont dépassés.

## Slide 439: 12.3.2 En haute tension
En haute tension, le remplacement des lampes ou accessoires doit être réalisé en appliquant les prescriptions des TRAVAUX d'ORDRE ELECTRIQUE.

## Slide 440: 12.4 Opérations de remplacement de fusibles BT
Tout remplacement d'un fusible fondu doit donner lieu à une recherche des causes de la fusion.
Le remplacement d'un fusible BT doit être effectue preferentiellement hors tension.
Cependant, il peut être effectué sous tension et en charge, à condition que le fusible et son support soient conçus a cet effet et assurent la protection de l'OPERATEUR.
Sur une INSTALLATION BT, tout remplacement de fusible peut être confié : • à une PERSONNE HABILITEE symbole BS (voir Article 10) ; · à une personne formée mais non habilitée, à condition que l'élément de remplacement à fusion enfermée soit monte dans un appareil assurant la protection de l'OPERATEUR contre le choc électrique et, en cas de fermeture sur court-circuit, contre les projections.
Sur un OUVRAGE BT, l'opération de remplacement ne peut être confiée qu'à une PERSONNE HABILITEE symboles B2V ou B2T (ou symbole BR pour les annexes des ouvrages de transport et de distribution d'énergie).

## Slide 441: 12.5 Opérations de remplacement de fusibles HTA
Le remplacement de fusibles HTA est une OPERATION d'ORDRE ELECTRIQUE.
Elle doit être réalisée suivant les prescriptions des TRAVAUX HORS TENSION.
Lorsque le remplacement de fusibles HTA presente un danger après ouverture des organes de séparation, en raison des risques de contact ou d'amorçage avec les parties voisines restées sous tension, l'opération doit s'effectuer conformément aux prescriptions des TRAVAUX AU VOISINAGE HT.
Sur des MATERIELS conçus à cet effet, le remplacement de fusibles peut être réalisé sans CONSIGNATION, à condition d'être precede par une MISE HORS TENSION et exécuté conformément aux INSTRUCTIONS DE SECURITE incluant les prescriptions du constructeur.

## Slide 442: 12.6.1 Opération sur les circuits
Une OPÉRATION sur les circuits d'un transformateur de puissance ou de tension est une OPÉRATION D'ORDRE ÉLECTRIQUE.
Elle doit être réalisée suivant les prescriptions des TRAVAUX HORS TENSION.
UTE - 149 - NF C 18-510 Dans le cas de TRAVAUX sur un circuit alimentant le primaire, le secondaire ou le tertiaire d'un transformateur de puissance : • les CONDAMNATIONS doivent être effectuées sur tous les organes de SÉPARATION de toutes sources possibles, circuits primaire, secondaire et tertiaire (par exemple : fiches de synchronisation, fusibles de transformateurs de tension) ; • le circuit, objet des TRAVAUX, doit être mis à la terre et en court-circuit ; les autres circuits non concernés par les TRAVAUX peuvent être mis à la terre et en court-circuit, à la demande du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.

## Slide 443: 12.6.2 Autres opérations
Pour toute opération de maintenance sur les INSTALLATIONS auxiliaires d'un transformateur de puissance (par exemple : moteurs de pompes ou d'aerorefrigerants, prélèvement d'huile), il faut tenir compte de l'ENVIRONNEMENT électrique et appliquer les prescriptions de l'Article 9.

## Slide 444: 12.7 Matériels alimentes en BT et TBT comportant des circuits HT
Il s'agit de MATERIELS alimentes en BT ou en TBT, dont certains organes utilisent des tensions supérieures à celles du domaine BT, tels des brûleurs à mazout, des appareils à tube cathodique, des appareils à rayons X, des filtres électrostatiques, des détecteurs de défauts de câbles, des ponts de mesurage HT, des installations de lampes à décharge à cathode froide, des fours à micro-ondes, des protections périmétriques ou électrificateurs (clôtures électriques) dont il faut assurer la maintenance ou qui font l'objet de VERIFICATIONS.
C'est la tension nominale d'alimentation du MATERIEL qui définit la lettre B du symbole d'HABILITATION nécessaire pour y effectuer des OPERATIONS de type INTERVENTIONS BT ou de type TRAVAUX.
Les MATERIELS BT generant de la haute tension peuvent avoir des distances constructives entre la masse et la pièce nue sous tension, qui respectent les distances de tension, mais qui peuvent être inférieures à la DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE (DMA).
L'OPERATEUR ne doit jamais franchir la limite representee par la distance de tension constructive.
La distance minimale de travail à appliquer vis-à-vis de la HT est égale à la distance de tension constructive HT augmentée d'une distance de garde à apprécier en fonction de l'ENVIRONNEMENT (voir 6.

## Slide 445: 12.7.1 Conditions que doit remplir le personnel appele a effectuer des opérations sur
ces matériels Le personnel appelé à effectuer des OPERATIONS sur les parties BT et HT de ce MATERIEL doit posséder un titre d'HABILITATION symboles a minima BR ou B2V et avoir reçu une formation HT en rapport avec le risque encouru, qui se traduit par une mention spéciale dans la rubrique « indications supplémentaires > du titre d'HABILITATION.
Le personnel appelé à effectuer des INTERVENTIONS BT sur la partie BT de ce MATERIEL et des TRAVAUX HORS TENSION sur la partie HT doit posséder un titre d'HABILITATION symbole BR (voir 10.
3) et avoir reçu une formation au VOISINAGE HT en rapport avec le risque encouru, qui se traduit par une mention spéciale dans la rubrique « indications supplémentaires >> du titre d'HABILITATION.
Le personnel appelé à effectuer des TRAVAUX sur les parties BT et HT de ce MATERIEL doit posséder un titre d'HABILITATION symbole a minima B2V et avoir reçu une formation HT en rapport avec le risque encouru, qui se traduit par une mention spéciale dans la rubrique « indications supplémentaires > du titre d'HABILITATION.
Toute OPERATION sur la partie HT doit être réalisée hors tension, la CONSIGNATION étant réalisée sur la partie BT.

## Slide 446: 12.7.2 Formation à la prévention du risque électrique - Habilitation
Dans le cadre des INTERVENTIONS BT, la formation de base à la prévention du risque électrique doit être une formation conduisant à une HABILITATION symbole BR, complétée par une formation particulière à la manipulation et à la mise en place des protections adaptées BT et HT, dans le cadre de la MISE HORS DE PORTEE par OBSTACLE ou par ISOLATION.
Cette formation complémentaire, prenant en compte le risque haute tension, se traduit par une mention spéciale dans la rubrique « indications supplémentaires > du titre d'HABILITATION, complétant le symbole BR.
Dans le cadre des TRAVAUX BT, la formation de base à la prévention du risque électrique doit être une formation conduisant à une HABILITATION symbole B2V, completee par une formation particulière à la manipulation et à la mise en place des protections adaptées BT et HT, dans le cadre de la MISE HORS DE PORTEE par OBSTACLE ou par ISOLATION.
Cette formation complémentaire, prenant en compte le risque haute tension, se traduit par une mention spéciale dans la rubrique « indications supplémentaires >> du titre d'HABILITATION complétant le symbole B2V.
La formation relative à l'OPERATION en HT est spécifique au MATERIEL et aux risques encourus par l'OPERATEUR au cours de son OPERATION.

## Slide 447: 12.8 Travaux et interventions BT sur les accumulateurs et les batteries
d'accumulateurs Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux ACCUMULATEURS et aux BATTERIES D'ACCUMULATEURS du domaine basse tension, dès leur première mise en charge (voir 1.
2).
Elles ne concernent pas les circuits alimentés par des BATTERIES, qui sont couverts par les règles générales du présent document.
NOTE 1 Dans la suite du paragraphe, le mot BATTERIE couvre à la fois les ACCUMULATEURS et les BATTERIES D'ACCUMULATEURS.
Les différentes opérations possibles sur les BATTERIES sont :.

## Slide 448: 12.8.1 Les manutentions
Lorsque les bornes des BATTERIES sont protégées (IP2X ou IPXXB), il n'y a pas de risque électrique ; néanmoins l'OPERATEUR doit être formé.
Lorsque les bornes des BATTERIES ne sont pas protégées, aucune manutention ne peut être entreprise avant d'avoir mis en œuvre les mesures de protection adaptées (IP2X ou IPXXB) pour supprimer le risque électrique.
· la pose de protections adaptées, sur une BATTERIE de tension inférieure ou égale à 60 V en courant continu, doit être réalisée par un OPERATEUR forme ; · la pose de protections adaptées, sur une BATTERIE de tension supérieure à 60 V en courant continu, doit être réalisée par un OPERATEUR habilite a minima B1V.

## Slide 449: 12.8.2 Les opérations de connexion et de déconnexion
La CONNEXION ou la DECONNEXION d'une BATTERIE doit être réalisée sur un circuit ouvert.
Dans la préparation du travail, il faut tenir compte, aussi, des confusions possibles entre les circuits, avant de réaliser les CONNEXIONS.
Pour ces opérations, le premier critère est l'accessibilité des pièces nues sous tension (code IP).
UTE - 151 - NF C 18-510 Le deuxième critère est le niveau de tension.
Le troisième critère est un niveau d'énergie que l'on peut qualifier différemment suivant la nature des BATTERIES (actuellement à l'étude).

## Slide 450: 12.8.2.1 Batterie de démarrage des véhicules automobiles et engins
Dans le cas d'une BATTERIE de démarrage dépourvue de connectique au moins IP2X ou IPXXB et de tension inférieure ou égale à 60 V, et si la capacité électrique de la BATTERIE est inférieure ou égale à 180 Ah, la CONNEXION ou la DECONNEXION peut être confiée à un OPERATEUR a minima formé.
NOTE Cette disposition sera révisée si les études en cours en montrent la nécessité.

## Slide 451: 12.8.2.2 Batterie de traction des véhicules automobiles et engins
Dans le cas d'une BATTERIE de traction de vehicule automobile ou d'engin de tension inférieure ou égale à 60 V, conforme à la norme NF EN 50272-3, la CONNEXION ou la DECONNEXION peut être confiée à un OPERATEUR a minima forme.

## Slide 452: 12.8.3 Le nettoyage
Il existe deux types de nettoyages distincts pour une BATTERIE : le nettoyage du corps de BATTERIE et le nettoyage des connectiques de la BATTERIE.

## Slide 453: 12.8.3.1 Le nettoyage du corps de batterie
Le nettoyage du corps de BATTERIE sur une BATTERIE sans pièces nues sous tension doit être réalisé par un OPERATEUR forme.
Dans le cas de BATTERIES comportant des pièces nues sous tension, le nettoyage doit être réalisé, après la pose de protection adaptée par un OPERATEUR forme et habilité symbole a minima B1V.
NOTE La protection par recouvrement total de l'ensemble de la BATTERIE est interdite sur les BATTERIES en cours d'exploitation pouvant dégager un gaz.

## Slide 454: 12.8.3.2 Le nettoyage de la connectique
Pour le nettoyage de la connectique : · sur une BATTERIE de tension inférieure ou égale à 60 V en courant continu et de critère en énergie (à définir) inférieur ou égal à X, l'OPERATEUR doit être forme, l'HABILITATION n'est pas nécessaire ; NF C 18-510 - 152 - UTE · sur une BATTERIE de tension inférieure ou égale à 60 V en courant continu et de critère en énergie (à définir) supérieur à X, l'OPERATEUR doit être habilité symbole a minima B1N ; · sur une BATTERIE de tension supérieure à 60 V en courant continu, l'OPERATEUR doit être habilité symbole a minima B1N.
NOTE La nature du critère en énergie et la valeur X sont à l'étude.
Pour les BATTERIES de démarrage ou de traction des véhicules automobiles et engins, l'EMPLOYEUR peut adopter les prescriptions des 12.
8.
3.

## Slide 455: 12.8.3.2.1 Batterie de démarrage des véhicules automobiles et engins
Dans le cas d'une BATTERIE de démarrage de tension inférieure ou égale à 60 V, et si la capacité électrique de la BATTERIE est inférieure ou égale à 180 Ah, le nettoyage de la connectique peut être confié à un OPERATEUR a minima formé.
NOTE Cette disposition sera révisée si les études en cours en montrent la nécessité.

## Slide 456: 12.8.3.2.2 Batterie de traction des véhicules automobiles et engins
Dans le cas d'une BATTERIE de traction de vehicule automobile ou d'engin de tension inférieure ou égale à 60 V, conforme à la norme NF EN 50272-3, le nettoyage de la connectique peut être confié à un OPERATEUR a minima formé.

## Slide 457: 12.8.4 Les contrôles
Les contrôles n'exigent pas de CONNEXION ou de DECONNEXION.
Ils comprennent notamment : · la vérification de la propreté et de la température de la BATTERIE ; · l'inspection visuelle de la BATTERIE (suintement, déformation, oxydation, etc.
) ; · le relevé visuel de l'indicateur de tension délivrée par le chargeur aux bornes de la BATTERIE ; · le relevé visuel de l'indicateur de courant résiduel dans chaque branche de la BATTERIE ; · le relevé visuel de l'indicateur de tension des éléments dans chaque branche de la BATTERIE par echantillonnage.
Les contrôles doivent être exécutés, le cas échéant, soit en appliquant, les règles des OPERATIONS au VOISINAGE (zone 1), soit, en présence de tension (zone 4) dans le DOMAINE DE TENSION de la BATTERIE, avec les HABILITATIONS correspondantes.

## Slide 458: 12.8.5 La vérification de l'electrolyte
La vérification de l'electrolyte (remplacement, niveau etc.
) d'une BATTERIE sans pièces nues sous tension accessibles doit être réalisée par un OPERATEUR formé.
Dans le cas de BATTERIES comportant des pièces nues sous tension accessibles, la vérification de l'électrolyte doit être réalisée, après la mise en œuvre des mesures de protection adaptées (suppression du risque de contact direct), par un OPERATEUR formé et habilité symbole a minima B1V.

## Slide 459: 12.8.6 Organisation
En termes d'organisation, l'EMPLOYEUR doit : · mettre à la disposition de l'OPERATEUR les outils et equipements adaptés aux caractéristiques des BATTERIES, en particulier des vêtements de travail, des outils à main isolants ou isolés, des protections isolantes, un ecran facial, des gants isolants résistants à l'acide ou à l'électrolyte ; · former et, si nécessaire, habiliter l'OPERATEUR aux tâches qui lui sont confiées.

## Slide 460: 12.9 Travaux et interventions BT sur la partie en courant continu des installations
photovoltaïques Le présent paragraphe expose les mesures de prévention du risque électrique applicables à la partie en courant continu d'INSTALLATIONS photovoltaïques (INSTALLATIONS PV) pour les domaines de tension TBT et BT (de 0 V à 1 500 V en courant continu inclus).
UTE - 153 - NF C 18-510 Le present paragraphe ne traite pas des BATTERIES D'ACCUMULATEURS stationnaires alimentées par les INSTALLATIONS photovoltaïques.
Les règles de prévention applicables aux BATTERIES D'ACCUMULATEURS stationnaires relèvent du paragraphe 12.
8.
Celles applicables aux parties fonctionnant en courant alternatif sont régies par les Articles 7 à 12.

## Slide 461: 12.9.1 Risques et mesures de prevention applicables aux parties en courant continu
d'installation photovoltaïque.

## Slide 462: 12.9.1.1 Évaluation du risque électrique
Les OPERATIONS sur ou dans l'ENVIRONNEMENT des INSTALLATIONS PV exposent à des risques d'électrisation et d'arc électrique.
Ces risques sont fonction : · de la tension électrique de la partie d'INSTALLATION PV concernée par l'opération ; · de la configuration de l'INSTALLATION PV, notamment en ce qui concerne les dispositifs de connexion, les organes de coupure et les dispositifs de mesure d'isolement ; · des courants de défaut pouvant circuler ; · de l'état de l'isolation des conducteurs ;.
des conditions d'ENVIRONNEMENT resultant d'autres OUVRAGES Ou INSTALLATIONS électriques ; · des conditions atmosphériques ; · des OPERATIONS réalisées.
Les OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE et d'ORDRE NON ELECTRIQUE comprennent, notamment, des manipulations de modules PV, des montages et démontages d'extrémités de câbles, des CONNEXIONS ET DECONNEXIONS de câbles, des sectionnements mécaniques de conducteurs au moyen d'un outil adapté à l'opération, des MANŒUVRES et CONDAMNATIONS de dispositifs de sectionnement bipolaires, des MESURAGES, des nettoyages, des mises en œuvre d'écrans opaques, des TRAVAUX d'ORDRE NON ELECTRIQUE dans l'ENVIRONNEMENT d'une INSTALLATION PV.
Sur une partie d'INSTALLATION comprenant des modules PV, le risque d'arc électrique est particulièrement présent lors des opérations d'ouverture des circuits, en raison de la difficulté d'interrompre la tension en présence de lumière.

## Slide 463: 12.9.1.2 Mesures de prévention
Les mesures de prévention lors d'OPERATIONS sur la partie en courant continu d'une INSTALLATION PV consistent à : · détecter d'éventuels courants de défaut ; · travailler sur une INSTALLATION mise préalablement hors charge ; · travailler, sauf impossibilité technique, sur des circuits ouverts ; · réduire l'intensité de court-circuit, si l'INSTALLATION le permet ; · porter une attention particulière aux questions d'IDENTIFICATION et au risque de confusion ; · mettre en œuvre les mesures de protection collectives et individuelles appropriées.
Ces mesures de protection collectives et individuelles contre l'électrisation et les arcs électriques sont les mêmes que pour toute autre INSTALLATION électrique.
Les mesures de prévention, lors d'OPERATIONS dans l'ENVIRONNEMENT de la partie en courant continu d'une INSTALLATION PV, visent à prévenir les contacts électriques directs pour les OPERATEURS et à préserver l'intégrité de l'INSTALLATION.
Elles s'apparentent aux mesures applicables dans l'ENVIRONNEMENT de CANALISATIONS ISOLEES visibles (voir 9.
7.

## Slide 464: 12.9.2.1.1 Montage ou demontage d'un connecteur debrochable sur un conducteur
Le denudage et le montage sur l'extrémité d'un connecteur debrochable ou le démontage d'un tel connecteur sont des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE.
NOTE 1 Les connecteurs mis en service à partir de 2009 sont conformes à la norme NF EN 50521.
Elles doivent être réalisées sur un circuit hors tension, ou en cas d'impossibilité, sur un circuit séparé du reste de l'INSTALLATION et sans courant de défaut.
Des mesures complémentaires de protection visant à isoler l'OPERATEUR doivent être prises, si la tension Uoc STc est supérieure à 60 V en courant continu.
NOTE 2 Uoc STC : tension en condition d'essai normalisée, aux bornes d'un module PV, d'une chaîne PV, d'un groupe PV non chargé (ouvert) ou aux bornes, partie en courant continu, de l'équipement de conversion PV.

## Slide 465: 12.9.2.1.2 Manipulation d'un module PV
La manipulation d'un module peut exposer à un risque d'électrisation, si l'extrémité d'un câble de liaison n'est pas protégée par un dispositif isolant de degré de protection minimal : · IP44 pour les parties d'INSTALLATION exposées aux intempéries ou à l'humidité ; · IP2X ou IPXXB pour les parties d'INSTALLATION non exposées aux intempéries ou à l'humidité.
La manipulation d'un module est interdite, si un câble de liaison ne répond pas aux conditions précédentes et si la tension U0c STC de ce module est supérieure à 60 V en courant continu.

## Slide 466: 12.9.2.1.3 Connexion, déconnexion, sectionnement mécanique
La CONNEXION, la DECONNEXION d'un câble de la partie en courant continu d'une INSTALLATION PV sont des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE qui exposent à des risques d'électrisation et d'arc électrique.
La confusion entre les polarités, lors de l'opération de CONNEXION, peut conduire à mettre en court-circuit des modules ou une chaîne de modules PV et à provoquer un arc électrique lors de la DECONNEXION destinée à faire cesser ce court-circuit.
Ces opérations doivent être réalisées, chaque fois que possible, sur des circuits ouverts ou, à défaut, sur des parties d'INSTALLATION PV dont les générateurs photovoltaïques ne débitent pas (notamment, les modules couverts par un écran opaque) et après avoir vérifié l'absence de défaut électrique.
En cas d'impossibilité de DECONNEXION, L'EMPLOYEUR définit les modes opératoires ; dans le cas d'une ouverture par sectionnement, celle-ci doit être effectuée au moyen d'un outil adapté à l'opération.

## Slide 467: 12.9.2.1.4 Séparation et condamnation d'une partie d'installation
La SEPARATION d'une partie d'INSTALLATION photovoltaïque doit être réalisée sur une INSTALLATION hors charge et, lorsqu'il existe, à l'aide d'un organe de coupure bipolaire ou, à défaut, par des déconnexions à l'aide de connecteurs debrochables.
Les dispositions doivent être prises pour que la SEPARATION soit effective et, suivie de la CONDAMNATION (voir Article 7), pendant toute l'OPERATION qu'elle est destinée à protéger.

## Slide 468: 12.9.2.1.5 Mise en œuvre d'écran opaque - Nettoyage des surfaces transparentes des
modules PV La mise en œuvre d'écran opaque ou le nettoyage des modules PV sont des opérations obligeant à entrer en contact avec les modules PV tout en préservant leur intégrité.
Elles peuvent exposer à des risques d'électrisation en cas de défaut électrique au poste de travail.
Elles doivent être précédées par la vérification et, le cas échéant, par l'élimination du défaut électrique sur la partie d'INSTALLATION PV concernée, complétées par un examen général de l'intégrité de l'isolation de cette partie d'INSTALLATION PV au poste de travail.
Si l'écran opaque ne reste pas sous le contrôle de la personne en charge de l'OPERATION durant celle-ci, les dispositions de maintien en place doivent être prises pour garantir qu'il ne puisse pas être déplacé.
UTE - 155 - NF C 18-510 Le retrait de l'écran opaque et, le cas échéant, du dispositif de maintien en place doit être réalisé sous le contrôle de la personne en charge de l'OPERATION.

## Slide 469: 12.9.2.1.6 Essais, vérifications, mesurages
Les ESSAIS, VERIFICATIONS et MESURAGES sur les parties en courant continu d'INSTALLATIONS PV doivent respecter les règles de l'Article 11.

## Slide 470: 12.9.2.2 Organisation
Sauf impossibilité technique, toute OPERATION D'ORDRE ELECTRIQUE sur la partie en courant continu d'une installation PV doit être réalisée sur un circuit ouvert En cas d'impossibilité, seuls des TRAVAUX SOUS TENSION ou des INTERVENTIONS BT GENERALES sont permis.

## Slide 471: 12.9.2.2.1 Encadrement des opérations
Selon leur objet et leur nature, les OPERATIONS sur la partie en courant continu d'une INSTALLATION PV peuvent relever d'une INTERVENTION BT CHAINE PV, d'une INTERVENTION BT GENERALE ou d'un TRAVAIL SOUS TENSION.

## Slide 472: 12.9.2.2.2 Intervention BT chaîne PV
Une INTERVENTION BT CHAINE PV ne peut être adoptée que pour l'installation initiale d'une chaîne PV du domaine BT (Uoc STC du domaine BT).
Son champ d'application est, en outre, limité : · au montage et démontage de connecteurs débrochables conformément au 12.
9.
2.
1.

## Slide 473: 12.9.2.2.3 Intervention BT generale PV
Ce type d'OPERATION ne peut être adopte que si les limites définies au 10.
1.
1 sont respectées.
En particulier, les OPERATIONS de CONNEXION et DECONNEXION ou de sectionnement mécanique ne peuvent être réalisées que sur des conducteurs de section inférieure ou égale à 10 mm2 (cuivre) ou 16 mm2 (aluminium), dont la tension est inférieure ou égale à 750 V en courant continu et le courant inférieur ou égal à 32 A.
L'OPERATION doit être menee par un CHARGE D'INTERVENTION GENERALE titulaire d'une HABILITATION portant la mention speciale « Photovoltaïque >>.

## Slide 474: 12.9.2.2.4 Autres opérations
Hors du champ d'application d'une INTERVENTION BT CHAINE PV et d'une INTERVENTION BT GENERALE, les autres opérations doivent être réalisées conformément aux prescriptions du présent document.
NF C 18-510 - 156 - UTE.

## Slide 475: 12.9.2.3.1 Mention d'habilitation « Photovoltaïque >>
La mention spéciale « Photovoltaïque >> est l'expression d'une compétence en matière de prévention du risque électrique, lors de travaux concernant tout ou partie d'une INSTALLATION PV fonctionnant en courant continu.
Elle repose sur une competence technique couvrant le même domaine.

## Slide 476: 12.9.2.3.2 Habilitation symbole BP
Une personne titulaire d'une HABILITATION symbole BP est apte :.
lors de l'installation initiale d'une chaîne PV, à assurer les fonctions de CHARGE D'INTERVENTION CHAINE PV dans les conditions du 12.
9.
2.
2.

## Slide 477: 12.9.2.3.3 Habilitation symbole BR Photovoltaïque
Une personne titulaire d'une HABILITATION symbole « BR Photovoltaïque >> est apte à exécuter, dans les limites d'une INTERVENTION BT GENERALE, toutes les OPERATIONS décrites au paragraphe 12.
9.
2.
1 et à diriger un EXECUTANT dans le domaine de la prévention du risque électrique.
Elle est apte à la fonction de CHARGE D'INTERVENTION GENERALE Photovoltaïque.

## Slide 478: 12.9.2.3.4 Autres habilitations
Pour répondre à d'autres besoins relatifs aux parties en courant continu d'INSTALLATIONS PV, il est possible de délivrer des HABILITATIONS spécifiques (symboles B1V ou B2V), sous réserve de se conformer aux dispositions de l'Article 5 et en particulier du 5.
7.
1.

## Slide 479: 12.9.2.3.5 Dispense d'habilitation
Les opérations ci-après peuvent être exécutées, dans les conditions décrites, par une personne formée non habilitée : · manipulation de tout module PV de tension Uoc STC inférieure ou égale à 60 V en courant continu ; · manipulation de modules PV dont l'extrémité des câbles de liaison est protégée par un dispositif isolant de degré de protection code minimal IP44 pour une opération exposée aux intempéries ou à l'humidité, ou de degré de protection code minimal IP2X ou IPXXB dans le cas contraire ; · interconnexion de modules à l'aide de connecteurs débrochables conformes à la norme NF EN 50521 sur une chaîne de tension U0c STC inférieure ou égale à 60 V en courant continu.

## Slide 480: 12.9.3 Travaux d'ordre non electrique dans l'environnement d'une installation
photovoltaïque L'organisation des TRAVAUX d'ORDRE NON ELECTRIQUE dans l'ENVIRONNEMENT de la partie en courant continu des INSTALLATIONS PV doit se conformer aux prescriptions définies au 9.
7.
2.
Les TRAVAUX dans son ENVIRONNEMENT peuvent faire courir un risque d'électrisation ou d'arc électrique, en cas de deterioration accidentelle de l'ISOLATION et de l'ENVELOPPE de l'INSTALLATION, préalablement aux TRAVAUX ou durant ceux-ci.
UTE - 157 - NF C 18-510 En règle générale, lors de TRAVAUX d'ORDRE NON ELECTRIQUE dans l'ENVIRONNEMENT de la partie en courant continu d'une INSTALLATION PV, il convient : · de ne pas entrer en contact avec un élément de l'INSTALLATION sans besoin ; · de ne pas marcher ou poser des objets sur un élément, sauf si le fabricant l'autorise ; · de signaler au CHEF D'ETABLISSEMENT ou à son représentant toute atteinte à l'INSTALLATION PV lors des TRAVAUX.

## Slide 481: 12.10.1 Principe de prévention
Quand l'analyse du risque électrique fait apparaître la possibilité d'induction magnétique ou de couplage capacitif (voir 4.
1.
2.
4), donc de tensions induites, il est nécessaire d'assurer conjointement : · la fixation des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS au potentiel de la terre, pour prévenir les risques dus au couplage capacitif ; · l'équipotentialité du POSTE DE TRAVAIL (voir 4.
3.

## Slide 482: 12.10.2 Modalités de mise en œuvre
En conséquence, les dispositions suivantes doivent être définies, lors de la préparation du travail : 1) Réaliser, en priorité, la fixation des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS au potentiel de la terre avec les dispositifs de MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT intégrés dans les OUVRAGES ou dans les INSTALLATIONS lors de leur conception ou, a défaut, avec des EQUIPEMENTS PORTABLES DE MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT, conformes à la norme NF EN 61230, sur les emplacements conçus a cet effet et, en absence de ces derniers, sur des emplacements d'opportunité.
2) Réaliser l'équipotentialité du POSTE DE TRAVAIL à l'aide d'un dispositif dimensionné pour supporter, avec un échauffement non dangereux, les courants induits permanents.
Ce dispositif tient compte : o de tous les conducteurs soumis au phénomène d'induction magnétique, y compris les mises à la terre, les mises en court-circuit, les MISES A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT, les infrastructures conductrices telles les pylônes, les plates-formes élévatrices mobiles de personnel (PEMP), les autres engins de chantier ; o du besoin d'assurer la continuité des circuits en fonction des TRAVAUX à réaliser ; o des besoins de protection des personnes, lors de la mise en place, de l'emploi et du retrait des dispositifs de mise à la terre, ou de mise en court-circuit, ou de MISE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT.
3) Organiser et conduire la mise en place et le retrait des liaisons électriques participant à la fixation au potentiel de la terre ou à l'équipotentialité, pour éviter que les OPERATEURS ne s'insèrent : o dans les circuits de courants permanents de charge et de décharge, dont les mises à la terre sont le siège, du fait du couplage capacitif ; NF C 18-510 - 158 - UTE o dans les circuits électriques constitués par les conducteurs, les mises à la terre et les retours par le sol, parcourus par des courants permanents, du fait de l'induction magnétique.
Ces mesures comprennent, notamment, l'usage d'outils de montage et demontage isolants tels des perches et perchettes isolantes.

## Slide 483: 12.10.3 Compétence du personnel
Le personnel chargé de la mise en œuvre des dispositions précédentes doit avoir reçu une formation à la prévention du risque électrique appropriée.
Le personnel appelé à opérer dans l'environnement d'un circuit inducteur doit avoir reçu une formation spécifique, en complément de son HABILITATION.
Le personnel appelé à opérer dans une ZONE DE TRAVAIL protégée par un dispositif équipotentiel doit être informé des règles à respecter dans cette ZONE DE TRAVAIL et les appliquer.

## Slide 484: 12.11 Opérations sur les circuits de terre
Les circuits de terre des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques ont pour objet de protéger les personnes et les biens, en écoulant les courants de défaut et en limitant les montées en potentiel, notamment en cas de défaut d'isolement, de foudre, d'induction, de courants vagabonds ou de MANŒUVRES.
Par nature, les conducteurs de protection (PE), à l'exception des PEN (schéma TNC), ne sont pas considérés comme conducteurs actifs.
Cependant, ils sont parcourus en permanence par des courants d'intensité variable, qui peuvent être très importants, par exemple en cas d'orage.
Ils présentent, de ce fait, des risques de choc électrique, lors des OPERATIONS de raccordement, de MESURAGE ou de maintenance.
Pour ces raisons, les OPERATIONS réalisées sur les circuits de terre sont considérées comme des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE.

## Slide 485: 13 INCENDIE ET ACCIDENTS SUR OU PRES DES OUVRAGES ET
INSTALLATIONS ELECTRIQUES Cet article complète les prescriptions des articles précédents et s'adresse à toute personne formée à la prévention du risque électrique.
Il permet de prendre les mesures d'urgence en cas d'incendie ou d'accident en lien avec le risque électrique.
Les prescriptions suivantes ne se substituent pas à celles enseignees lors d'un stage de Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

## Slide 486: 13.1 Généralités
L'EMPLOYEUR doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, sur les lieux de travail, les premiers soins aux salariés accidentes ou malades.
En matière d'incendie, la réglementation vise à assurer la protection des personnes, mais aussi du public et de l'environnement.
Pour cela, l'EMPLOYEUR doit élaborer des INSTRUCTIONS DE SECURITE précisant les conditions d'intervention des secours, ainsi que les moyens et équipements à mettre en œuvre.
Ces instructions doivent respecter les prescriptions générales du code de travail et les prescriptions particulières développées dans cet article.
La mise en œuvre des prescriptions suivantes doit être effectuée par du personnel désigné et formé à cet effet.

## Slide 487: 13.2 Incendie sur ou près des ouvrages ou des installations électriques
Ce paragraphe a pour but de donner des informations sur la conduite à tenir en cas d'incendie sur ou près des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques pour ne pas aggraver la situation.
Si un incendie se déclare, soit sur un OUVRAGE ou une INSTALLATION électrique, soit au VOISINAGE, il existe un risque d'électrisation pour les personnes combattant le feu, notamment lors de l'utilisation d'un agent d'extinction inadapté, ou suite à la dégradation de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION par le feu.
Le personnel qui constate l'incendie et qui donne l'alarme doit préciser le lieu de l'incendie et, si possible, la nature du risque électrique.
Il ne peut combattre le feu que s'il a reçu une formation adaptée et a été désigné en conséquence par son EMPLOYEUR.
Il doit suivre les instructions de son EMPLOYEUR ou du CHEF D'ETABLISSEMENT et observer, d'une part les prescriptions particulières de la consigne d'incendie affichée, d'autre part les prescriptions suivantes.

## Slide 488: 13.2.1 Prescriptions générales
Mettre hors tension, chaque fois que possible, le MATERIEL en feu et, éventuellement, les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS voisins.
En HT, la MISE HORS TENSION de tout ou partie de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION ne peut être réalisée que par une personne QUALIFIEE et designée par son EMPLOYEUR.
N'utiliser, après avoir vérifie que les produits sont adaptes au sinistre et aux caractéristiques de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION considéré, que des appareils mettant en œuvre : · soit du dioxyde de carbone (CO2) ; · soit de la poudre (bicarbonate de soude hydrofuge) ; · soit de l'eau pulvérisée.
Ne pas utiliser : · les lances à jet bâton ; · tout extincteur conforme à la série de normes NF EN 3-1 à 3-9, mais portant la mention "A ne pas utiliser sur courant électrique".
NF C 18-510 - 160 - UTE Pour les autres extincteurs, se conformer strictement à l'inscription : "A ne pas utiliser sur tension supérieure à.

## Slide 489: 13.2.2 Prescriptions complémentaires concernant l'utilisation d'extincteurs sur des
ouvrages sous tension ou susceptibles de l'être Maintenir, entre la buse de l'extincteur et les PARTIES ACTIVES de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION, un écartement minimal (sauf indications contraires portées sur l'extincteur) : · OUVRAGES OU INSTALLATIONS BT, jusqu'à 1 000 V inclus : 0,5 m ; • OUVRAGES OU INSTALLATIONS HT, jusqu'à 20 kV inclus : 1 m ; · OUVRAGES OU INSTALLATIONS HT, compris entre 20 kV exclus et 50 kV inclus : 2 m ; · pour les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS au-delà de 50 kV, l'utilisation des extincteurs n'est autorisée que dans le cas où le CHEF D'ETABLISSEMENT ou le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE confirme que la partie d'OUVRAGE ou d'INSTALLATION sinistree est hors tension, sans qu'elle soit obligatoirement CONSIGNEE et sans être tenu de VERIFIER L'ABSENCE DE TENSION.

## Slide 490: 13.2.3 Prescriptions complémentaires concernant les lances de pulvérisation sur des
ouvrages sous tension ou susceptibles de l'être a) Utiliser soit des lances conformes aux normes NF EN 15182-1, NF EN 15182-2, et NF EN 15182-3, permettant le jet pulvérisé et répondant à des garanties de non amorçage pour les lances équipant les postes incendie, soit des lances conformes à la série des normes NF EN 671 pour les lances des Robinets d'Incendie Armés (RIA), et respecter les instructions reçues.
Les diffuseurs de ces lances ne permettent que le jet pulvérisé et répondent à des garanties de non amorçage (angle de diffusion supérieur ou égal à 30 °) ; b) Maintenir, entre le diffuseur et les PARTIES ACTIVES de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION, un écartement minimal de : · OUVRAGES OU INSTALLATIONS BT jusqu'à 1 000 V inclus : 0,5 m ; · OUVRAGES OU INSTALLATIONS HT jusqu'à 20 kV inclus : 1 m ; · OUVRAGES OU INSTALLATIONS compris entre 20 kV exclus et 50 kV inclus : 2 m ; · OUVRAGES OU INSTALLATIONS compris entre 50 kV exclus et 250 kV inclus : 3 m ; • OUVRAGES OU INSTALLATIONS au-delà de 250 kV : 4 m.
L'ouverture de la lance doit être réalisée avant que le jet ne soit dirigé sur le foyer, afin de s'assurer que le jet possède la qualité de diffusion nécessaire.
La manœuvre de la lance doit être lente pour éviter que les gouttes d'eau ne se touchent (éviter l'amorçage).
Il y a lieu de porter une attention particulière à l'eau de ruissellement.

## Slide 491: 13.3 Conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique sur les ouvrages, les
installations électriques ou dans leur voisinage Ce paragraphe a pour but de donner un minimum d'informations sur la conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique pour ne pas aggraver la situation.
Le personnel pouvant intervenir doit être désigné à cet effet et respecter les INSTRUCTIONS DE SECURITE établies par son EMPLOYEUR.
Ces INSTRUCTIONS DE SECURITE doivent couvrir toutes situations d'accidents susceptibles de survenir au cours de l'activité propre de l'entreprise ou de l'établissement, et pas seulement celles d'origine électrique.
Les personnes qui interviennent doivent utiliser des matériels de secours et porter des EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) adaptés à la situation (voir 4.
3.

## Slide 492: 13.3.1 Eviter le sur-accident électrique
Eviter en priorité la survenance d'un second accident, en interdisant notamment à toutes les personnes non averties des risques d'approcher la victime et la zone à risque.
Mettre hors tension lorsque c'est possible en respectant les consignes de sécurité ou demander la MISE HORS TENSION de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION.

## Slide 493: 13.3.1.1 Mise hors tension en basse tension
La MISE HORS TENSION peut être effectuée par la MANŒUVRE d'un dispositif de coupure d'urgence, la MANŒUVRE d'un dispositif de commande, le debrochage d'une prise de courant, etc.

## Slide 494: 13.3.1.2 Mise hors tension en haute tension
La personne formée doit demander la MISE HORS TENSION ou, en cas d'impossibilité, interdire l'approche de la victime ou du conducteur par tous moyens disponibles.
La MISE HORS TENSION de la partie d'OUVRAGE ou d'INSTALLATION doit être confirmée par le CHEF D'ETABLISSEMENT ou le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE.
La CONSIGNATION n'est pas obligatoire, mais la VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION doit être effectuée.

## Slide 495: 13.3.2 Donner l'alerte
Cette action vise à prévenir ou faire prévenir les secours spécialisés internes ou externes prévus dans les INSTRUCTIONS DE SECURITE.
Ces dernières précisent les coordonnées téléphoniques : · propres à l'établissement ; · des services d'urgence, en particulier le 18 (sapeurs-pompiers) ou le 112 (appel d'urgence en Europe) ou le 15 (SAMU) ; · de l'exploitant de l'OUVRAGE ou de l'INSTALLATION.
Pour les OUVRAGES de transport d'énergie électrique, les coordonnées sont indiquées dans les postes et sur les pylônes HTB.

## Slide 496: 13.3.3.1 Dégager l'accidenté
Dégager l'accidenté, c'est-à-dire le soustraire au contact de tout conducteur ou pièce conductrice encore sous tension, en utilisant des équipements appropriés.
Le dégagement doit être assuré par une personne connaissant l'OUVRAGE ou l'INSTALLATION et formée à l'utilisation du matériel de protection adapté.
Dans le cas où la MISE HORS TENSION n'est pas réalisée, l'intervenant doit, en fonction de la tension rencontrée, s'isoler lui-même à l'aide de matériel isolant (perche à corps, gants, tapis, tabouret, etc.
), voir Annexe C.

## Slide 497: 13.3.3.2 Mise en œuvre des premiers gestes de secours
Ces premiers gestes doivent être effectués jusqu'à l'arrivée des secours par du personnel formé au secourisme.
Toute personne électrisée, ou supposée électrisee, doit faire l'objet d'un examen médical le plus rapidement possible.
NF C 18-510 - 162 - UTE.

## Slide 498: 13.3.4 Conducteur tombé à terre ou conducteur accidentellement à portée de main
Dans le cas d'un conducteur tombé à terre, il est interdit de s'approcher du conducteur et de le toucher.
Il faut, en outre, empêcher quiconque d'approcher en imposant un périmètre de sécurité d'au moins de 3 m pour une tension inférieure à 50 000 Volts et d'au moins de 5 m pour une tension supérieure à 50 000 Volts.
En cas de doute ou de méconnaissance de la tension, la distance d'au moins 5 m doit être respectée.
Pour s'éloigner du conducteur tombé à terre, la personne doit marcher à petits pas ou procéder par bonds successifs pour éviter le risque de choc électrique dû à la tension de pas, sauf en basse tension ou si le personnel est muni de chaussures ou de bottes isolantes adaptées.
Dans le cas d'un conducteur accidentellement à portée de main, il est interdit de s'en approcher et de le toucher.

## Slide 499: 13.3.5 Cas d'un véhicule ou d'un engin venant en contact accidentel avec une ligne
Si des personnes sont à l'intérieur d'un véhicule ou d'un engin venant en contact accidentel avec une ligne, elles doivent rester à l'intérieur, tant que le service compétent n'a pas donné l'assurance que la ligne est hors tension.
En effet, il existe des re-enclenchements automatiques qui remettent la ligne sous tension, notamment pour l'élimination des défauts fugitifs.
L'intervenant ne doit pas s'approcher de ce véhicule ou de cet engin, tant que le service compétent n'a pas donné l'assurance que la ligne est hors tension, sauf s'il a les compétences et les moyens pour le faire.

## Slide 500: 13.3.6 Autre dégagement d'urgence
Le dégagement d'urgence est rendu nécessaire par la présence d'un danger vital, réel, immédiat et non controlable.
Il peut être également rendu nécessaire par la position de la victime, par exemple dans un local d'accès difficile, sur un support électrique ou dans la nacelle d'une Plate-forme Elevatrice Mobile de Personnes (PEMP, communément appelée engin à nacelle).
Les techniques d'évacuation d'une personne en difficulté en haut d'un support ou dans une PEMP sont mises en œuvre par des personnes formees, designees et régulièrement recyclées.

## Slide 501: 13.4 Incident en zone présentant des risques d'explosion
La remise sous tension ou la manœuvre d'un MATERIEL contrôlant une partie d'INSTALLATION située en atmosphère à danger d'explosion (atmosphère explosive ou ATEX) ne doit intervenir : · qu'après contrôle du maintien des dispositions réglementaires relatives à la protection de ce risque ; · qu'après s'être assuré que la remise sous tension peut être faite sans danger.
UTE - 163 - NF C 18-510 # Annexe A (informative) Documents - Définitions et exemples # A.
1 Instruction de sécurité Une INSTRUCTION DE SECURITE est une prescription orale ou écrite et commentée, établie par L'EMPLOYEUR à l'usage de son personnel et concernant la prévention du risque électrique.
Pour une opération, une INSTRUCTION DE SECURITE peut, notamment, préciser : · les conditions relatives au personnel (désignation, HABILITATION) · les conditions d'exécution des OPERATIONS (mode opératoire, surveillance, etc.
) ; ; · les conditions relatives aux équipements, matériel et à l'outillage ; · les conditions spécifiques aux matériels d'exploitation ; · les mesures de prévention à appliquer (mise en place et respect du BALISAGE, materialisation des limites, protections du personnel, conduite à tenir en fin de travail, mise en œuvre ou la gestion de la PROCEDURE DE SUIVI ET DE CONTROLE, etc.