## Slide 1: NS 01-001 - Fiches Cours
Generation automatique - slides

## Slide 2: TITRE 7. Règles pour les installations et emplacements spécifiques
- I - INDEX ALPHABETIQUE Les termes précédés d'un astérisque sont ceux désignant les classes d'influences externes définies à l’article 512.
2.
A la suite de chaque terme sont rappelées les lettres désignant la classe d'influence externe et le numéro de l'article correspondant.
Accessibilité.
Accessibles (parties).

## Slide 3: 462.1 et
536.
2.
1 463 Domaine d'application Compatibilité électromagnétique Locaux d’habitation Choix et mise en œuvre Normes Pose Utilisation Section Définition Types de schémas Sectionnement Coupure d’urgence - IX - Conducteurs chargés.
Conducteurs de circuits différents.
Conducteurs isolés.

## Slide 4: 330.1.1 c)
- XI - Index Conception Définition Règles générales Emploi de DDR Conception Définition Règles générales Emploi de DDR Caractéristiques Règles Valeurs admissibles Limitation TN et TT Limitation IT Rupture du conducteur neutre Premier défaut en schéma IT Court-circuit phase-neutre Obligation en cas de schéma IT Choix Choix Règles générales Définition Modes de pose Courants admissibles dans les conducteurs Caractéristiques Caractéristiques Voir Fusibles Voir Barrières Règles générales Définition Conception des installations Règles Choix des dispositifs Locaux d'habitation Définition Règles Choix des dispositifs Définition Protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits Règles Valeurs Définition Définition Caractéristiques de l'alimentation Protection contre les courts-circuits Dispense de protection contre les courts-circuits Coordination des dispositifs de protection Choix des dispositifs de protection Définition Protection par coupure automatique de l'alimentation Section des conducteurs de protection Définition Protection par coupure automatique de l'alimentation Voir démarrage moteurs Généralités Courant différentiel-résiduel.
Courant d'emploi.
Courant de fuite.
Courants harmoniques.
Courants de surcharge.

## Slide 5: 330.1.1 d)
33 523.
5.
2 524.
2 252.
4 433 435 533.

## Slide 6: 330.1.1 d)
524.
2 559.
3 559.
5.
2 512.

## Slide 7: 330.1.1 d)
543.
4.
2 Câbles sans neutre isolé (PEN) - Repérage.
- Protection.
- Coupure.

## Slide 8: 330.1.1 d)
553.
1 514.
2 514.
3 51/Annexe B 514.
3 514 114 141 312 312.

## Slide 9: 612.6.1 a)
41/Annexe D1 Raccordement au réseau 442.
2.
4.
1 312.
2.

## Slide 10: 612.6.1 b)
442.
2.
4.
2 312.
2.

## Slide 11: 612.6.1 c)
442.
2.
4.
3 312.
2.

## Slide 12: Titre 1 – Domaine d’application, objet et principes fondamentaux
11 DOMAINE D’APPLICATION.
2 12 OBJET.
5 13 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
5 131 Protection pour assurer la sécurité.
5 132 Conception des installations électriques.

## Slide 13: titre 2.
13 PRINCIPES FONDAMENTAUX 131 Protection pour assurer la sécurité H.

## Slide 14: 131.1 Généralités
Les règles énoncées dans la présente section sont destinées à assurer la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens contre les dangers et dommages pouvant résulter de l'utilisation normale de ces installations.
NOTE – Deux principales sortes de dangers sont à craindre dans les installations électriques : - - les courants de choc ; les températures trop élevées susceptibles de provoquer des brûlures, des incendies ou d'autres effets dangereux.
Ces règles sont développées dans les différentes parties 4 de la norme.
- 5 - H.

## Slide 15: 131.2.1 Protection contre les contacts directs
Les personnes et les animaux domestiques doivent être protégés contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec les parties actives de l'installation.
Cette protection peut être assurée selon l'une des méthodes énumérées ci-après : - disposition empêchant un courant de traverser le corps humain ou le corps d'un animal ; - limitation du courant pouvant traverser le corps.
Les dispositions de protection contre les contacts directs sont décrites en annexe A.
1 de la partie 4-41.
H.

## Slide 16: 131.2.2 Protection contre les contacts indirects
Les personnes et les animaux domestiques doivent être protégés contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec des masses en cas de défaut.
Cette protection peut être assurée selon l'une des méthodes énumérées ci-après : - - - disposition empêchant un courant de défaut de traverser le corps humain ou le corps d'un animal domestique ; limitation du courant de défaut pouvant traverser le corps ; coupure automatique dans un temps déterminé dès l'apparition d'un défaut susceptible de donner lieu, en cas de contact avec des masses, au passage à travers le corps d’un courant.
NOTE – En liaison avec la protection contre les contacts indirects, l'utilisation de liaisons équipotentielles constitue un principe fondamental de sécurité.
Les dispositions de protection contre les contacts indirects sont décrites dans la partie 4-41.
Par définition, les contacts indirects se réfèrent au contact avec des masses, mais les mesures de protection contre les contacts indirects sont destinées à protéger les personnes contre les dangers pouvant résulter d'un contact non seulement avec les masses proprement dites mais aussi avec toute partie conductrice en contact avec des masses.

## Slide 17: 131.3 Protection contre les effets thermiques
L'installation électrique doit être disposée de manière à exclure tout risque d'inflammation de matières inflammables dû à des températures élevées ou à des arcs électriques.
En outre, en service normal, les personnes et les animaux domestiques ne doivent encourir aucun risque de brûlure.
Les dispositions permettant d'assurer la protection contre les effets thermiques en service normal sont indiquées dans la partie 4-42.
H.

## Slide 18: 131.4 Protection contre les surintensités
Les personnes, les animaux domestiques et les biens doivent être protégés contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs.
Cette protection peut être assurée selon l'une des méthodes énumérées ci-après : - coupure automatique avant que la surintensité n'atteigne une valeur dangereuse compte tenu de sa durée ; limitation de la surintensité maximale à une valeur sûre compte tenu de sa durée.
- - 6 - Les règles permettant d'assurer la protection contre les surintensités sont décrites en partie 4- 43 de la norme : - article 433 pour la protection contre les surcharges ; - article 434 pour la protection contre les courts-circuits.
H.

## Slide 19: 131.5 Protection contre les courants de défaut
Les conducteurs, autres que les conducteurs actifs, et les autres parties destinées à l'écoulement des courants de défaut doivent pouvoir supporter ces courants sans atteindre des températures trop élevées.
NOTES - 1 - Il convient d'accorder une attention particulière aux courants de défaut à la terre et aux courants de fuite.
2 - Pour les conducteurs actifs, la conformité avec 131.
4 assure leur protection contre les surintensités résultant de défauts.
Les règles permettant d'assurer la protection contre les courants de défaut sont décrites en partie 5-54, et notamment en 543.

## Slide 20: 131.6.1 Les personnes, les animaux domestiques et les biens doivent être protégés contre les
conséquences néfastes d'un défaut entre les parties actives des circuits alimentés à des tensions différentes.

## Slide 21: 131.6.2 Les personnes, les animaux domestiques et les biens doivent être protégés contre les
conséquences néfastes de surtensions dues à d'autres causes lorsque de telles surtensions sont susceptibles de se produire (phénomènes atmosphériques, surtensions de manœuvre, etc.
) lorsque le risque est inacceptable.
Les règles permettant d'assurer la protection contre les surtensions sont décrites en partie 4- 44 : - article 442 pour les surtensions à fréquence industrielle ; - article 443 pour les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres.
H H 132 Conception des installations électriques.

## Slide 22: 132.1 Généralités
Lors de la conception d’une installation électrique, les facteurs suivants doivent être pris en compte pour assurer : - - la protection des personnes, des animaux domestiques et des biens conformément à 131 ; le fonctionnement satisfaisant de l'installation électrique en fonction de l'utilisation prévue.
Les indications nécessaires pour la conception de l'installation électrique sont énumérées dans les paragraphes 132.
2 à 132.
5.
Les prescriptions auxquelles doit répondre la conception de l'installation électrique font l'objet des paragraphes 132.

## Slide 23: 132.2.1 Nature du courant : courant alternatif ou courant continu
- 7 - H.

## Slide 24: 132.2.2 Nature et nombre de conducteurs :
– Courant alternatif : conducteur(s) de phase ; conducteur neutre ; conducteur de protection ; – Courant continu : conducteurs équivalents à ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Les règles relatives à la détermination des caractéristiques de l'alimentation sont données en 3-31.
H.

## Slide 25: 132.2.3 Valeurs caractéristiques et tolérances :
- - - - tensions et tolérances ; fréquences et tolérances ; courant maximal admissible ; courant présumé de court-circuit.

## Slide 26: 132.2.4 Schéma des liaisons à la terre et autres conditions inhérentes à l'alimentation
relatives à la protection.
Les différents schémas des liaisons à la terre sont décrits en 312.
2.

## Slide 27: 132.2.5 Exigences particulières du distributeur d'énergie électrique
Voir les normes NF C 14-100 et NF C 13-100.

## Slide 28: 132.3 Nature de la demande
Le nombre, le type et la section des circuits nécessaires pour l'éclairage, le chauffage, la force motrice, la commande, la signalisation, les réseaux de communication et de technologie de l’information, etc.
, sont déterminés sur la base des indications suivantes : - - - - - points de consommation de la demande d'énergie électrique ; courant d’emploi IB ; Voir 311.
3 pour sa détermination.
variation journalière et annuelle de la demande ; conditions particulières ; installations de commande, de signalisation, de réseaux de communication et de technologie de l’information, etc.

## Slide 29: 132.4 Alimentation de sécurité ou de remplacement
- - sources (nature, caractéristiques) ; circuits alimentés par la source de sécurité.
H H H H Les règles relatives aux alimentations de sécurité ou de remplacement sont données en 313.
2 et en 35 et 56.
H.

## Slide 30: 132.5 Conditions d'environnement
Voir 512 de la présente norme.
Les conditions d'environnement dans les différents locaux (ou emplacements) sont données dans le guide UTE C 15-103.
- 8 - H.

## Slide 31: 132.6 Section des conducteurs
La section des conducteurs doit être déterminée en fonction : a) de leur température maximale admissible ; b) de la chute de tension admissible ; c) des contraintes électromécaniques susceptibles de se produire en cas de court-circuit ; d) des autres contraintes mécaniques auxquelles les conducteurs peuvent être soumis ; e) de la valeur maximale de l'impédance permettant d'assurer le fonctionnement de la protection contre les défauts et les courts-circuits.
NOTE – Les points énumérés ci-dessus concernent, en premier lieu, la sécurité des installations électriques.
Des valeurs de section plus grandes que celles qui sont exigées par la sécurité peuvent être souhaitables pour une exploitation économique.
Les conditions de détermination des sections des conducteurs sont données dans les articles suivants : - - - - 523 pour les courants admissibles en fonction de la température maximale admissible ; 533 pour les contraintes en cas de court-circuit ; 532 et 543 pour les contraintes dues aux courants de défaut ; 525 pour la chute de tension.
L'application pratique de ces conditions est donnée dans les guides UTE C 15-105 pour les conducteurs et câbles isolés et UTE C 15-107 pour les circuits comportant des canalisations préfabriquées.

## Slide 32: 132.7 Modes de pose et types de canalisations
Le choix du mode de pose des canalisations dépend : - - - - - - la nature des parois et des autres éléments de construction supportant de la nature des locaux ou emplacements ; de canalisations ; de l'accessibilité des canalisations aux personnes et aux animaux domestiques ; de la tension ; des contraintes électromécaniques susceptibles de se produire en cas de court-circuit ; des autres contraintes (par exemple mécaniques, thermiques et associées à l’incendie, etc.
) auxquelles les canalisations peuvent être soumises pendant la réalisation de l'installation électrique ou en service.
les Les règles relatives aux modes de pose des canalisations sont développées en 52.
Des indications pratiques de réalisation des différents modes de pose sont en outre données dans le guide UTE C 15-520.
H.

## Slide 33: 132.8 Dispositifs de protection
Les caractéristiques des dispositifs de protection doivent être déterminées d'après leur fonction qui peut être, par exemple, la protection contre les effets : - - - - des surintensités (surcharges, courts-circuits) ; des courants de défaut à la terre ; des surtensions ; des baisses ou de l'absence de tension.
- 9 - H Les dispositifs de protection doivent fonctionner à des valeurs de courant, de tension et de temps adaptées aux caractéristiques des circuits et aux dangers possibles.
Les règles relatives au choix des dispositifs de protection sont développées en 53.
Les indications pratiques d'application sont en outre données dans les guides UTE C 15-105 et UTE C 15-107.
H.

## Slide 34: 132.9 Dispositifs de coupure d'urgence
S'il est nécessaire, en cas de danger, de mettre immédiatement un circuit hors tension, un dispositif de coupure doit être installé de manière à être facilement reconnaissable et rapidement manœuvrable.
Les règles relatives à la coupure d'urgence sont données en 463 et pour le choix des dispositifs en 536.
3.
H.

## Slide 35: 132.10 Dispositifs de sectionnement
Des dispositifs de sectionnement doivent être prévus pour permettre le sectionnement de l'installation électrique, des circuits ou des appareils individuels, afin de permettre l'entretien, la vérification, la localisation des défauts et les réparations.
Les règles relatives au sectionnement sont données en 462 et, pour le choix des dispositifs de sectionnement, en 536.
2.
H.

## Slide 36: 132.11 Indépendance de l'installation électrique
L'installation électrique doit être disposée de façon à exclure toute influence matérielle dommageable entre l'installation électrique et les installations non électriques du bâtiment.
Les règles relatives à l'indépendance de l'installation électrique sont données en 515 et, pour les canalisations, en 528.
H.

## Slide 37: 132.12 Accessibilité des matériels électriques
Les matériels électriques doivent être disposés de façon à permettre dans la mesure nécessaire : - - de laisser un espace suffisant pour réaliser l'installation initiale et le remplacement ultérieur des matériels individuels ; l'accessibilité aux fins de service, de vérification, d'entretien et de réparation.
Des règles relatives à l’accessibilité des matériels électriques sont données en 513.
133 Choix des matériels électriques H.

## Slide 38: 133.1 Généralités
Tout matériel électrique doit être conforme à la norme européenne (EN) ou document d’harmonisation (HD) approprié ou à la norme nationale issue du HD.
En l’absence de EN ou HD, les matériels doivent être conformes aux normes nationales appropriées.
Dans tous les autres cas, il convient de faire référence à la norme CEI appropriée ou à la norme nationale appropriée d’un autre pays.
Lorsqu’il n’existe pas de norme applicable à un matériel électrique, celui-ci doit être choisi d’un commun accord entre l’utilisateur ou le maître d’ouvrage et l’installateur.
Voir aussi 511.

## Slide 39: 133.2 Caractéristiques
Les caractéristiques des matériels électriques choisis doivent correspondre aux conditions et aux caractéristiques définies pour l'installation électrique (voir 132), ils doivent en particulier satisfaire aux prescriptions suivantes.

## Slide 40: 133.2.1 Tension
Les matériels électriques doivent être adaptés à la valeur maximale de la tension permanente (valeur efficace en courant alternatif) susceptible d’être appliquée.
Ces matériels doivent être appropriés à la catégorie de surtension prévue.
NOTE - Pour certains matériels, il peut être nécessaire de tenir compte de la tension la plus basse susceptible de se présenter.

## Slide 41: 133.2.2 Courant
Les matériels électriques doivent être choisis compte tenu de la valeur maximale de l'intensité du courant (valeur efficace en courant alternatif) qui les parcourt en service normal.
Il y a également lieu de considérer le courant susceptible de les parcourir dans des conditions anormales, compte tenu de la durée du passage d'un tel courant en fonction des dispositifs de protection éventuels.

## Slide 42: 133.2.3 Fréquence
Si la fréquence a une influence sur les caractéristiques des matériels électriques, leur fréquence nominale doit correspondre à la fréquence de la tension d’alimentation.

## Slide 43: 133.2.4 Puissance
Les matériels électriques, choisis sur la base de leurs caractéristiques de puissance, doivent pouvoir être utilisés à la puissance maximale qu'ils absorbent en service, compte tenu des coefficients d'utilisation et des conditions normales de service.
H.

## Slide 44: 133.3 Conditions d'installation
Les matériels électriques doivent être choisis de manière à supporter en toute sécurité les contraintes et les conditions d'environnement (voir 132.
5) particulières au lieu où ces matériels sont installés, et auxquelles ils peuvent être soumis.
Si, toutefois, un matériel ne comporte pas de par sa construction les qualités correspondant au lieu de son installation, il peut être utilisé à condition qu'il soit pourvu d'une protection complémentaire appropriée faisant partie intégrante de l'installation.
Voir influences externes (512).
H.

## Slide 45: 133.4 Prévention des effets néfastes
Les matériels doivent être choisis de manière à n'apporter, en service normal, d'effets néfastes ni aux autres matériels ni au réseau d'alimentation, y compris lors des manœuvres.
Dans ce contexte, parmi les facteurs qui peuvent avoir une influence, on peut citer : - - - - le facteur de puissance ; les appels de courant ; le déséquilibre des charges ; les harmoniques.
Des indications sur l'absence de troubles sont données en 33.
- 11 - H 134 Réalisation des installations électriques et vérifications lors de la mise en service.

## Slide 46: 134.1 Réalisation
Une exécution soigneuse par un personnel qualifié et l'utilisation de matériels appropriés sont essentielles pour la réalisation des installations électriques.
Les caractéristiques des matériels électriques, déterminées conformément à 133, ne doivent pas être compromises par le montage.
Les conducteurs doivent être identifiés conformément à 514.
3.
Les connexions des conducteurs entre eux et avec les autres matériels électriques doivent être exécutées de façon à assurer des contacts sûrs et durables.

## Slide 47: 134.2 Vérification lors de la mise en service
pour un soucis de qualité et de sécurité, les travaux de tout instalateur électrique doivent être et vérifiés par un organisme agrée.
Les conditions de vérification des installations électriques lors de leur mise en service sont données en 6-61.
Par modification importante, il faut entendre une modification de la structure de l'installation telle que : augmentation de la puissance de court-circuit de l'alimentation ; - modification du schéma des liaisons à la terre ; - - modification ou adjonction de circuits de distribution ; - création de nouveaux tableaux de distribution.
14 LIMITES DES INSTALLATIONS 141 Origine des installations L'origine des installations définies dans la présente norme correspond : a) pour les installations alimentées directement par un réseau de distribution publique à basse tension, - 12 - • dans le cas du branchement à puissance limitée (9) aux bornes de sortie de l'appareil général de commande et de protection (AGCP) ; • dans le cas du branchement à puissance surveillée (9) aux bornes aval de l’appareil de sectionnement à coupure visible.
b) pour les installations alimentées par un poste de transformation, aux bornes de sortie du transformateur, Les installations à basse tension peuvent être alimentées : • par un réseau de distribution publique à haute tension, par l'intermédiaire d'un poste de transformation dit "de livraison" conforme à la norme en vigueur (10) ; • par une installation à haute tension par l'intermédiaire d'un poste de transformation, conformément à la norme en vigueur (11).

## Slide 48: Titre 2 – Définitions
21 TERMES RELATIFS AUX CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS.
18 211 Caractéristiques générales.
18 212 Grandeurs.
18 213 Installations diverses.
18 214 Isolement.

## Slide 49: Titre 3 – Détermination des caractéristiques générales des Installations
30 GENERALITES.
42 31 ALIMENTATIONS ET STRUCTURES.
42 311 Puissance d'alimentation et facteur de simultanéité.
42 312 Types de schémas de distribution.
43 313 Alimentation.

## Slide 50: 311.1 Une détermination de la puissance d'alimentation est essentielle pour une conception
économique et sûre d'une installation dans les limites de température et de chute de tension.
Le guide UTE C 15-105 donne des indications pour la détermination du courant d'emploi d'un circuit, en tenant compte notamment du facteur de puissance et du rendement des appareils d'utilisation (éclairage, moteurs, chauffage,.
), du facteur d'utilisation des appareils, du facteur de simultanéité.
H.

## Slide 51: 311.2 En déterminant la puissance d'alimentation d'une installation ou d'une partie de celle-
ci, il peut être tenu compte de la non-simultanéité.
Les facteurs de simultanéité peuvent être utilisés pour déterminer les courants d'emploi intervenant dans le choix des sections des conducteurs des canalisations (523) et dans le choix des appareillages (512.
1.
2).
Leur détermination nécessite la connaissance détaillée de l'installation considérée et l'expérience des conditions d'installation et d'exploitation.

## Slide 52: 311.3 Détermination du courant d’emploi
Le courant d'emploi IB est déterminé en multipliant la puissance nominale Pn de chaque appareil d'utilisation ou groupe d'appareils par les cinq facteurs ci-après : IB = Pn • a • b • c • d • e a) Facteur a Il tient compte du facteur de puissance et du rendement Le facteur a est égal à l , r étant le rendement électrique de l'appareil.
r cos Les valeurs indiquées ci-après sont des valeurs moyennes pouvant être utilisées en l'absence de données plus précises : Pour l’éclairage et les moteurs voir le guide UTE C 15-105.
- 42 - CHAUFFAGE (par résistance) : a = 1 AUTRES RECEPTEURS : a est à déterminer suivant les indications des constructeurs b) Facteur b : facteur d'utilisation des appareils Dans une installation industrielle, le facteur b peut varier entre 0,3 et 0,9.
En l'absence d'indications plus précises, un facteur d'utilisation de 0,75 peut généralement être adopté pour les appareils à moteur.
Pour les appareils d'éclairage et de chauffage, le facteur d'utilisation est toujours égal à 1.

## Slide 53: 312.1 Types de schémas de conducteurs actifs
Les schémas de conducteurs actifs décrits ci-dessous sont pris en considération dans le cadre de la présente norme : Courant alternatif monophasé 2 conducteurs monophasé 3 conducteurs triphasé 3 conducteurs triphasé 4 conducteurs Courant continu 2 conducteurs 3 conducteurs Le schéma des conducteurs actifs est choisi en tenant compte de la nature des appareils d'utilisation (par exemple appareils triphasés avec ou sans neutre), et des limites d'utilisation de la source disponible (par exemple, équilibre des puissances dans les circuits polyphasés, limites de puissance des appareils monophasés,.
).
Il y a lieu de tenir compte des limites fixées à ce sujet par le distributeur d'énergie électrique (par exemple pour la puissance des moteurs, voir 559.
6.
1).

## Slide 54: 312.2 Types de schémas des liaisons à la terre
Les types suivants sont pris en considération dans le cadre de la présente norme.
NOTES – 1 - Les figures 312A à 312E montrent des exemples de systèmes utilisés.
Les figures 312F à 312K montrent des exemples de systèmes en courant continu couramment triphasés en courant alternatif couramment utilisés.
2 - Les symboles utilisés ont la signification suivante: Première lettre – Situation de l'alimentation par rapport à la terre : T = liaison directe d'un point avec la terre; I = soit isolation de toutes les parties actives par rapport à la terre, soit liaison d'un point avec la terre à travers une impédance.
Deuxième lettre – Situation des masses de l'installation électrique par rapport à la terre: T = masses reliées directement à la terre, indépendamment de la mise à la terre éventuelle d'un point de l'alimentation; N = liaison électrique directe des masses au point de l'alimentation mis à la terre (en courant alternatif, le point mis à la terre est normalement le point neutre ou, si un point neutre n'est pas disponible, un conducteur de phase).

## Slide 55: 312.2.1 Schéma TN
Les schémas TN ont un point relié directement à la terre, les masses de l'installation étant reliées à ce point par des conducteurs de protection.
Trois types de schémas TN sont pris en considération, suivant la disposition du conducteur neutre et du conducteur de protection, à savoir : - schéma TN-S : dans lequel un conducteur de protection distinct est utilisé dans l'ensemble du schéma ; schéma TN-C-S : dans lequel les fonctions de neutre et de protection sont combinées en un seul conducteur dans une partie du schéma ; schéma TN-C : dans lequel les fonctions de neutre et de protection sont combinées en un seul conducteur dans l'ensemble du schéma.
- - Le point relié directement à la terre est généralement le neutre.
Dans ces schémas, la boucle de défaut étant constituée exclusivement d'éléments galvaniques (conducteurs actifs et conducteurs de protection), tout courant de défaut franc phase-masse devient un courant de court-circuit.
H L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 PE N PE PE Prise de terre de l’alimentation Masses Prise de terre de l’alimentation PE Masses Conducteur actif mis à la terre et conducteur de protection distincts dans l’ensemble du schéma Figure 312A – Schémas TN-S TNC TNS L1 L2 L3 PE N PE PEN N PE Prise de terre de l’alimentation Masses Figure 312B – Schéma TN-C-S Fonctions de neutre et de protection combinées en un seul conducteur dans une partie du schéma - 45 - H L1 L2 L3 PE N PEN Prise de terre de l’alimentation Masses Figure 312C – Schéma TN-C Fonctions de neutre et de protection combinées en un seul conducteur dans l’ensemble du schéma.

## Slide 56: 312.2.2 Schéma TT
Le schéma TT a un point de l'alimentation relié directement à la terre, les masses de l'installation électrique étant reliées à des prises de terre électriquement distinctes de la prise de terre de l'alimentation.
L1 L2 L3 N N L1 L2 L3 Masses PE Masses PE Prise de terre de l’alimentation Prise de terre de l’alimentation Figure 312D – Schémas TT Le point de l'alimentation relié directement à la terre est généralement le neutre.
La boucle de défaut comprend généralement la terre sur une partie de son parcours, ce qui n'exclut pas la possibilité de liaisons électriques, volontaires ou de fait, entre la prise de terre des masses de l'installation et celle de l'alimentation.
Sauf dans cette dernière hypothèse, le courant de défaut phase-masse a une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit et peut néanmoins être suffisant pour provoquer l'apparition de tensions dangereuses.
Même lorsque les prises de terre du neutre et des masses se trouvent confondues, le schéma demeure un schéma TT si toutes les règles du schéma TN ne sont pas respectées.

## Slide 57: 312.2.3 Schéma IT
Dans le schéma IT, toutes les parties actives sont isolées de la terre ou un point est relié à la terre par l'intermédiaire d'une impédance, les masses de l'installation électrique étant : - - - soit mises à la terre séparément ; soit mises à la terre collectivement ; ou reliées collectivement à la prise de terre de l'alimentation.
(Voir 411.
6) L1 L2 L3 N 1) Impédance N L1 L2 L3 1) Impédance Masses PE Masses PE Prise de terre de l’alimentation Prise de terre de l’alimentation Figure 312E – Schémas IT 1) le schéma peut être isolé de la terre.
Le conducteur neutre peut être distribué ou non.
Dans ce schéma, le courant de premier défaut se referme par les capacités de fuite de l'installation et éventuellement par l'impédance insérée entre un point de l'alimentation - généralement le neutre - et la terre.

## Slide 58: 312.2.4.1 Généralités
NOTE – Dans les schémas de liaison à la terre en courant continu il convient de tenir compte de la corrosion électrochimique.
Lorsque les figures 312F à 312K indiquent une mise à la terre d'une polarité spécifique d'un schéma à courant continu 2 fils, la décision de mise à la terre de la polarité positive ou négative doit être fondée sur des conditions de fonctionnement ou toute autre considération.
Pour les symboles, voir note en 312.
2.
- 47 - Les principes de conception et d'installation d'un circuit à courant continu restent les mêmes que ceux d'un circuit à courant alternatif.

## Slide 59: 312.2.4.2 Schéma TN en courant continu
H NPE Schéma a) Prise de terre de l’alimentation Masses NPE Schéma b) L+ L- PE L+ M L- PE Masses Prise de terre de l’alimentation Figure 312F – Schémas TN-S en courant continu Le conducteur actif relié à la terre (par exemple L-) du schéma a) ou le conducteur médian (M) relié à la terre du schéma b) est séparé du conducteur de protection dans tout le schéma.
- 49 - Schéma TN-S en courant continu Le point relié directement à la terre est généralement L- ou le conducteur médian.
Dans ces schémas, la boucle de défaut étant constituée exclusivement d'éléments galvaniques (conducteurs actifs et conducteurs de protection), tout courant de défaut franc phase-masse devient un courant de court-circuit.
H Schéma a) Prise de terre de l’alimentation Masses L+ PE N L+ PE N L- Schéma b) Masses Prise de terre de l’alimentation Figure 312G – Schémas TN-C en courant continu Les fonctions du conducteur actif relié à la terre (par exemple L-) du schéma a) et du conducteur de protection sont réunies en un seul conducteur PEN dans tout le schéma, ou le conducteur médian relié à la terre (M) du schéma b) et le conducteur de protection sont réunis en un seul conducteur PEN dans tout le schéma.
- 50 - H PE N Schéma a) Prise de terre de l’alimentation Masses Schéma TN-C Schéma TN-C Schéma TN-C-S en courant NPE Schéma b) Prise de terre de l’alimentation Masses Schéma TN-C Schéma TN-C Schéma TN-C-S en courant L+ NPE L- L+ PE N L- M Figure 312H – Schémas TN-C-S en courant continu Les fonctions du conducteur actif relié à la terre (par exemple L-) du schéma a) et du conducteur de protection sont réunies en un seul conducteur PEN dans des parties du schéma, ou le conducteur médian relié à la terre (M) du schéma b) et le conducteur de protection sont réunis en un seul conducteur PEN dans des parties du schéma.

## Slide 60: 312.2.4.3 Schéma TT en courant continu
Schéma a) Masses Prise de terre de l’alimentation Mise à la terre des masses L+ L - L+ M L - Schéma b) Masses Prise de terre de l’alimentation Mise à la terre des masses Figure 312J – Schémas TT en courant continu Le point de l'alimentation relié directement à la terre est généralement L- ou le conducteur médian.
La boucle de défaut comprend généralement la terre sur une partie de son parcours, ce qui n'exclut pas la possibilité de liaisons électriques, volontaires ou de fait, entre la prise de terre des masses de l'installation et celle de l'alimentation.
Sauf dans cette dernière hypothèse, le courant de défaut phase-masse a une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit et peut néanmoins être suffisant pour provoquer l'apparition de tensions dangereuses.
En pratique, ce schéma n'est pas utilisé, les prises de terre n'étant généralement pas distinctes.
- 52 - H.

## Slide 61: 312.2.4.4 Schéma IT en courant continu
Schéma a) Schéma b) L+ L - L+ M L - Masses Mise à la terre des masses Masses Mise à la terre des masses Figure 312K – Schémas IT en courant continu Schéma dans lequel le courant résultant d'un seul défaut entre un conducteur actif et la masse a une intensité suffisamment faible pour ne provoquer l'apparition d'aucune tension de contact dangereuse.
Le courant de premier défaut se referme par les capacités de fuite de l'installation (à la mise sous tension) et éventuellement par la résistance insérée entre un point de l'alimentation - généralement L- ou le conducteur médian - et la terre.
La limitation de l'intensité du courant résultant d'un premier défaut est obtenue, soit par l'absence de liaison à la terre de l'alimentation, soit par la valeur de la résistance insérée entre le conducteur L- ou M et la terre.
H 313 Alimentation.

## Slide 62: 313.1.1 Les caractéristiques suivantes de l'alimentation doivent être déterminées :
- - - - nature du courant et fréquence ; valeur de la tension nominale ; valeur du courant de court-circuit présumé, à l'origine de l'installation ; possibilité de satisfaire aux prescriptions de l'installation, y compris la puissance d'alimentation.
- 53 - Lorsque l'installation est alimentée par un réseau de distribution extérieur, le distributeur d'énergie électrique doit être consulté (voir NF C 14-100).
Lorsque l'alimentation provient d'une génératrice privée, les caractéristiques correspondantes doivent être déterminées en fonction des caractéristiques de cette génératrice ou d'après les indications du fabricant.
Nature du courant Si une alimentation en courant continu est nécessaire et si la source disponible est à courant alternatif, ou réciproquement, il y a lieu de prévoir le matériel de conversion nécessaire et son emplacement.
Il en est de même si une alimentation en courant alternatif sous une fréquence différente de celle de la source est nécessaire.

## Slide 63: 313.1.2 Ces caractéristiques doivent être estimées dans le cas d'une source externe et
doivent être déterminées dans le cas d'une source privée.
Elles sont applicables aussi bien aux alimentations principales qu'aux alimentations de sécurité et de remplacement.

## Slide 64: 313.2 Alimentations pour installations de sécurité et alimentations de remplacement
Lorsque les installations de sécurité sont imposées par les autorités responsables de la protection contre l'incendie ou par des conditions relatives à l'évacuation des locaux en cas d'urgence, ou lorsque des alimentations de remplacement sont exigées par le maître d'ouvrage de l'installation, les caractéristiques des alimentations pour installations de sécurité ou de remplacement doivent être déterminées séparément.
De telles alimentations doivent avoir une capacité, une fiabilité et une disponibilité appropriées au fonctionnement spécifié.
Des prescriptions supplémentaires pour les alimentations pour installations de sécurité sont données en 35 et en 56.
NOTE – La présente norme ne comprend pas de règles particulières en ce qui concerne les alimentations de remplacement.
Il convient notamment de se reporter aux textes officiels relatifs à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur et aux textes officiels relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

## Slide 65: 314.1 Toute installation doit être divisée en plusieurs circuits selon les besoins, afin :
- - - - d'éviter tout danger et limiter les conséquences d'un défaut ; de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien (voir de tenir compte des dangers qui pourraient résulter d'une défaillance d'un seul circuit tel qu'un circuit d'éclairage.
de limiter la valeur du courant de fuite dans le conducteur de protection de chaque circuit.
aussi 46) ; La limitation du courant de fuite dans le conducteur de protection permet une utilisation optimale des dispositifs différentiels à courant différentiel-résiduel au plus égal à 30 mA vis à vis du besoin de continuité de service.
Il est recommandé de limiter les courants de fuite au tiers de la sensibilité du dispositif différentiel, ce qui dans la pratique limite à dix socles de prise de courant pour une protection différentielle de 30 mA.
H.

## Slide 66: 314.2 Des circuits de distribution distincts doivent être prévus pour
les parties de l'installation qu'il est nécessaire de commander séparément, de telle sorte que ces circuits ne soient pas affectés par la défaillance d'autres circuits.
Les circuits terminaux sont généralement spécialisés par la fonction des appareils qu'ils desservent.
Des circuits terminaux distincts sont alors prévus pour l'éclairage, pour les socles de prises de courant, pour les moteurs,.
- 55 - Les conditions précédentes impliquent que, dans certains cas, soit assurée une sélection ou une sélectivité entre les différents dispositifs de protection (voir notamment 536).
H.

## Slide 67: 314.3 Lorsqu’un bâtiment est desservi par plusieurs installations, les circuits correspondants
doivent être nettement différenciés.
Un même bâtiment peut être desservi à partir de plusieurs alimentations (poste de transformation, réseau de distribution publique, source autonome.
).
L'ensemble des circuits alimentés à partir d'un point d'alimentation constitue une installation et il importe que des installations différentes soient nettement différenciées et, en particulier, un même point de répartition, un même coffret ou un même tableau ne doit comporter que des éléments appartenant à une seule et même installation.
Ne sont pas visés : - - les circuits de signalisation et de commande, les sources de remplacement ou de sécurité.

## Slide 68: 330.1 Caractéristiques
Des dispositions appropriées doivent être prises lorsque les matériels sont susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur les autres matériels électriques, les autres installations, ou d'entraver le fonctionnement de la source d'alimentation et perturber les réseaux publics de distribution.
Les perturbations sont en particulier : - - - - les perturbations de la tension ; • variations rapides de la tension, • creux de tension, • coupures brèves de la tension, • coupures longues de la tension, • surtensions temporaires entre phases et terre, • surtensions transitoires entre phases et terre, • déséquilibre de la tension, • • tensions harmoniques/courants harmoniques, tension de signaux d'information sur les conducteurs de puissance, les composantes continues ; les oscillations à haute fréquence ; les courants de fuite.
Les réseaux de puissance et de communication doivent être réalisés selon les prescriptions et recommandations de l'article 444, de la partie 5-54 et du guide UTE C 15-900.
Les caractéristiques de la tension fournie aux utilisateurs par les réseaux publics de distribution sont définies dans la NF EN 50160.
réseaux informatiques, Les autres installations auxquelles se réfère la Norme, sont les installations diverses distribuées dans les bâtiments, telles que, installations de téléphonie, de distribution de la télévision, les installations de transmission de l'information, par exemple le contrôle-commande des bâtiments.

## Slide 69: 330.1.1 Perturbations à basses fréquences
a) Fluctuations de la fréquence Ce type de fluctuations est pratiquement inexistant sur les réseaux de distribution publique.
En revanche, dans les installations alimentées par des sources autonomes, la mise à disposition d'informations relatives à la fréquence est recommandée et des dispositifs de régulation sont nécessaires pour maintenir la fréquence dans des limites de tolérance admissibles.
b) Variations de tension Les variations rapides de tension sont dues essentiellement au fonctionnement de certains appareils, tels que fours à arc, les appareils de soudage, le démarrage de moteurs de forte puissance,.
La protection consiste soit à augmenter la puissance de court-circuit de la source, soit à diminuer l'appareil perturbateur (par exemple à l'aide de compensateurs statiques).
l'amplitude des variations de puissance réactive absorbée par Les microcoupures ne sont qu'un cas particulier de creux de tension, dus soit au fonctionnement de certaines machines présentant de forts appels de courant, soit à des défauts affectant le réseau d'alimentation.

## Slide 70: 330.1.2 Perturbations à hautes fréquences
a) Surtensions transitoires de forme impulsionnelle Les surtensions transitoires sont : - soit dues à des surtensions d'origine atmosphérique d'alimentation ; soit produites lors de la mise en service ou de la coupure de certains matériels (dites "surtensions de manœuvres").
transmises par le réseau - La protection contre de telles surtensions est définie en 443.
La mise sous tension de certains matériels peut provoquer des surtensions transitoires susceptibles d'entraîner des fonctionnements intempestifs des dispositifs de protection des circuits correspondants.
b) Oscillations à haute fréquence Lorsque le fonctionnement des matériels est susceptible de provoquer des oscillations à haute fréquence dans le circuit d'alimentation ou induites dans d'autres circuits, il y a lieu de vérifier que ces oscillations ne provoquent pas un fonctionnement défectueux ou d'autres effets nuisibles sur d'autres matériels, sinon des dispositions doivent être prises pour réduire ces oscillations à un niveau non dangereux.
c) Autres perturbations à haute fréquence (telles que champs électromagnétiques, décharges électrostatiques,.

## Slide 71: 330.1.3 Autres causes de perturbations
a) Composantes continues Lorsque des matériels sont susceptibles de provoquer en fonctionnement la circulation de courant continu dans l'installation à courant alternatif qui les alimente, il y a lieu de vérifier qu'il ne peut en résulter de fonctionnement défectueux ni d'effet nuisible sur les autres matériels de l'installation, sinon des dispositions doivent être prises pour séparer le matériel considéré de la source.
Les composantes continues peuvent, dans certaines conditions, perturber le fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel, sauf si ces dispositifs comportent des dispositions permettant d'en limiter les effets (voir 532.
2.
1.
4).

## Slide 72: 340.1 Il y a lieu d'estimer la fréquence et la qualité de l'entretien de l'installation qui peuvent
être raisonnablement attendues durant sa durée de vie prévue.
Lorsqu'une autorité est responsable du fonctionnement de l'installation, cette autorité doit être consultée.
Ces caractéristiques sont à prendre en considération en appliquant les prescriptions des titres 4 à 6 de la présente norme, de telle sorte que, compte tenu de la fréquence et de la qualité de l'entretien prévues : - - - toute vérification périodique, tout essai, tout entretien et toute réparation nécessaires pendant la durée de vie prévue puissent être effectués facilement et sûrement ; l'efficacité des mesures de protection pour assurer la sécurité soit assurée ; la fiabilité des matériels permettant le fonctionnement correct de l'installation soit appropriée à la durée de vie prévue.
Les caractéristiques indiquées à la partie 34 peuvent varier d'une partie d'une installation à une autre, et dépendent par exemple de la présence de personnes qualifiées pour exploiter le matériel en service normal.
L'accès à certaines parties de l'installation peut être limité à de telles personnes, et ceci doit intervenir dans le choix des mesures de protection pour assurer la sécurité de ces parties (titre 4).

## Slide 73: 361.1 Les installations de dépannage, de travaux et semi-permanentes peuvent faire l'objet
des dérogations aux règles de la présente norme énoncées respectivement en 362, 363 et 364.
Toutefois aucune dérogation n'est admise ni dans les locaux (ou emplacements) présentant des risques d'incendie (BE2), ni dans les locaux (ou emplacements) présentant des risques d'explosion (BE3).
361.
2Des dérogations ne sont admises aux prescriptions du titre 4 que pour les installations de dépannage et sous les réserves énoncées en 362.
Toute installation de dépannage, de travaux ou semi-permanente doit être protégée à son origine contre les surintensités, cette protection devant répondre aux conditions fixées à la partie 43.

## Slide 74: 361.3 Les installations temporaires ne doivent pas gêner ni entraver la circulation des
personnes.

## Slide 75: 361.4 En cas d'utilisation de prolongateurs, toutes précautions doivent être prises afin
d'éviter que leurs éléments ne puissent être séparés fortuitement.
Cette règle n'implique pas nécessairement l'emploi de dispositif de verrouillage.
les éléments assemblés des prolongateurs aient Il est essentiel que caractéristiques électriques et dimensionnelles d'interchangeabilité.
les mêmes - 61 - H 362 Installations de dépannage Pour les installations de dépannage, il peut être admis de ne pas respecter les prescriptions de la présente norme, sous réserve que leur durée soit aussi limitée que possible et que, si certaines mesures ne se trouvent plus respectées, des mesures compensatrices ou des précautions appropriées soient prises.
installations de dépannage sont celles nécessaires pour pallier un Les d'exploitation.

## Slide 76: 364.1 Les installations semi-permanentes peuvent faire l'objet des dérogations énoncées
en 363.

## Slide 77: 364.2 Si les installations semi-permanentes se renouvellent périodiquement, elles doivent
être intégralement démontées entre chaque période d'utilisation.
En outre, les dispositifs de protection de ces installations doivent être placés sur des tableaux stables.
____________ - 63 -.

## Slide 78: TITRE 4 – Protection pour assurer la sécurité
Partie 4-41 – Protection contre les chocs électriques Partie 4-42 – Protection contre l’incendie, les brûlures et l’explosion Partie 4-43 – Protection contre les surintensités Partie 4-44 – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques Partie 4-46 – Sectionnement et commande Partie 4-41 – Protection contre les chocs électriques 411 Mesure de protection par coupure automatique de l’alimentation.
67.

## Slide 79: 411.7 Très Basse Tension Fonctionnelle (TBTF).................................................................78
412 Mesu re de protection par isolation double ou renforcée.
78 413 Mesure de protection par séparation électrique.
80 414 Mesure de protection par très ba sse tension.
82 415 Protection complémentaire.
86.

## Slide 80: Annexe B – (normative) – Mesures de protection sans disposition de protection contre
les contacts indirects, sous condition de surveillance.
90.

## Slide 81: Annexe C – (normative) – Mesures de protection dans des installations sous condition
de surveillance.
92.

## Slide 82: Annexe D – (normative) – Compatibilité entre divers schémas de liaisons à la terre
et leur raccordement au réseau de distribution publique.
94 - 65 - 2002 C.

## Slide 83: 410.1 Domaine d'application
La présente partie traite de la protection contre les chocs électriques dans les installations électriques.
Elle se fonde sur la norme NF C 20-030, norme fondamentale de sécurité applicable à la protection des personnes et des animaux domestiques, destinée à donner les principes et prescriptions essentiels communs aux installations et aux matériels ou nécessaires à leur coordination.
La règle essentielle pour la protection contre les chocs électriques, telle que définie dans la norme NF C 20-030, est que les parties actives dangereuses ne soient pas accessibles et que les parties conductrices accessibles ne soient pas dangereuses, tant dans des conditions normales que dans des conditions de défaut simple.
La protection contre les chocs électriques nécessite donc l'application d'au moins une disposition de protection contre les contacts directs, en fonctionnement normal et d'au moins une disposition de protection contre les contacts indirects, en cas de défaut.
L'association de ces deux dispositions de protection constitue une mesure de protection.

## Slide 84: 410.2 (disponible)
C.

## Slide 85: 410.3.1 Une ou plusieurs des mesures de protection suivantes, constituées chacune d’une
disposition de protection contre les contacts directs et d’une disposition de protection contre les contacts indirects, doivent être appliquées, sauf spécifications contraires indiquées en.

## Slide 86: 410.3.2 et 410.3.4, dans chaque installation ou partie d’installation, en tenant compte des
conditions d’influences externes et doivent être considérées lors du choix et de la mise en œuvre des matériels : - mesure de protection par coupure automatique de l’alimentation, - mesure de protection par isolation double ou renforcée, - mesure de protection par séparation électrique pour l’alimentation d’un seul matériel, - mesure de protection par très basse tension.
En pratique, la plupart des installations font l’objet d’une mesure fondamentale de protection par coupure automatique de l’alimentation, certaines parties des installations pouvant faire l’objet d’une des autres mesures de protection.
- 66 - C.

## Slide 87: 410.3.2 Pour des installations et des emplacements particuliers, les mesures de protection
prescrites dans la partie 7 doivent être appliquées.

## Slide 88: 410.3.3 Les mesures de protection, spécifiées en annexe B, par mise en œuvre d’ob stacles
ou par mise hors de portée ne peuvent être mises en œuvre que sous la surveillance d’une personne qualifiée ou avertie.
Au Senegal, seules les personnes habilitées au sens de la publication UTE C 18-510 sont autorisées à travailler dans les conditions BA4 et BA5 (voir aussi 512.
2.
16).
C locaux ou emplacements non conducteurs ; liaisons équipotentielles non reliées à la terre ; séparation électrique pour l’alimentation de plus d’un matériel d’utilisation ;.

## Slide 89: 410.3.4 Les mesures de protection, spécifiées en annexe C :
- - - ne sont applicables que si l’installation est sous la surveillance d’une personne compétente, de manière que des modifications non permises par ces mesures de protection ne puissent être faites.

## Slide 90: 410.3.5 Si une mesure de protection n’est pas complètement satisfaite, des dispositions
complémentaires doivent être prises pour s’assurer que l’association ainsi obtenue fournisse le même degré de protection que la conformité complète à cette mesure.
NOTE – Un exemple d’application est donné en 411.
7.

## Slide 91: 410.3.6 On doit s’assurer que des mesures de protection différentes appliquées dans la
même installation ou la même partie d'installation, ou encore dans les matériels, ne puissent ni s'influencer ni s'annihiler mutuellement.

## Slide 92: 410.3.7 Il est permis de se dispenser de dispositions de protection contre les contacts
indirects pour les matériels électriques et leurs supports dans les cas suivants : - - conduits ou goulottes métalliques, ou autres enveloppes métalliques de protection des matériels présentant une isolation double ou renforcée ; potelets et parties métalliques en liaison électrique avec eux lorsque ces parties ne sont pas dans le volume d’accessibilité au toucher ; poteaux en béton armé dont les armatures ne sont pas accessibles ; - - masses qui, du fait de leurs faibles dimensions (environ 50 mm X 50 mm) ou de leur emplacement, ne peuvent être saisies ou venir en contact avec une partie importante du corps humain, dans la mesure où la liaison avec un conducteur de protection serait difficilement réalisable ou peu fiable.
NOTE – Cette prescription n’est applicable, par exemple qu’aux écrous, rivets, plaques d’identification et fixations de câbles.
411 Mesure de protection par coupure automatique de l’alimentation.

## Slide 93: 411.1 Généralités
la protection par coupure automatique de l’alimentation est une mesure de protection dans laquelle : - la protection contre les contacts directs est assurée soit par l’isolation principale des parties actives, soit par des barrières ou des enveloppes, conformément à l’annexe A, et C - 67 - C - la protection contre les contacts indirects est assurée par des liaisons de protection associées à la coupure automatique de l’alimentation conformément aux 411.
3 à 411.
6.
La mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation est destinée à empêcher qu'à la suite d'un défaut d'isolement, une personne puisse se trouver soumise à une tension de contact supérieure à 50 V en courant alternatif (valeur efficace) ou à 120 V en courant continu lisse pendant un temps tel qu'il puisse en résulter des dommages organiques.
Pour respecter cette règle, tout défaut survenant dans un matériel électrique provoque la circulation d'un courant qui doit être interrompu dans un temps compatible avec la sécurité des personnes.

## Slide 94: 411.2 Prescriptions pour la protection contre les contacts directs
Les matériels électriques doivent faire l’objet d’une des dispositions de protection données en.

## Slide 95: 411.3.1.1 Liaison équipotentielle principale
Dans chaque bâtiment, le conducteur principal de protection, la borne principale de terre et les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison équipotentielle principale : - canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central et de conditionnement d'air ; éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé ; gaines ou tresses métalliques des câbles de communication.
- - Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils doivent être reliés à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur point d'entrée dans le bâtiment.
- 68 - Les conducteurs de la liaison équipotentielle principale doivent satisfaire aux prescriptions de la partie 5-54.
La liaison équipotentielle principale permet notamment d'éviter qu'un élément conducteur ne propage un potentiel soit par rapport à la terre résultant d'un défaut d'origine externe au bâtiment, soit le potentiel de la terre lointaine.
C.

## Slide 96: 411.3.1.2 Mise à la terre des masses
Les masses doivent être reliées à un conducteur de protection selon les conditions particulières des divers schémas des liaisons à la terre comme spécifié de 411.
4 à 411.
6.
Les masses simultanément accessibles doivent être connectées à la même prise de terre.
NOTE – Pour les dispositions de mise à la terre et les conducteurs de protection, voir la partie 5-54.

## Slide 97: 411.3.2 Coupure automatique de l'alimentation
un dispositif de protection doit séparer.

## Slide 98: 411.3.2.1 A l’exception du cas indiqué en 411.3.2.5,
automatiquement de l'alimentation le circuit ou le matériel concerné en cas de défaut entre une partie active et une masse ou un conducteur de protection dans le circuit ou le matériel, dans un temps maximal donné en 411.
3.
2.
2 ou 411.
3.

## Slide 99: 411.3.2.2 Selon la tension nominale entre phase et neutre U 0, le temps de coupure maximal
du tableau 41A doit être appliqué à tous les circuits terminaux.
Tableau 41A - Temps de coupure maximal (en secondes) pour les circuits terminaux Temps de coupure (s) Schéma TN ou IT Schéma TT 50 V < U 0 ≤ 120 V continu alternatif 120 V < U 0 ≤ 230 V continu alternatif 230 V < U 0 ≤ 400 V continu alternatif U0 > 400 V Alternatif continu 0,8 0,3 5 5 0,4 0,2 5 0,4 0,2 0,07 0,4 0,2 0,1 0,04 0,1 0,1 NOTE - Le courant continu lisse est défini conventionnellement par un taux d'ondulation non supérieur à 10 % valeur efficace; la valeur maximale de crête n'est pas supérieure à 140 V pour une tension nominale de 120 V en courant continu lisse et 70 V pour une tension nominale de 60 V en courant continu lisse.
Ces temps dérivent d’une courbe définissant le temps de coupure du dispositif de protection en fonction de la tension de contact présumée.
Cette courbe a été établie en tenant compte des études internationales sur les effets du courant électrique sur le corps humain rassemblées dans le guide UTE C 15-110.
Les temps de coupure ci-dessus sont satisfaits notamment par les dispositifs différentiels non volontairement retardés ou, lorsque U0 est inférieure ou égale à 230 V, de type S.

## Slide 100: 411.3.2.3 Un temps de coupure conventionnel non supérieur à 5 s est admis pour les circuits
de distribution.
Toutefois, il est recommandé de réaliser la sélectivité des protections dans les temps les plus courts compatibles avec une utilisation normale.
- 69 - C.

## Slide 101: 411.3.2.5 Si la coupure automatique conformément à 411.3.2.1 ne peut être réalisée
temps prescrits en 411.
3.
2.
2 ou 411.
3.

## Slide 102: 411.3.3 Protection complémentaire
En courant alternatif, terminaux doivent être pourvus d’une protection complémentaire par dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA conformément à 415.
1 lorsqu’ils alimentent : les circuits - - - les socles de prise de courant de courant assigné au plus égal à 32 A ; les socles de prise de courant installés dans des locaux ou emplacements de la classe d’influences externes AD4, quel que soit leur courant assigné ; les socles de prises de courant dans les installations temporaires, telles que les installations de chantiers, quel que soit leur courant assigné.
D'autres situations, où l'emploi de dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) de courant assigné au plus égal à 30 mA est prescrit, sont indiquées dans le titre 7.
NOTE - Si une installation est prévue pour l’utilisation de matériels portatifs à l’extérieur, il est recommandé de mettre en œuvre un ou deux socles de prise de courant à l’extérieur.
L'emploi de DDR à haute sensibilité est particulièrement justifié pour assurer la protection des câbles souples alimentant les appareils mobiles ou portatifs, l'usure ou le vieillissement de ces câbles pouvant entraîner la détérioration de l'isolant ou la rupture du conducteur de protection, sans que de tels défauts puissent être détectés.

## Slide 103: 411.4 Schéma TN
La réalisation d’un schéma TN dans une installation alimentée par le réseau de distribution publique basse tension est traitée en annexe D.
C.

## Slide 104: 411.4.1 Les masses de l'installation doivent être reliées par des conducteurs de protection
à la borne principale de terre de l’installation, laquelle doit être connectée au point de l’alimentation mis à la terre.
Le point de l'alimentation mis à la terre est généralement le point neutre.
Si le point neutre n'est pas disponible, ou n'est pas accessible, un conducteur de phase doit être mis à la terre.
En aucun cas le conducteur de phase ne doit servir de conducteur de protection (voir 411.
4.

## Slide 105: 411.4.2 Dans les installations fixes, un seul conducteur peut être utilisé à la fois comme
conducteur de protection et comme conducteur neutre (conducteur PEN), sous réserve que les prescriptions de 543.
4 soient respectées.
Le conducteur PEN ne doit être ni sectionné, ni coupé.
L'installation est réalisée de manière à éviter tout risque de rupture du conducteur PEN ; en particulier, il y a lieu de donner à ce conducteur une section suffisante du point de vue de la résistance mécanique, de le réaliser en matériau résistant à la corrosion et d'éviter les lignes aériennes exposées à des risques mécaniques.
Les câbles souples utilisés comme canalisations mobiles doivent comporter un conducteur de protection distinct du conducteur neutre.

## Slide 106: 411.4.3 Les caractéristiques
des circuits doivent être telles que le courant de défaut soit supérieur ou égal au courant Ia : des dispositifs de protection (voir 411.
4.
4) et les impédances Uo / Zs ≥ Ia (1) Voir annexe de la partie 3 de la norme NF C 13-200 - 71 - 2002 où Zs Ia Uo est l'impédance, en ohm, de la boucle de défaut comprenant la source, le conducteur actif jusqu'au point de défaut et le conducteur de protection entre le point de défaut et la source.
est le courant assurant le fonctionnement du dispositif de coupure automatique dans le temps défini en 411.
3.

## Slide 107: 411.4.4 Dans le schéma TN, les dispositifs de protection suivants peuvent être utilisés
pour la protection contre les contacts indirects : - - dispositifs de protection contre les surintensités ; dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel NOTE – Le circuit est aussi protégé par un dispositif de protection contre les surintensités conformément à la partie 4-43.
Un dispositif à courant différentiel ne doit pas être utilisé en schéma TN-C.
Lorsqu'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est utilisé dans un schéma TN-C-S, un conducteur PEN ne doit pas être utilisé en aval.
La liaison du conducteur de protection au conducteur PEN doit être effectuée en amont du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel.
NOTE – Si une sélectivité entre dispositifs différentiels est nécessaire, voir 535.

## Slide 108: 411.5.1 Toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être
connectées à des conducteurs de protection reliés à une même prise de terre.
Si plusieurs dispositifs de protection sont montés en série, cette prescription s'applique séparément à toutes les masses protégées par le même dispositif.
Généralement, le point de l’alimentation mis à la terre est le point neutre.
Si le neutre n’existe pas ou n’est pas accessible, un conducteur actif doit être mis à la terre.
Les installations alimentées directement par un réseau de distribution publique à basse tension sont réalisées selon le schéma TT.

## Slide 109: 411.5.2 En schéma TT, les dispositifs de protection sont des dispositifs différentiels
Le conducteur neutre ne doit pas être relié à la terre en aval d'un dispositif différentiel.
La précédente édition de la norme NF C 15-100 prévoyait la possibilité d’utiliser des dispositifs de protection contre les surintensités, tout en expliquant dans les commentaires que ce mode de protection ne convenait généralement pas.
L’introduction dans la présente norme de temps de coupure maximaux pour le schéma TT (voir 411.
3.
2.

## Slide 110: 411.5.3 En courant alternatif, la condition suivante doit être satisfaite :
RA x I ∆n ≤ 50 V est la résistance de la prise de terre des masses est le courant différentiel-résiduel assigné du dispositif de protection où RA I∆n NOTE - Si une sélectivité entre dispositifs différentiels est nécessaire, voir 535.
4.
Lorsque plusieurs dispositifs différentiels sont mis en œuvre pour protéger des masses reliées à la même prise de terre, la valeur de I∆n à prendre en considération est le plus grand courant différentiel-résiduel des dispositifs intéressés.
- 73 - 2002 Cette condition détermine la valeur maximale de la résistance de la prise de terre des masses en fonction des caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de coupure automatique.
Pour l'application de la condition, on peut prendre en considération l'impédance de la boucle de défaut au lieu de la résistance RA de la prise de terre des masses.

## Slide 111: 411.6.1 Dans le schéma IT, l’installation doit être isolée de la terre ou reliée à la terre à
travers une impédance de valeur suffisamment élevée.
Cette liaison s'effectue soit au point neutre de l'installation, soit à défaut à un point neutre artificiel qui peut être relié directement à la terre si l'impédance homopolaire correspondante a une valeur suffisante.
Lorsque aucun point neutre n'existe, un conducteur de phase peut être relié à la terre à travers une impédance.
En cas de défaut d’isolement sur un même conducteur actif, le courant de défaut est faible et la coupure automatique conforme à 411.
3.

## Slide 112: 411.6.2 est satisfaite. Toutefois,
d'effet pathophysiologique dangereux pour une personne en contact avec des parties conductrices simultanément accessibles en cas de deux défauts simultanés concernant deux conducteurs actifs différents.
n'est pas impérative si la condition NOTE - Afin de réduire les surtensions et d'amortir les oscillations, la mise à la terre par l'intermédiaire d'impédance ou de point neutre artificiel peut être nécessaire ; il convient que leurs caractéristiques soient appropriées à celles de l'installation.
En général, la valeur de l’impédance est prise de l’ordre de 4 à 6 fois la tension simple de l’installation, par exemple de l’ordre de 1 000 ohms pour des installations 230/400 V à fréquence industrielle.
L1 L2 L3 lf M PE RA lf C3 C2 C1 Figure 411C – Boucle de premier défaut en schéma IT isolé de la terre - 74 - 2002 Lorsque l'installation est isolée de la terre, le courant de premier défaut se referme par les capacités des deux autres phases par rapport à la terre.
C N lf L1 L2 L3 lf C3 C2 C1 Zs RB M PE RA lf Figure 411D – Boucle de premier défaut en schéma IT avec neutre relié à la terre par une impédance Lorsque l'installation est reliée à la terre par une impédance, l’intensité du courant de premier défaut est limitée par la valeur de l’impédance résultant de la mise en parallèle de Zs et des capacités des deux autres phases par rapport à la terre.

## Slide 113: 411.6.2 Les masses doivent être reliées à la terre, soit individuellement, soit par groupes
ou ensemble.
NOTE - Dans de grands bâtiments, tels que des immeubles de grande hauteur, des mises à la terre additionnelles des conducteurs de protection ne sont pas possibles pour des raisons pratiques.
Des liaisons équipotentielles entre conducteurs de protection et éléments conducteurs ont, toutefois, une fonction similaire dans de tels cas.
De plus, la condition suivante doit être remplie : Pour les réseaux à courant alternatif Pour les réseaux à courant continu RA x If ≤ 50 V RA x I f ≤ 120 V où RA If est la résistance de mise à la terre des masses.
est le courant de défaut en cas de premier défaut franc de faible impédance entre un conducteur de phase et une masse.

## Slide 114: 411.6.3 Un contrôleur permanent d'isolement doit être prévu pour indiquer l'apparition d'un
premier défaut d'une partie active à la masse ou à la terre.
Ce dispositif doit actionner un signal sonore ou un signal visuel.
Si les deux signaux sonores et visuels existent, il est permis d’annuler le signal sonore, mais le signal visuel doit persister tant que le défaut existe.
Les conditions relatives au choix et à la mise en œuvre des contrôleurs permanents d'isolement sont indiquées en 532.
4.

## Slide 115: 411.6.4 Après l'apparition d'un premier défaut, les conditions de coupure automatique de
l'alimentation au deuxième défaut doivent être comme suit : a) Lorsque les masses sont interconnectées par un conducteur de protection, et collectivement mises à la terre, les conditions du schéma TN s'appliquent et la condition suivante doit être satisfaite lorsque le neutre n'est pas distribué dans les réseaux à courant alternatif et dans les réseaux à courant continu où le conducteur médian n’est pas distribué : 0,5 U / Zs ≥ Ia ou, lorsque le neutre ou le conducteur médian est distribué: 0,5 Uo / Z’ s ≥ Ia où Uo U ZS Z'S Ia est la tension nominale entre phase et neutre, valeur efficace en courant alternatif ou lisse en courant continu est la tension entre phases, valeur efficace en courant alternatif ou lisse en courant continu est l'impédance de la boucle de défaut constituée du conducteur de phase et du conducteur de protection du circuit est l'impédance de la boucle de défaut constituée du conducteur neutre et du conducteur de protection du circuit est le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps t prescrit dans le tableau 41A.
b) Lorsque des masses sont mises à la terre par groupes ou individuellement, les conditions de protection sont celles de 411.
5 comme pour le schéma TT, à l'exception du deuxième alinéa de 411.
5.
1 qui ne s'applique pas.

## Slide 116: 411.6.5 En schéma IT, les dispositifs de contrôle et de protection suivants peuvent être
utilisés: - - - - contrôleurs permanents d'isolement ; dispositifs de recherche de défaut ; dispositifs de protection contre les surintensités ; dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel.
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de protection sont définies par l'article 531.
- 77 - 2002.

## Slide 117: 411.7 Très Basse Tension Fonctionnelle (TBTF)
C.

## Slide 118: 411.7.1 Généralités
Lorsque, pour des raisons fonctionnelles, il est fait usage d’une tension nominale ne dépassant pas 50 V efficace en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse, mais que toutes les prescriptions de 411.
4 relatives à la TBTS ou à la TBTP ne sont pas respectées, et lorsqu'une TBTS ou une TBTP n'est pas nécessaire, il faut prendre les mesures de protection complémentaires décrites aux 411.
7.
2 et 411.
7.

## Slide 119: 411.7.2 Prescriptions pour la protection contre les contacts directs
La protection contre les contacts directs doit être assurée : - soit au moyen d'une isolation conformément à l’annexe A.
1 correspondant à la tension minimale d'essai requise pour le circuit primaire ; - soit au moyen de barrières ou enveloppes satisfaisant aux conditions de l'annexe A.
2.

## Slide 120: 411.7.3 Prescriptions pour la protection contre les contacts indirects
Les masses des matériels TBTF doivent être reliées au conducteur de protection du circuit primaire.
Lors d'un défaut d'isolement entre les circuits primaire et secondaire, la protection est assurée par la mesure de protection du circuit primaire, mais seulement en cas d'un deuxième défaut dans le circuit secondaire.

## Slide 121: 411.7.4 Sources
C La source d’un circuit TBTF est soit un enroulements, soit une source conforme à 414.
3.
transformateur à simple séparation entre.

## Slide 122: 411.7.5 Prises de courant
Les prises de courant pour des circuits TBTF doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : - - - les fiches ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles alimentés sous d'autres tensions ; les socles doivent empêcher l'introduction de fiches conçues pour d'autres tensions ; les socles doivent présenter un contact de protection.
412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée.

## Slide 123: 412.1.1 L’isolation double ou renforcée est une mesure de protection dans laquelle :
- - la protection contre les contacts directs est assurée par une isolation principale et la protection contre les contacts indirects est assurée par une isolation supplémentaire, ou la protection contre les contacts directs et contre les contacts indirects est assurée par une isolation renforcée entre les parties actives et les parties accessibles.
NOTE - Cette mesure est prévue pour empêcher l'apparition de tensions dangereuses sur les parties accessibles des matériels électriques lors d'un défaut de l'isolation principale.
La classe II est reconnue par les normes relatives à un certain nombre de matériels et notamment les petits transformateurs (de sécurité, de séparation,.
).
les appareils électrodomestiques, les outils portatifs à main, - 78 - La norme relative aux "ensembles de série ou dérivés de série" (précédemment appelés ensembles d'appareillage montés en usine) (2) reconnaît, sous le vocable "matériel à isolation totale" des matériels présentant une sécurité équivalente à la classe II.

## Slide 124: 412.1.2 La mesure de protection par isolation double ou renforcée est applicable dans toutes
les situations, à moins de limitations données dans la partie 7.

## Slide 125: 412.2 Prescriptions pour la protection contre les contacts directs et pour la protection contre
les contacts indirects.

## Slide 126: 412.2.1 La protection doit être assurée par l’utilisation :
a) de matériels électriques des types suivants ayant subi les essais de type et ayant été repérés selon les règles qui leur sont applicables : - matériels ayant une isolation double ou renforcée (matériels de la classe II) ; ensembles de série et dérivés de série et possédant une isolation totale - (2).
C C NOTE - Ces matériels sont marqués du symbole b) de canalisations constituées de câbles considérés comme étant de la classe II ; Sont considérés comme étant de classe II, les câbles ne comportant aucun revêtement métallique et utilisés sous une tension au plus égale à la moitié de leur tension assignée.
Ces câbles sont mentionnés dans le tableau 52A.
Un câble comportant un conducteur de protection peut être considéré comme un câble de classe II, sous réserve que le conducteur de protection soit isolé dans les mêmes conditions que les conducteurs actifs.
Cette condition est conforme à la règle du présent paragraphe concernant la protection par isolation supplémentaire lors de l’installation, pour la traversée d’enveloppes par des conducteurs de protection.

## Slide 127: 412.2.2 Enveloppes
Le matériel électrique étant en état de fonctionnement, toutes les parties conductrices séparées des parties actives par une isolation principale seulement doivent être enfermées dans une enveloppe isolante possédant au moins le degré de protection IP2X ou IPXXB.
(2) NF EN 60439-1 (C 63-421) - 79 - C L'enveloppe isolante ne doit pas être traversée par des parties conductrices susceptibles de propager un potentiel.
L'enveloppe ne doit pas comporter de vis en matière isolante dont le l'isolation procurée par remplacement par une vis métallique pourrait compromettre l'enveloppe.
NOTE - Lorsqu'il est impératif que l'enveloppe isolante soit traversée par des liaisons mécaniques (par exemple organes de commande d'appareils incorporés), celles-ci doivent être disposées de telle sorte que la protection contre les chocs électriques ne soit pas compromise.
Lorsque l'enveloppe comporte des portes ou couvercles pouvant être ouverts sans l'aide d'un outil ou d'une clé, toutes les parties conductrices qui sont accessibles lorsque la porte ou le couvercle est ouvert doivent être protégées par une barrière isolante possédant au moins le degré de protection IP2X ou IPXXB, de manière à empêcher les personnes de toucher accidentellement ces parties.

## Slide 128: 412.2.3 L'installation des maté riels énoncés en 412.1.1 (fixation,
conducteurs, etc.
) doit être effectuée de façon à ne pas nuire à la protection assurée conformément aux règles de construction de ces matériels.

## Slide 129: 412.2.4 Un circuit alimentant des matériels de classe II doit comporter un conducteur de
protection tout au long de son parcours.
NOTE – Cette prescription est destinée à prendre en compte le remplacement par l’utilisateur de matériels de classe II par des matériels de classe I.
413 Mesure de protection par séparation électrique.

## Slide 130: 413.1.1 La séparation électrique est une mesure de protection dans laquelle :
- - la protection contre les contacts directs est assurée soit par une isolation principale des parties actives, soit par des barrières ou des enveloppes, conformément à l’annexe A ; et la protection contre les contacts indirects est assurée par une séparation de protection entre le circuit séparé et les autres circuits.
- 80 - C NOTE - La mesure de protection par séparation électrique consiste à séparer le circuit d'utilisation de l'installation d'alimentation de telle sorte qu'en cas de défaut d'isolement dans le circuit séparé, aucune tension de contact dangereuse ne puisse apparaître.

## Slide 131: 413.1.2 La mesure de protection par séparation électrique est applicable dans toutes les
situations, mais est limitée à l’alimentation d’un seul matériel d’utilisation à partir d’une source séparée isolée de la terre.
Cette mesure de protection n'est pas destinée à alimenter des appareils présentant un faible niveau d'isolement.
La sécurité de cette mesure repose sur le bon isolement des circuits ainsi séparés et l'état de l'isolation doit pouvoir être vérifié par un simple examen visuel.
C.

## Slide 132: 413.2.1 Tous les matériels électriques doivent faire l’objet d’une des dispositions de
protection contre les contacts directs de l’annexe A ou de la mesure de protection donnée en 412.

## Slide 133: 413.2.2 La disposition de protection contre les contacts directs relative à l’isolation des
parties actives (A.
1 de l’annexe A) ou par barrières ou enveloppes applicable quelles que soient les conditions d’influences externes.
(A.
2 de l’annexe A) est.

## Slide 134: 413.2.3 Si plus d’un matériel d’utilisation est alimenté par une source séparée isolée de la
terre, les prescriptions de 411.
6.
1 (schéma IT) ou de l’annexe C3 doivent être satisfaites.

## Slide 135: 413.3.1 La protection par séparation électrique doit être assurée en respectant
prescriptions énoncées dans les sou s-paragraphes 413.
3.
2 à 413.
3.
6.

## Slide 136: 413.3.2 Le circuit doit être alimenté par l'intermédiaire d'une source de séparation, c'est-à-
dire : - - d'un transformateur de séparation, ou d'une source de courant assurant une sécurité équivalente à celle du transformateur de séparation spécifié ci-dessus, par exemple un moteur-générateur ayant des enroulements procurant une séparation équivalente.
La norme relative aux transformateurs de séparation à considérer pour l'application de la règle énoncée en 511.
2 est la norme NF EN 61558-2-4 (C 52-558-2-4).
L'utilisation de transformateurs présentant une sécurité équivalente est nécessaire pour des appareils dont les caractéristiques (puissance.
) sont en dehors du domaine d'application de la norme précitée.

## Slide 137: 413.3.3 Les parties actives du circuit séparé ne doivent avoir aucun point commun avec un
autre circuit ni aucun point relié à la terre.
Les dispositions prises doivent assurer une séparation au moins équivalente à celle qui existe entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de séparation des circuits.
NOTE - En particulier, si un circuit auxiliaire est un circuit séparé, une séparation électrique est nécessaire entre les parties puissance et les parties auxiliaires de matériels électriques tels que relais, contacteurs, auxiliaires de commande.

## Slide 138: 413.3.4 Les câbles souples doivent être visibles sur toute leur longueur susceptible de
subir des dommages mécaniques.

## Slide 139: 413.3.5 Il est recommandé d'utiliser, pour le circuit séparé, une canalisation dédiée. Si on
ne peut éviter d'utiliser les conducteurs d'une même canalisation pour le circuit séparé et d'autres circuits, il doit être fait usage de câbles multiconducteurs sans aucun revêtement métallique ou de conducteurs isolés posés dans des goulottes ou conduits isolants, sous réserve que ces câbles et conducteurs soient spécifiés pour une tension au moins égale à la tension la plus élevée mise en jeu et que chaque circuit soit protégé contre les surintensités.
La protection des circuits contre les surcharges à leur origine répond aux conditions de 434.
2.

## Slide 140: 413.3.6 Les masses du circuit séparé ne doivent être connectées ni à un conducteur de
protection, ni aux masses d’autres circuits.
C NOTE - Si les masses du circuit séparé sont susceptibles de se trouver en contact, soit de fait, soit fortuitement, avec des masses d'autres circuits, la sécurité des personnes ne repose plus sur la seule mesure de protection par séparation électrique, mais sur les mesures de protection dont ces dernières masses font l'objet.
414 Mesure de protection par très basse tension.

## Slide 141: 414.1.1 La protection par très basse tension est une mesure de protection constituée par
deux types différents de circuits à très basse tension : - Très Basse Tension de Sécurité (TBTS, circuits non reliés à la terre), - Très Basse Tension de Protection (TBTP, circuits reliés à la terre), pour lesquels la protection est assurée par : - - une limitation de la tension TBTS ou TBTP à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu ; une séparation de protection entre les circuits TBTS ou TBTP et tous les autres circuits autres que TBTS ou TBTP, et une isolation principale entre les circuits TBTS et TBTP, Pour les seuls circuits TBTS, une isolation principale est assurée entre le circuit TBTS et la terre.

## Slide 142: 414.1.2 L’utilisation de la TBTS ou de la TBTP est considérée comme une mesure de
protection dans toutes les situations.
NOTE – Dans certains cas, la partie 7 limite la valeur de la très courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse.
basse tension à des valeurs inférieures à 50 V en - 82 - Les différentes très basses tensions sont désignées par les abréviations suivantes : - TBTS : très basse tension de sécurité ; - TBTP : très basse tension de sécurité ayant un point du circuit secondaire relié à la terre mais satisfaisant à toutes les autres conditions de la TBTS ; - TBTF : très basse tension fonctionnelle, c'est-à-dire très basse tension ne répondant ni aux règles de la TBTS ni aux règles de la TBTP (voir 411.
7).
Les matériels utilisés dans les circuits à TBTS et TBTP peuvent être de la classe III.

## Slide 143: 414.2 Prescriptions pour la protection contre les contacts directs et pour la protection
contre les contacts indirects La protection contre les contacts directs et la protection contre les contacts indirects pour les circuits dont la tension nominale ne peut être supérieure à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu, sont considérées comme assurées lorsque : - - la source d'alimentation est une source toutes les conditions du paragraphe 414.
4 sont remplies.
répondant aux termes du paragraphe 414.
3, le circuit potentiomètres, tels qu'autotransformateurs, dispositifs à semiconducteurs, etc.
, NOTES - 1 - Lorsque le circuit est alimenté à partir d'un circuit de tension plus élevée par l'intermédiaire d'autres matériels, secondaire ainsi formé est considéré comme faisant partie du circuit primaire et doit être inclus dans la mesure de protection de ce circuit.

## Slide 144: 414.3 Sources pour TBTS et TBTP
Ces sources sont :.

## Slide 145: 414.3.2 Une source de courant assurant un degré de sécurité équivalent à celui d'un
transformateur de sécurité décrit en 414.
3.
1 (par exemple moteur-générateur avec enroulements présentant une séparation équivalente).
- 83 - C.

## Slide 146: 414.3.3 Une source électrochimique (piles ou accumulateurs) ou une autre source qui ne
dépend pas de circuits de tension plus élevée (par exemple groupe moteur thermique- générateur).

## Slide 147: 414.3.4 Certains dispositifs électroniques conformes aux normes appropriées, dans
lesquels des mesures ont été prises pour assurer que, même en cas de défaut interne de ce dispositif, la tension aux bornes de sortie ne peut être supérieure aux limites indiquées en 414.
2.
Des valeurs plus élevées peuvent être admises, si, en cas de contact, direct ou indirect, la tension aux bornes de sortie est immédiatement réduite à ces limites ou au- dessous.
NOTES - 1 - Des matériels d'essai d'isolement sont des exemples de tels dispositifs.
2 - Lorsque la tension aux bornes de sortie est plus élevée, la conformité à cette disposition peut être considérée comme satisfaite si lorsqu'elle est mesurée avec un voltmètre ayant une résistance interne d'au moins 3 000 ohms.

## Slide 148: 414.3.5 Les sources mobiles, telles que transformateurs de sécurité ou groupes moteur-
générateur, doivent être choisies ou installées conformément aux prescriptions de la mesure de protection par emploi de matériels de la classe II ou par isolation équivalente (voir article 412).
Les normes relatives aux transformateurs de sécurité et aux convertisseurs électroniques à considérer pour l'application de la règle énoncée en NF EN 61558-1 (C 52-558-1) et NF EN 61046 (C 71-240).

## Slide 149: 511.2 sont respectivement les normes
L'utilisation de transformateurs et de convertisseurs présentant une sécurité équivalente est nécessaire pour des appareils dont les caractéristiques (puissance, tension primaire) sont en dehors du domaine d'application des normes précitées.
C.

## Slide 150: 414.4.1 Les circuits TBTS et TBTP doivent présenter :
- - une séparation de protection entre leurs parties actives et celles des autres circuits, à l’exception des parties actives d’autres circuits TBTS ou TBTP, constituée par une double isolation ou une isolation renforcée dimensionnée pour la tension la plus élevée ou par une isolation principale et un écran de protection dimensionnée pour la tension la plus élevée présente ; une isolation principale entre leurs parties actives et les parties actives des autres circuits TBTS ou TBTP.
NOTE – La mise à la terre des circuits TBTP peut être réalisée par une connexion appropriée à la terre dans la source elle-même.
Les circuits TBTS doivent présenter une isolation principale entre leurs parties actives et la terre.

## Slide 151: 414.4.2 La séparation de protection entre les canalisations des circuits TBTS et TBTP et
les parties actives des autres circuits peut être réalisée par une des dispositions suivantes : - - les conducteurs des circuits TBTS et TBTP sont munis, en plus de leur isolation principale, d'une gaine ou d’une enveloppe non métallique ; les conducteurs des circuits TBTS et TBTP sont séparés des conducteurs à des tensions différentes par un écran métallique relié à la terre ou par une gaine métallique reliée à la terre ; - 84 - C - - les conducteurs des circuits TBTS et TBTP appartiennent à un câble multiconducteur ou à un groupement de conducteurs pouvant contenir des circuits à des tensions différentes pourvu qu’ils soient isolés, soit individuellement, soit collectivement, pour la tension la plus élevée mise en jeu ; une séparation physique est réalisée.
Les schémas ci-après illustrent les différentes dispositions prévues ci-dessus : Les conducteurs du circuit TBTS ou TBTP sont munis, en plus de leur isolation principale, d'une gaine non métallique.
Un écran métallique mis à la terre sépare les circuits TBTS ou TBTP de tout autre circuit.
Le circuit TBTS ou TBTP fait partie d'un câble multiconducteur contenant d'autres circuits, les conducteurs du circuit TBTS ou TBTP étant isolés pour la tension la plus élevée mise en jeu dans les circuits du câble.
Le circuit TBTS ou TBTP est séparé physiquement de tout autre circuit.

## Slide 152: 414.4.3 Les prises de courant pour des circuits TBTS et TBTP doivent satisfaire aux
prescriptions suivantes : - - - les fiches ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles alimentés sous d'autres tensions ; les socles doivent empêcher l'introduction de fiches conçues pour d'autres tensions ; les socles TBTS ne doivent pas comporter de contact de protection.

## Slide 153: 414.4.4 Les parties actives des circuits TBTS ne doivent pas être reliées électriquement à
la terre, ni à des parties actives, ni à des conducteurs de protection appartenant à d'autres circuits.

## Slide 154: 414.4.5 Les masses ne doivent être reliées intentionnellement ni à la terre, ni à des
conducteurs de protection ou des masses d'autres circuits.
NOTE - Si des masses de circuits TBTS sont susceptibles de se trouver en contact soit de fait, soit fortuitement, avec des masses d'autres circuits, la protection contre les chocs électriques ne repose plus sur la seule mesure de protection par TBTS, mais sur les mesures de protection dont ces dernières masses font l'objet.

## Slide 155: 414.4.6 Lorsque la tension nominale du circuit TBTS est supérieure à 25 V valeur efficace en
courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, la protection contre les contacts directs doit être assurée : - - soit par une isolation conforme à A.
1 de l’annexe A ; soit par des barrières ou enveloppes conformes à A.
2 de l’annexe A.
Lorsque la tension nominale du circuit TBTP est supérieure à 12 V valeur efficace en courant alternatif ou 30 V en courant continu lisse, la protection contre les contacts directs doit être assurée : - - soit par une isolation conforme à A.
1 de l’annexe A ; soit par des barrières ou enveloppes conformes à A.

## Slide 156: 415.1 Protection complémentaire par dispositifs à courant différentiel-résiduel
NOTE - Cette mesure de protection est seulement destinée à compléter d'autres mesures de protection contre les contacts directs.

## Slide 157: 415.1.1 L'emploi de dispositifs à courant différentiel-résiduel, dont la valeur du courant
différentiel nominal de fonctionnement est inférieure ou égale à 30 mA, est reconnu comme mesure de protection complémentaire en cas de défaillance de la disposition de protection contre les contacts directs ou en cas d'imprudence des usagers.

## Slide 158: 415.1.2 L'utilisation de tels dispositifs n'est pas reconnue comme constituant en soi une
mesure de protection complète et ne dispense nullement de l'emploi d'une des mesures de protection énoncées aux paragraphes.

## Slide 159: 411.1 à 411.4.
L'expérience prouve que les mesures classiques de protection contre les contacts directs, qui sont de caractère préventif, peuvent se révéler défaillantes occasionnellement, par défaut d'entretien, usure normale ou anormale de l'isolation, ou imprudence.
Un moyen permettant d'éliminer une partie des risques d'accidents est d'utiliser un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA, destiné à assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique, ou de la partie d'installation intéressée, des l'apparition d'un très faible courant de défaut à la terre.

## Slide 160: 415.2 Liaison équipotentielle supplémentaire
C NOTES - 1 - L'utilisation de liaisons équipotentielles supplémentaires ne dispense pas de la nécessité de coupure de l'alimentation pour d'autres raisons, telles que protection contre l'incendie, contraintes thermiques des matériels, etc.
2 - Cette liaison équipotentielle supplémentaire peut intéresser une partie de l’installation, un appareil ou un emplacement.
3 - Des prescriptions supplémentaires peuvent être nécessaires pour des emplacements spéciaux, voir partie 7.
liaison équipotentielle supplémentaire doit comprendre.

## Slide 161: 415.2.1 La
les parties conductrices simultanément accessibles, qu'il s'agisse des masses des matériels fixes ou des éléments conducteurs, y compris, dans la mesure du possible, les armatures principales du béton armé utilisées dans la construction des bâtiments.
A ce système équipotentiel doivent être reliés les conducteurs de protection de tous les matériels, y compris ceux des prises de courant.
toutes C.

## Slide 162: 415.2.2 En cas de doute sur l'efficacité de la liaison équipotentielle supplémentaire, elle
doit être vérifiée en s'assurant que la résistance R entre toute masse considérée et tout élément conducteur simultanément accessible remplit la condition suivante : R ≤≤≤≤ V50 I a en courant alternatif R ≤≤≤≤ V120 I a en courant continu où est le courant de fonctionnement en 5 s au plus pour les dispositifs de protection Ia contre les surintensités.
- 87 - C.

## Slide 163: Annexe A – (normative) – Dispositions pour la protection
contre les contacts directs NOTE – Les dispositions pour la protection contre les contacts directs assurent une protection dans des conditions normales et sont appliquées si spécifié comme une partie de la mesure de protection choisie.
A.
1 Isolation des parties actives NOTE - L'isolation est destinée à empêcher tout contact avec des parties actives de l'installation électrique.
Les parties actives doivent être complètement recouvertes d'une isolation qui ne peut être enlevée que par destruction.
Pour les matériels fabriqués en usine, l'isolation doit être conforme aux prescriptions correspondantes relatives à ces matériels.

## Slide 164: Annexe B – (normative) – Mesures de protection sans disposition de protection
contre les contacts indirects, sous condition de surveillance NOTES - 1 – Les dispositions pour la protection contre les contacts directs assurent une protection dans des conditions normales et sont appliquées si spécifié comme une partie de la mesure de protection choisie.
2 – Les conditions de surveillance dans lesquelles les dispositions de protection de l’annexe B peuvent s’appliquer comme une partie d’une mesure de protection sont données en 410.
3.
3.
B.

## Slide 165: Annexe C – (normative) – Mesures de protection dans des installations
sous condition de surveillance NOTES - 1 – Les dispositions pour la protection contre les contacts indirects assurent une protection dans des conditions de défaut et sont appliquées si spécifié comme une partie de la mesure de protection choisie.
2 – Les conditions de surveillance dans lesquelles les mesures de protection de la présente annexe peuvent s'appliquer sont données en 410.
3.
4.
C.

## Slide 166: Annexe D – (normative) – Compatibilité entre divers schémas de liaisons à la
terre et leur raccordement au réseau de distribution publique D.
1 Règles de compatibilité Il est possible d'alimenter par un même transformateur - ou un même poste de transformation - des installations différentes réalisées suivant des schémas différents de liaisons à la terre sous réserve que soient respectées les dispositions suivantes : a) les schémas des installations sont TT ou TN exclusivement ; b) chaque installation est correctement protégée et réalisée suivant les règles applicables au schéma correspondant ; c) une liaison équipotentielle principale est réalisée dans chaque bâtiment conformément au les installations du sous-paragraphe 411.
3.
1.
1, les conducteurs de bâtiment sont reliés à cette liaison équipotentielle principale ; protection de toutes d) la liaison du conducteur PEN de toute installation réalisée suivant le schéma TN au point neutre du transformateur, et à la liaison équipotentielle principale est effectuée en aval du dispositif général de protection de cette installation ; e) le point neutre du transformateur, les masses du poste et les conducteurs de protection des installations situées dans le même bâtiment sont reliés à une même prise de terre ou à un ensemble de prises de terre interconnectées ; f) chaque installation possède son propre conducteur de protection auquel sont reliées les masses de l'installation correspondante ; lorsque, dans un même local se trouvent des appareils alimentés par des installations différentes et simultanément accessibles, il est recommandé de relier leurs masses par une liaison équipotentielle supplémentaire.

## Slide 167: 421.1 Les matériels électriques ne doivent pas présenter de danger d'incendie pour les matériaux
voisins.
Les instructions correspondantes du constructeur doivent être observées en plus des prescriptions de la présente norme.
La protection contre les surintensités fait l'objet de la partie 4-43.
Les appareils d'utilisation doivent être disposés de façon à ne pas gêner leur dissipation de chaleur.
H.

## Slide 168: 421.2 Lorsque les températures extérieures des matériels fixes peuvent atteindre des valeurs
susceptibles de provoquer un incendie de matériaux voisins, les matériels doivent être : - - soit installés sur ou à l'intérieur de matériaux supportant de telles températures et de faible conductivité thermique ; soit séparés des éléments de construction par des matériaux supportant de telles températures et de faible conductivité thermique.
Les matériaux non-métalliques des catégories M0, M1 ou M2 conviennent pour l'application des dispositions ci-dessus.
H - soit installés à une distance suffisante de tout matériau dont la conservation pourrait être compromise par de telles températures, en permettant une dissipation sûre de la chaleur, les supports des matériels ayant une faible conductivité thermique.
Les matériaux de catégories M3, M4 ou non classés sont visés par ce tiret.
En France, la classification M0 à M4 est celle qui résulte de l'arrêté du 30 juin 1983 modifié du Ministère de l'intérieur portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essai.

## Slide 169: 421.3 Les matériels fixes, susceptibles de produire des arcs ou des étincelles en service normal,
doivent être : - - - soit complètement enfermés dans des matériaux résistant aux arcs ; soit séparés des éléments de construction sur lesquels les arcs pourraient avoir des effets nuisibles, par des écrans en matériau résistant aux arcs ; soit installés à une distance suffisante des éléments de construction sur lesquels les arcs et étincelles pourraient avoir des effets nuisibles, en permettant une extinction sûre de l'arc et des étincelles.
Dans le cas des arcs, les matériaux résistant aux arcs utilisés pour cette mesure de protection doivent être incombustibles, avoir une faible conductivité thermique et présenter une épaisseur appropriée pour assurer une stabilité mécanique.

## Slide 170: 421.4 Les matériels fixes présentant un effet de focalisation ou de concentration de chaleur doivent
être suffisamment éloignés de tout objet fixe et de tout élément de construction, de telle façon que ces objets ou éléments ne puissent être soumis, dans les conditions normales, à une température dangereuse.
Cette règle concerne notamment certains projecteurs à incandescence à faisceau intensif.
H.

## Slide 171: 421.5 Lorsque les matériels électriques installés dans le même local contiennent une quantité
importante de liquide inflammable, des dispositions doivent être prises pour empêcher le liquide enflammé et les produits de combustion du liquide (flamme, fumée, gaz toxique) de se propager dans d'autres parties du bâtiment.
- 98 - H H H H NOTES - 1 - Comme exemples de telles dispositions, on peut citer : - - une fosse d'extinction recueillant les fuites de liquide et assurant leur extinction en cas d'incendie ; l'installation des matériels dans un local constitué de parois résistant au feu avec des seuils ou d'autres moyens d'empêcher la propagation de liquide enflammé dans d'autres parties du bâtiment, ce local étant ventilé uniquement sur l'extérieur.
2 - Une quantité de 25 l est généralement considérée comme importante.
3 - Pour des quantités inférieures à 25 l, il est suffisant de prendre des dispositions pour empêcher la fuite du liquide.
4 - Il est souhaitable de mettre hors tension le matériel dès le début d'un incendie.

## Slide 172: 421.6 Les matériaux des enveloppes disposées autour des matériels électriques lors de leur mise
en œuvre doivent pouvoir supporter les températures les plus élevées susceptibles d'être produites par le matériel électrique.
Lorsqu'il est envisagé de mettre en œuvre une enveloppe autour d'un matériel électrique, il convient généralement de consulter le constructeur du matériel.
Des matériaux combustibles ne conviennent pas pour la construction de ces enveloppes, à moins que des mesures préventives contre l'inflammation ne soient prises, telles que le revêtement par une matière incombustible ou difficilement combustible et de faible conductivité thermique.
Des matériaux M3, M4 ou non classés ne conviennent pas pour la construction de ces enveloppes, à moins que des mesures préventives contre l'inflammation ne soient prises, telles que le revêtement par une matière M0, M1 ou M2 de faible conductivité thermique.
Cette règle ne s'applique pas aux enveloppes des matériels qui en font partie intégrante lorsque ces matériels satisfont aux normes qui leur sont applicables.

## Slide 173: 422.0 Généralités
NOTE - Cette partie donne des prescriptions minimales.
Des réglementations peuvent prescrire des règles complémentaires.
La présente partie traite : - du choix et de la mise en œuvre d'installations dans des locaux à risques d'incendie dus à la nature des matières traitées ou entreposées telles que matériaux inflammables pour la fabrication, le traitement ou le stockage, y compris sous forme de poussières, par exemple dans des granges, des ateliers de menuiserie, des usines à papier.
NOTE - La nature, les quantités de matières inflammables, les surfaces et les volumes de ces locaux peuvent être fixés par des réglementations.
Les locaux ou emplacements visés par le présent tiret sont les locaux classés BE2.

## Slide 174: 422.1 Locaux à risque d'incendie dû à la nature des matières traitées ou entreposées
(locaux BE2).

## Slide 175: 422.1.1 Dans les locaux classés BE2, les installations doivent être limitées à celles nécessaires à
l'exploitation de ces locaux, à l'exception des canalisations dans Ces installations doivent satisfaire aux prescriptions des sous-paragraphes 422.
1.
2 à 422.
1.
18.

## Slide 176: 422.1.2 Lorsque des poussières peuvent s'accumuler en quantité suffisante sur des enveloppes de
matériels électriques pouvant entraîner un risque d'incendie, des mesures doivent être prises pour empêcher ces enveloppes d'atteindre des températures excessives.
Cela relève du simple aspect de l'entretien.
H.

## Slide 177: 422.1.3 Il est rappelé que les matériels électriques doivent être appropriés à ces locaux ; en
particulier, leurs enveloppes doivent présenter un degré de protection d'au moins IP5X en cas de présence de poussière.

## Slide 178: 422.1.4 En principe, les règles générales relatives aux canalisations sont applicables. Cependant,
lorsque les canalisations ne sont pas noyées dans des matériaux incombustibles tels que plâtre, béton ou matériau équivalent, elles doivent satisfaire aux caractéristiques de non propagation de la flamme définies dans les normes en vigueur.
Les conducteurs et câbles, les systèmes de conduits, de goulottes, les chemins de câbles doivent satisfaire à l'essai de non propagation de la flamme (catégorie C2 pour les câbles et conducteurs).
H NOTE - Lorsque le risque de propagation de l'incendie est élevé, par exemple dans de longs parcours verticaux ou dans des groupements de câbles, il est recommandé que les câbles satisfassent aux caractéristiques de non propagation de l'incendie définies dans la norme en vigueur.
(2) Les câbles non propagateurs de l'incendie sont de la catégorie C1.
(2) NF EN 50266 (C 32-072) - 100 - H.

## Slide 179: 422.1.5 En complément à 422.1.4, les canalisations électriques qui traversent de tels locaux, mais
qui ne sont pas destinées à l'alimentation de ces locaux ne doivent comporter aucune connexion sur leur parcours à l'intérieur de ces locaux, à moins que ces connexions ne soient placées dans une enveloppe satisfaisant aux essais au feu définis dans les normes appropriées de produits, par exemple prescriptions particulières pour les boîtiers de cloisons définies dans la norme en vigueur (3).
Les enveloppes contenant des connexions satisfont à l'essai au fil incandescent conforme à la norme en vigueur à la température de 960 °C.
(4) Les canalisations électriques préfabriquées conformes à la norme en vigueur (5) sont autorisées.
Le tableau 52A précise les caractéristiques C1, C2 et C3 des principaux câbles utilisés.
H.

## Slide 180: 422.1.6 Les canalisations qui alimentent ou traversent de tels locaux doivent être protégées contre
les surcharges et contre les courts-circuits par des dispositifs situés en amont du local concerné.
Les canalisations qui ont leur origine dans ces locaux doivent être protégées contre les surcharges et contre les courts-circuits par des dispositifs situés à l'origine de ces circuits.

## Slide 181: 422.1.7 Les canalisations doivent être protégées contre les défauts d'isolement, à l'exception des
canalisations préfabriquées : a) en schéma TN ou TT, par des dispositifs à courant différentiel résiduel de courant différentiel- résiduel assigné au plus égal à 300 mA conformément à 531.
2.
4 et aux normes appropriées.
Si un défaut résistif peut entraîner un risque d'incendie, par exemple chauffage en plafond par films chauffants, le courant différentiel-résiduel assigné doit être au plus de 30 mA.
b) en schéma IT, par un contrôleur permanent d'isolement avec alarme sonore et/ou visuelle.

## Slide 182: 422.1.8 Les conducteurs PEN ne sont pas admis à l'exception de ceux appartenant à des
canalisations traversant ces locaux.
Dans les installations en schéma TN, les circuits desservant ces locaux sont réalisés suivant le schéma TN-S.
Il est admis que le tableau principal de ces locaux puisse être alimenté en schéma TN-C.

## Slide 183: 422.1.9 Tout conducteur neutre doit pouvoir être sectionné par un dispositif associé conformément
à 537.
2.
Cette règle est précisée pour les pays n'appliquant pas systématiquement la coupure du neutre.
En France, le conducteur neutre est toujours sectionné.

## Slide 184: 422.1.10 Les conducteurs nus ne sont pas admis.
On doit s'assurer que les matériaux combustibles présents ne puissent s'enflammer par formation d'arcs, étincelles, particules brûlantes ou autres phénomènes.
H H H (3) NF EN 60669-2-2 (C 61-112) (4) NF EN 60695 (C 20-924) (5) NF EN 60439-2 (C 63-422) - 101 - H.

## Slide 185: 422.1.11 Pour les câbles souples il est recommandé de choisir les câbles et cordons pour usage
intensif, par exemple du type HO7RN-F ou autre câble analogue.

## Slide 186: 422.1.13 Les moteurs commandés automatiquement ou à distance, ou non surveillés en
permanence, doivent être protégés contre les températures excessives par des dispositifs de protection contre les surcharges avec réarmement manuel ou par des dispositifs analogues.
Les moteurs à démarrage étoile-triangle, sans commutation automatique d'étoile à triangle, doivent être aussi protégés contre les températures excessives dans le couplage étoile.

## Slide 187: 422.1.14 Dans les locaux où il existe un risque d'accumulation de poussières sur le luminaire, seuls
les luminaires avec surfaces à températures limitées doivent être utilisés.
Ces luminaires doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-24 (NF C 71-024) et présenter le degré de protection IP6X.
En outre, si les luminaires utilisés peuvent surchauffer les objets éclairés en raison par exemple du type de lampe utilisé, de la forme du réflecteur, du réglage des moyens de montage, ou de la position de montage, comme indiqué dans les instructions d'installation, ces luminaires devront comporter le marquage correspondant indiquant la distance minimale des objets illuminés.
Le symbole pour la distance minimale des objets éclairés (mètres) est m H.

## Slide 188: 422.1.16 Si des systèmes de chauffage électrique ou de ventilation sont utilisés, la présence de
poussière et la température de l'air doivent être telles qu'un risque d'incendie ne puisse se présenter dans ce local.
Les dispositifs de limitation de température doivent être à réenclenchement manuel.

## Slide 189: 422.1.17 Les matériels de chauffage électrique doivent être placés sur des supports
incombustibles.

## Slide 190: 422.1.18 Les matériels de chauffage situés à proximité de matériaux combustibles doivent être
fournis avec des barrières appropriées empêchant l'inflammation de ces matériaux.
Les chauffages à accumulation doivent être tels qu'ils empêchent l'air de transporter de la poussière et/ou des fibres vers la résistance chauffante.

## Slide 191: 422.2 Locaux construits en matériaux combustibles
Condition CA2 selon 512.
2.
21.

## Slide 192: 422.2.1 Des précautions doivent être prises pour que les matériels électriques ne puissent
provoquer l'inflammation des parois, des planchers et des plafonds.
Ceci peut être réalisé par : - - la prévention d'incendie dû à des défauts d'isolation conformément à le choix et la mise en œuvre des matériels électriques.
422.
1.
7, Les câbles doivent être au moins de la catégorie C2.

## Slide 193: 422.2.2 Choix et mise en œuvre des matériels dans des parois creuses
NOTE - Les parois creuses sont généralement constituées par des armatures recouvertes de feuilles de contreplaqué, de plâtre, de bois ou de métal.
Les parois creuses peuvent aussi être préfabriquées.
Les matériels électriques sont installés dans ces parois.
Les canalisations peuvent être fixées ou non dans ces parois.

## Slide 194: 422.2.2.1 Les matériels électriques, par exemple boîtiers, tableaux de distribution, installés dans
des parois creuses combustibles doivent être conformes aux prescriptions des normes appropriées.

## Slide 195: 422.2.2.2 Si des matériels électriques sont installés dans des parois creuses et ne satisfont pas aux
prescriptions de 422.
2.
2.
1, ils doivent être enveloppés d'une épaisseur de 12 mm de fibro-silicate ou de matériau non combustible analogue ou d'une épaisseur de 100 mm de laine de verre ou de roche.
Si de tels matériaux sont utilisés, leurs effets sur la dissipation de chaleur des matériels électriques doivent être pris en compte.

## Slide 196: 422.2.2.3 Les matériels électriques tels que les prises de courant et interrupteurs ne doivent pas
être à fixation par griffes.

## Slide 197: 422.2.2.5 Les conduits doivent être conformes à la NF EN 50086 (C 68-110) et être non
propagateurs de la flamme.

## Slide 198: 422.2.2.6 Les boîtes de jonction connectées à des câbles en montage apparent doivent être
équipées d'un dispositif d'arrêt de câble.

## Slide 199: 422.4 Structures propagatrices d'incendie
Condition CB2, selon 512.
2.
22.
Ces conditions sont normalement réglementées par les textes traitant de la prévention contre l'incendie dans les différents types de bâtiments.

## Slide 200: 422.4.1 Dans les structures dont la forme et les dimensions facilitent la propagation d'un incendie,
des précautions doivent être prises pour que les installations électriques ne propagent pas facilement un incendie (par exemple, effet de cheminée).
NOTE - Des détecteurs d'incendie peuvent être prévus assurant la mise en service de mesures s'opposant à la propagation de l'incendie, par exemple la fermeture de volets coupe-feu dans des gaines, des caniveaux ou des galeries.
Lorsque de satisfaisantes : telles conditions se présentent, les dispositions suivantes sont généralement Des barrières coupe-feu sont disposées comme indiqué en 527.
2, en particulier à chaque niveau.
En outre, les canalisations sont réalisées de telle manière qu'elles ne puissent propager un incendie.

## Slide 201: 424.1 Dans les emplacements classés BE3, les installations doivent être limitées à celles
nécessaires à l'exploitation de ces emplacements.
Les matériels de ces dernières installations dont la mise en œuvre n'est pas indispensable dans les emplacements BE3 le seront de préférence dans des emplacements non dangereux.
Si cela n'est pas possible, il convient de les placer dans la zone présentant le moins de danger possible.
Les circuits desservant les emplacements BE3 doivent être réservés exclusivement à l’alimentation de ces emplacements.

## Slide 202: 424.2 Dans le cas d’atmosphères explosives gazeuses (G), les matériels doivent être choisis parmi
ceux conformes aux normes spécifiques des modes de protection.
Le tableau 42B donne les références des normes à considérer, ainsi que les zones dans lesquelles peuvent être installés les matériels des différents modes de protection.
Tableau 42B – Indications sur l’utilisation des matériels conformes aux normes spécifiques des modes de protection en atmosphère explosive gazeuse Mode de protection Norme Zone d’atmosphère (G) Zone 0 Zone 1 Zone 2 Enveloppe antidéflagrante « d » NF EN 50018 Sécurité augmentée « e » NF EN 50019 Sécurité intrinsèque NF EN 50020 Mode de sécurité « ia » Mode de sécurité « ib » x Encapsulage « m » NF EN 50028 Immersion dans l’huile « o » NF EN 50015 Surpression interne « p » NF EN 50016 Remplissage pulvérulent « q » NF EN 50017 Mode de protection « n » NF EN 50021 x x x x x x x x x x x x x x x x x x Utilisation possible sous réserve de l’adéquation à la nature de l’atmosphère explosive.
La norme NF EN 60079-14 (C 23-579-14) définit les règles à respecter pour la mise en œuvre des matériels des différents modes de protection.
Dans le cas d’atmosphères explosives du fait de la présence de poussières combustibles (D), les matériels utilisables dans les zones 20, 21 et 22 doivent être conformes à la norme NF EN 50281-1- 1 (C 23-581-1-1).

## Slide 203: 424.3 Dans les atmosphères explosives gazeuses, en cas de présence de poussières non
combustibles, les enveloppes des matériels électriques doivent présenter un degré de protection au moins égal à IP5X.
Dans les atmosphères explosives du fait de la présence de poussières combustibles, les degrés de protection des enveloppes des matériels électriques sont définis dans la norme NF EN 50281-1-2.

## Slide 204: 424.4 Les valeurs de courants admissibles dans les conducteurs doivent être réduites de
15 %.

## Slide 205: 424.5 Lorsque les canalisations ne sont pas noyées dans des matériaux incombustibles tels que
plâtre, béton ou matériau équivalent, elles doivent satisfaire aux caractéristiques de non propagation de la flamme définies dans les normes en vigueur.
Les câbles, les conduits, les goulottes et les chemins de câbles doivent satisfaire à l'essai de non propagation de la flamme (catégorie C2 pour les câbles).
- 105 -.

## Slide 206: 424.6 Lorsqu’une ligne aérienne dessert des emplacements classés BE3, l’alimentation doit
s’effectuer par l’intermédiaire d’une canalisation enterrée (529.
5) d’une longueur d’au moins 20 m.
Les conducteurs nus sont interdits.

## Slide 207: 424.7 Les caniveaux, conduits, fourreaux, etc. recevant des câbles doivent être obturés pour
empêcher le passage des gaz, vapeurs, poussières ou liquides inflammables, d’un emplacement dangereux à un emplacement non dangereux ou d’une zone à une autre.
Il doit en être de même pour la traversée des parois.

## Slide 208: 424.8 Les canalisations doivent être mises en œuvre, dans la mesure du possible, de façon à ce
qu‘elles ne soient pas exposées aux chocs mécaniques, à l’action de substances corrosives (par exemple, solvants) ainsi qu’aux effets de la chaleur.
S’il n’en est pas ainsi, elles doivent être correctement choisies en fonction des classes d’influences externes ; dans le cas de risque mécanique, la protection doit être supérieure à celle prescrite en fonction de la classe d’influence externe AG.
Les âmes en aluminium doivent avoir une section d'au moins 16 mm².
1 Sauf dans le cas des circuits de sécurité intrinsèque pour lesquels les câbles doivent être choisis en respectant les dispositions de la norme NF EN 60079-14 (C 23-579-14), et sauf dans les deux cas particuliers faisant l'objet des paragraphes 2 et 3 ci-après, les câbles sont de tension nominale 1000 volts et leur choix doit satisfaire aux dispositions suivantes : a) dans les conditions d'influences externes AG1, tous les câbles sont admis, y compris les câbles non armés, notamment les câbles U 1000R2V.
b) dans les conditions d'influences externes AG2, peuvent être utilisés les câbles armés admissibles dans les conditions AG3 (voir tableau 52D).

## Slide 209: 424.9 Les canalisations qui alimentent de tels emplacements doivent être protégées contre les
surcharges et contre les courts-circuits par des dispositifs situés à l'origine de ces circuits.

## Slide 210: 424.10 Les canalisations doivent être protégées contre les défauts d'isolement :
a) en schéma TN ou TT, par des dispositifs à courant différentiel résiduel de courant différentiel- résiduel assigné au plus égal à 300 mA.
b) en schéma IT, par un contrôleur permanent d'isolement avec alarme sonore et/ou visuelle.
Une instruction appropriée doit indiquer, que lors d'un premier défaut sur l'un des circuits d'un local BE2, il doit être procédé à la coupure manuelle de ce circuit.

## Slide 211: 424.12 Des liaisons équipotentielles doivent être réalisées entre les masses et les éléments
conducteurs étrangers aux installations électriques (éléments métalliques de la construction, armatures du béton, canalisations métalliques, appareils non électriques, etc.
).
Les liaisons entre masses peuvent être réalisées par leurs conducteurs de mise à le terre, si le cheminement de ces conducteurs est proche de la plus courte distance entre les masses.
Les éléments métalliques sous protection cathodique et les enveloppes des matériels à sécurité intrinsèque peuvent ne pas être raccordés à la liaison équipotentielle.

## Slide 212: 424.13 En dehors des dispositifs de coupure d'urgence éventuellement prévus dans les zones
dangereuses, il doit exister un ou plusieurs dispositifs de coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux.

## Slide 213: 424.14 Les câbles souples doivent être choisis parmi les câbles et cordons pour usage intensif, par
exemple du type H07RN-F, H07BB-F ou H07BN4-F.

## Slide 214: 424.15 Les machines tournantes et les transformateurs doivent être protégés contre les surcharges
et les courts-circuits, par exemple par dispositif à maximum de courant ou par sonde thermique.
Les dispositifs de protection doivent être tels que le réarmement automatique soit impossible.
Des précautions visant à empêcher le fonctionnement d'un moteur triphasé lors de la perte d'une phase doivent être prises.

## Slide 215: 424.16 Les éléments remplaçables tels que les lampes doivent être de types et de caractéristiques
assignés tels que précisés sur les notices des constructeurs.

## Slide 216: 424.17 Certaines installations doivent être protégées contre les effets de la foudre. Il peut être
procédé à une évaluation du risque conformément aux normes NF C 17-100 et NF C 17-102.
Lorsqu’un paratonnerre est mis en œuvre, la norme NF C 17-100 donne des indications pour la réalisation de l’équipotentialité nécessaire pour éviter la formation d’étincelles.
La protection contre les surtensions fait l'objet des articles 443 et 534.
- 107 - Annexe (7) - Réaction au feu - Classements conventionnels I Matériaux a priori M0 Verre, verre cellulaire.
Béton.

## Slide 217: 430.1 Les conducteurs actifs doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs de coupure
automatique contre les surcharges (433) et co ntre les courts-circuits (434).
contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits doivent être coordonnées conformément à 435.
En outre, la protection NOTES - 1 - Les conducteurs actifs protégés contre les surcharges selon 433 sont considérés comme protégés également contre tout défaut susceptible de produire des courts-circuits dans la gamme des courants de surcharge.
2 - La protection des câbles souples dans les installations fixes est comprise dans les présentes règles.
Les câbles souples connectés aux matériels reliés aux installations fixes par l'intermédiaire de prises de courant ne sont pas nécessairement protégés contre les surcharges ; la protection de tels câbles contre les courts-circuits est à l'étude.

## Slide 218: 431.1.1 La détection de surintensité doit être prévue sur tous les conducteurs de phase ; elle doit
provoquer la coupure du conducteur dans lequel la surintensité est détectée, mais ne provoque pas nécessairement la coupure des autres conducteurs actifs.

## Slide 219: 431.1.2 Toutefois, dans les schémas TT et TN, sur les circuits alimentés entre phases et dans
lesquels le conducteur neutre n'est pas distribué, la détection de surintensité peut ne pas être prévue sur l'un des conducteurs de phase, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : a) il existe, en amont ou au même niveau, une protection différentielle devant provoquer la coupure de tous les conducteurs de phase ; b) il ne doit pas être distribué de conducteur neutre à partir d'un point neutre artificiel sur les circuits situés en aval du dispositif de protection différentielle visé en a).

## Slide 220: 431.2 Protection du conducteur neutre
C.

## Slide 221: 431.2.1 Installations dont le point neutre est relié directement à la terre (schémas TT ou TN)
a) Lorsque la section du conducteur neutre est au moins égale ou équivalente à celle des conducteurs de phase, il n'est pas nécessaire de prévoir une détection de surintensité sur le conducteur neutre.
b) Lorsque la section du conducteur neutre est inférieure à celle des conducteurs de phase, il est nécessaire de prévoir une détection de surintensité sur le conducteur neutre, appropriée à la section de ce conducteur : cette détection doit entraîner la coupure des conducteurs de phase, mais pas nécessairement celle du conducteur neutre.
Dans le schéma TN-C, un tore de détection de surintensité peut être placé sur le conducteur PEN entraînant la coupure des conducteurs de phase et non celle du conducteur PEN.
- 112 - C Toutefois, il est admis de ne pas prévoir de détection de surintensité sur le conducteur neutre entre la source (transformateur, groupe électrogène) et le tableau général de distribution (TGBT).
La section du conducteur neutre doit être au moins égale à la valeur prescrite en 524.

## Slide 222: 431.2.2 Installations dont le point neutre n'est pas relié directement à la terre (schéma IT)
C Lorsqu'il est nécessaire de distribuer le conducteur neutre en schéma IT, il y a lieu de prévoir une détection de surintensité sur le conducteur neutre de tout circuit, détection qui doit entraîner la coupure de tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur neutre.
Toutefois, lorsque le circuit alimente des appareils monophasés ou comportant des éléments branchés entre phase et neutre de faible puissance (par exemple, appareils de mesure) et qui ne sont pas susceptibles de provoquer un incendie s'ils se trouvent soumis à la tension entre phases, mais dont la détérioration est admissible, le dispositif de coupure du conducteur neutre peut ne pas entraîner la coupure des conducteurs de phase du circuit.
C Cette disposition n'est pas nécessaire si : - - le conducteur neutre considéré est effectivement protégé contre les courts-circuits par un dispositif de protection placé en amont, par exemple à l'origine de l'installation, conformément aux règles énoncées en 434.
5.
2.

## Slide 223: 431.3 Coupure du conducteur neutre
Lorsque la coupure du conducteur neutre est prescrite, la coupure et la fermeture du conducteur doivent être telles que le conducteur neutre ne soit jamais coupé avant les conducteurs de phase et qu'il soit fermé en même temps ou avant les conducteurs de phase.
432 Nature des dispositifs de protection Les dispositifs de protection doivent 432.
3.
être choisis parmi ceux indiqués aux paragraphes 432.
1 à C C - 113 - C.

## Slide 224: 432.1 Dispositifs assurant à la fois la protection contre les surcharges et la protection contre
les courts-circuits Ces dispositifs de protection doivent pouvoir interrompre toute surintensité jusqu'au courant de court-circuit présumé au point où le dispositif est installé.
Ils doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 433.
De tels dispositifs de protection peuvent être : - - des disjoncteurs magnétothermiques ou électroniques, des fusibles du type gG.
NOTES - 1 - Le fusible comprend toutes les parties formant l'ensemble du dispositif de protection.
2 - L'utilisation d'un dispositif possédant un pouvoir de coupure inférieur au courant de court-circuit présumé au point où il est installé, est sujette aux prescriptions 3 - Le présent paragraphe n'exclut pas l'utilisation de dispositifs de protection présentant des caractéristiques différentes si les prescriptions du paragraphe 433.

## Slide 225: 432.2 Dispositifs assurant uniquement la protection contre les surcharges
Ce sont des dispositifs possédant généralement une caractéristique de fonctionnement à temps inverse et pouvant avoir un pouvoir de coupure inférieur au courant de court-circuit présumé au point où ils sont installés.
Ils doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 433.
Les fusibles aM ne protègent pas contre les surcharges.

## Slide 226: 432.3 Dispositifs assurant uniquement la protection contre les courts-circuits
C Ces dispositifs peuvent être utilisés lorsque la protection contre les surcharges est réalisée par d'autres moyens ou lorsque l'article 433 admet de se dispenser de la protection contre les surcharges.
Ils doivent pouvoir interrompre tout courant de court-circuit inférieur ou égal au courant de court-circuit présumé.
Ils doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 434.
De tels dispositifs de protection peuvent être : - - des disjoncteurs avec déclencheur à maximum de courant, des coupe-circuit à fusibles, de type gG ou aM.

## Slide 227: 432.4 Caractéristiques des dispositifs de protection
Les caractéristiques temps/courant des dispositifs de protection contre les surintensités doivent être conformes à celles spécifiées dans les normes en vigueur.
Les caractéristiques des dispositifs de protection sont définies dans les normes suivantes : NF C 60-200, NF C 61-201, NF C 61-410, NF C 61-440, NF C 63-120, NF C 63-161, NF C 63-210.
NOTE - Ceci ne s'oppose pas à l'utilisation d'autres dispositifs de protection à condition que leurs caractéristiques temps/courant assurent un niveau de protection équivalent à celui spécifié par le présent paragraphe.
433 Protection contre les courants de surcharge.

## Slide 228: 433.0 Règle générale
Des dispositifs de protection doivent être prévus pour interrompre tout courant de surcharge dans les conducteurs du circuit avant qu'il ne puisse provoquer un échauffement nuisible à l'isolation, aux connexions, aux extrémités ou à l'environnement des canalisations.
Pour la détermination des sections de conducteurs et le choix des dispositifs de protection contre les surcharges, se reporter au paragraphe 533.
2.
(1) NF C 61-201, NF EN 60269-2 (C 63-210) (2) NF EN 60898 (C 61-410), NF EN 61009-1 (C 61-440), NF EN 60947-2 (C 63-120) (3) NF EN 60947-6-2 (C 63-161) - 114 - C.

## Slide 229: 433.1 Coordination entre les conducteurs et les dispositifs de protection
La caractéristique de fonctionnement d'un dispositif protégeant une canalisation contre les surcharges doit satisfaire aux deux conditions suivantes : 1) IB ≤ In ≤ Iz 2) I2 ≤ 1,45 Iz IB Courant d'emploi du circuit, Iz Courant admissible de la canalisation (voir 523), In Courant assigné du dispositif de protection ; pour les dispositifs de protection réglables, In est le courant de réglage choisi (I r), NOTE - Pour les dispositifs de protection réglables.
Le courant de réglage choisi peut être In ou I r.
I2 Courant assurant effectivement le fonctionnement du dispositif de protection : en pratique I2 est pris égal : - - au courant de fonctionnement dans le temps conventionnel pour les disjoncteurs ; au courant de fusion dans le temps conventionnel, pour les fusibles du type gG.
Le courant I 2 est donné dans la norme produit ou peut être obtenu auprès du constructeur.
NOTE - La protection prévue par ce paragraphe n'assure pas une protection complète dans certains cas, par exemple contre les surintensités prolongées inférieures à I 2, et ne conduit pas nécessairement à la solution la plus économique.

## Slide 230: 433.2 Emplacement des dispositifs de protection contre les surcharges
C.

## Slide 231: 433.2.1 Un dispositif assurant la protection contre les surcharges doit être placé à l'endroit où un
changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution entraîne une réduction de la valeur du courant admissible dans les conducteurs, à l'exception des cas mentionnés en 433.
2.
2 et 433.
3.

## Slide 232: 433.2.2 Le dispositif protégeant une canalisation contre les surcharges peut être placé sur le
parcours de cette canalisation si la partie de canalisation comprise entre, d'une part le changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution, et le dispositif de protection d'autre part, ne comporte ni dérivation ni prise de courant et répond à l'une des deux conditions suivantes : a) Elle est protégée contre les courts-circuits conformément aux règles énoncées en 434.
Exemple de réalisation Figure 433B – Dispositif de protection contre les surcharges placé sur le parcours de la canalisation Le dispositif de protection P1 protège AO et OB - 116 - C b) Sa longueur n'est pas supérieure à 3 mètres, elle est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d'un court-circuit et elle n'est pas placée à proximité de matériaux combustibles.
Exemple de réalisation Figure 433C – Dispositif de protection placé sur le parcours de la canalisation Le dispositif P1 peut ne pas protéger la dérivation OB contre les courts-circuits.
La longueur de 3 m est fixée pour des raisons de commodité pratique d'utilisation.
C.

## Slide 233: 433.3 Dispense de protection contre les surcharges
Les différents cas énoncés ci-après ne sont pas valables dans les installations situées dans les locaux (ou emplacements) présentant des risques d'incendie ou d'explosion (condition BE2 ou BE3) et lorsque les règles particulières à certains locaux spécifient des conditions différentes.
Il est admis de ne pas prévoir de dispositif de protection contre les surcharges : a) sur une canalisation située en aval d'un changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution, et effectivement protégée contre les surcharges par un dispositif de protection placé en amont, Exemple de réalisation : Figure 433D – Exemple de dispense de dispositif de protection contre les surcharges Le dispositif P protège la dérivation OB contre les surcharges C b) sur une canalisation qui n'est pas susceptible d'être parcourue par des courants de surcharge, à condition que cette canalisation soit protégée contre les courts-circuits conformément aux règles énoncées en 434 et qu'elle ne comporte ni dérivation ni prise de courant.
- 117 - 2002 Exemple de réalisation : i) canalisation alimentant un appareil d'utilisation comportant sa protection incorporée contre les surcharges, sous réserve que le dispositif de protection de l'appareil soit approprié à la canalisation (figure 433E).
Figure 433E – Exemple de dispense de protection contre les surcharges L'appareil d'utilisation comporte sa protection incorporée contre les surcharges ii) canalisation alimentant un appareil d'utilisation raccordé à demeure, non susceptible de produire de surcharges et non protégé contre les surcharges, le courant d'emploi de cet appareil n'étant pas supérieur au courant admissible dans la canalisation (figure 433F).
Figure 433F – Exemple de dispense de protection contre les surcharges Les appareils M n'étant pas susceptibles de donner lieu à des surcharges, les canalisations OB n'ont pas besoin de protection Un moteur dont le courant à rotor calé n'est pas supérieur au courant admissible dans la canalisation est considéré comme non susceptible de produire des surcharges.

## Slide 234: 433.4 Emplacement ou dispense de protection contre les surcharges dans le schéma IT
Les dispositions de 433.
2.
2 pour protection contre les surcharges ne sont pas applicables au schéma IT sauf si chacun des circuits non protégés contre les surcharges est protégé contre les défauts par l'une des mesures suivantes : le déplacement ou de 433.
3 pour la dispense de dispositifs pour la a) utilisation des mesures de protection indiquées en 412 ; Tous les matériels alimentés par de tels circuits - y compris les canalisations - sont de la classe Il ou réalisés suivant la mesure de protection «isolation supplémentaire lors de l'installation» décrite en 412.
b) protection de chaque circuit par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel fonctionnant à l'apparition du deuxième défaut ; c) utilisation d'un contrôleur permanent d'isolement provoquant la coupure du circuit dès l'apparition du premier défaut.

## Slide 235: 433.5 Cas où il est recommandé de se dispenser de protection contre les surcharges pour
des raisons de sécurité Il est recommandé de ne pas placer de dispositif de protection contre les surcharges sur les canalisations alimentant des appareils si l'ouverture du circuit peut entraîner des dangers.
Des exemples de tels cas sont : - les circuits d'excitation de machines tournantes ; - les circuits induits des machines à courant alternatif ; - les circuits d'alimentation d'électro-aimants de manutention ou de levage ; NOTE - Dans ce cas, il est recommandé de prévoir une alarme de surcharge.
- les circuits secondaires des transformateurs de courant.
- 119 -.

## Slide 236: 433.6 Protection contre les surcharges de conducteurs en parallèle
C Si un seul dispositif de protection est à l'origine de plusieurs conducteurs en parallèle, il ne doit pas exister de circuits dérivés ou de dispositifs de coupure ou de sectionnement dans les conducteurs en parallèle.
Ce paragraphe ne s'oppose pas à l'utilisation de circuits en boucle.
Lorsqu'un dispositif de protection protège plusieurs conducteurs en parallèle, la valeur de Iz est la somme des courants admissibles dans les différents conducteurs, à condition toutefois que les conducteurs soient disposés de manière à transporter des courants sensiblement égaux.
NOTE - En pratique, cette disposition n'est acceptable que si les canalisations ont les mêmes caractéristiques électriques (nature, mode de pose, longueur, section) et ne comportent aucune dérivation sur leur parcours.
Toutefois, une vérification peut être souhaitable.

## Slide 237: 434.0 Règle générale
Des dispositifs de protection doivent être prévus pour interrompre tout courant de court-circuit avant que celui-ci ne puisse devenir dangereux du fait des effets thermiques et mécaniques produits dans les conducteurs et dans les connexions.

## Slide 238: 434.1 Détermination des courants de court-circuit présumés
C Les courants de court-circuit présumés doivent être déterminés aux endroits de l'installation jugés nécessaires.
Cette détermination peut être effectuée soit par calcul, soit par mesure.
Les valeurs de courants de court-circuit diffèrent suivant qu'ils intéressent deux phases, trois phases ou une phase et le neutre.
Le pouvoir de coupure des dispositifs de protection doit être assuré pour chacun de ces courants de court-circuit.
Les valeurs de courants de court-circuit peuvent être déterminées par l'un des moyens suivants : - une méthode de calcul appropriée ; - des études sur modèle de réseau ; - des mesures effectuées dans l'installation ; - des renseignements fournis par le distributeur d'énergie électrique.

## Slide 239: 434.2 Emplacement des dispositifs de protection contre les courts-circuits
C.

## Slide 240: 434.2.1 Règle générale
Un dispositif assurant la protection contre les courts-circuits doit être placé à l'endroit où une réduction de section des conducteurs ou un autre changement entraîne une modification des caractéristiques définies en 433.
2.
1.

## Slide 241: 434.2.2 Déplacement du dispositif de protection contre les courts-circuits
Il est admis de ne pas placer de dispositif de protection contre les courts-circuits à un endroit tel que défini dans les deux cas énoncés ci-après.
- 120 - C.

## Slide 242: 434.2.2.1 La partie de canalisation comprise entre, d'une part la réduction de section ou autre
changement, et le dispositif de protection d'autre part, répond simultanément aux trois conditions suivantes : a) sa longueur n'est pas supérieure à 3 mètres ; b) elle est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d'un court-circuit ; c) elle n'est pas placée à proximité de matériaux combustibles.
La condition b) peut être obtenue par exemple par un renforcement des protections de la canalisation contre les contraintes extérieures (mécanique, thermique, humidité,.
).
C.

## Slide 243: 434.2.2.2 Un dispositif de protection placé en amont possède une caractéristique de
fonctionnement telle qu'elle protège contre les courts-circuits conformément à la règle de 434.
2.
3, la canalisation située en aval de la réduction de section ou autre changement.
La longueur de la canalisation située en aval, de section S2, ne doit pas être supérieure à celle qui est déterminée par le diagramme de la figure 434A en forme de triangle rectangle.
Figure 434A – Règle du triangle L1 = PB L2 = PC étant la longueur maximale de canalisation de section S1 protégée contre les courts- circuits par le dispositif de protection placé en P.

## Slide 244: 434.3 Dispense de protection contre les courts-circuits
Il est admis de se dispenser de protection contre les courts-circuits si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies : a) b) la canalisation est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d’un court-circuit (voir.

## Slide 245: 434.2.2.1 b) ;
la canalisation ne doit pas être placée à proximité de matériaux combustibles.
Exemples de cas où l'on peut se dispenser de protection contre les courts-circuits : - - - canalisations reliant les machines génératrices, les transformateurs, les redresseurs, les batteries d'accumulateurs aux tableaux de distribution correspondants, les dispositifs de protection étant placés sur ces tableaux ; circuits dont la coupure pourrait entraîner des dangers pour le fonctionnement des installations intéressées, tels que ceux cités ci-dessus ; certains circuits de mesure.

## Slide 246: 434.4 Protection contre les courts-circuits de conducteurs en parallèle
Un même dispositif de protection peut protéger plusieurs conducteurs en parallèle contre les courts- circuits.
- 121 - C C.

## Slide 247: 434.5 Caractéristiques des dispositifs de protection contre les courts-circuits
Tout dispositif assurant la protection contre les courts-circuits doit répondre aux deux conditions suivantes :.

## Slide 248: 434.5.1 Son pouvoir de coupure doit être au moins égal au courant de court-circuit présumé au
point où il est installé, sauf dans le cas admis à l'alinéa suivant.
Un dispositif possédant un pouvoir de coupure inférieur est admis, à condition qu'il soit doublé en amont par un dispositif ayant le pouvoir de coupure nécessaire.
Dans ce cas, les caractéristiques des deux dispositifs doivent être coordonnées de telle manière que l'énergie que laissent passer les dispositifs ne soit pas supérieure à celle que peuvent supporter sans dommage le dispositif placé en aval et les canalisations protégées par ces dispositifs.
NOTE - Dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire de prendre en considération d'autres caractéristiques telles que contraintes dynamiques et énergie d'arc pour les dispositifs placés en aval.
Les renseignements nécessaires doivent être obtenus auprès des constructeurs de ces dispositifs.

## Slide 249: 434.5.2 Le temps de coupure de tout
un point quelconque du circuit ne doit pas être supérieur au temps portant la température des conducteurs à la limite admissible.
Pour les courts-circuits d'une durée au plus égale à 5 s, la durée nécessaire pour qu'un courant de court-circuit élève la température des conducteurs de la température maximale admissible en service normal à la valeur limite, peut être calculée, en première approximation, à l'aide de la formule suivante : t = k S I où t S I est la durée en secondes, est la section en mm2, est le courant de court-circuit effectif en A, exprimé en valeur efficace (appelé Ik dans le guide UTE C 15-105) k = facteur tenant compte de la résistivité, du coefficient de température et de la tenue d'échauffements du matériau du conducteur, ainsi que des températures initiales finales.
Pour les isolations les plus communes des conducteurs, les valeurs de k pour les conducteurs de phase sont indiquées dans le tableau 43A.
Tableau 43A - Valeurs de k pour un conducteur actif Isolation du conducteur PVC 70 °C ≤ 300 mm² PVC 70 °C > 300 mm² PVC 90°C ≤ 300 mm² PVC 90°C > 300 mm² PR/EPR Température initiale ° C Température finale ° C Matériau du Conducteur Cuivre Aluminium Connexions soudées à l'étain pour des conducteurs en cuivre 70 160 115 76 115 70 140 103 68 - 90 160 100 66 90 140 86 57 90 250 143 94 - Caout- chouc 60 °C 60 200 141 93 - NOTES - 1 - Pour les durées très courtes (< 0,1 s) où l'asymétrie est importante et pour les dispositifs limitant le courant, k2S2 doit être supérieur à la valeur de l'énergie (I 2 t) que laisse passer le dispositif de protection, indiquée par le constructeur.
2 - D'autres valeurs de k sont à l'étude pour : - les conducteurs de faible section (notamment pour des sections inférieures à 10 mm 2), - les durées de court-circuit supérieures à 5 s, - d'autres types de connexions dans les conducteurs, - les conducteurs nus, - les conducteurs blindés à isolant minéral.

## Slide 250: 435.1 Protections assurées par le même dispositif
33 possède un Si un dispositif de protection contre les surcharges répondant aux prescriptions en 4 pouvoir de coupure au moins égal au courant de court-circuit présumé au point où il est installé, il est considéré comme assurant également la protection contre les courants de court-circuit de la canalisation située en aval de ce point.
Le pouvoir de coupure peut être celui du dispositif seul ou celui obtenu par coordination avec un autre dispositif amont tel que prévu en 434.
2.
1.
NOTE - Ceci peut ne pas être valable pour toute la plage des courants de court-circuit pour certains types de disjoncteurs, notamment pour ceux ne limitant pas le courant.

## Slide 251: 435.2 Protections assurées par des dispositifs distincts
Les règles en 433 et 434 s'appliquent respectivement au dispositif surcharges et au dispositif de protection contre les courts-circuits.
de protection contre les Les caractéristiques des dispositifs doivent être coordonnées de telle manière que l'énergie que laisse passer le dispositif de protection contre les courts-circuits ne soit pas supérieure à celle que peut supporter sans dommage le dispositif de protection contre les surcharges.
436 Limitation des surintensités par les caractéristiques de l'alimentation Sont réputés être protégés contre toute surintensité les conducteurs alimentés par une source dont l'impédance est telle que le courant maximal qu'elle peut fournir ne peut pas être supérieur au courant admissible dans les conducteurs (par exemple certains transformateurs de sonnerie, certains transformateurs de soudage, certaines génératrices entraînées par moteur thermique).
______________ - 123 - Partie 4-44 – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques 440 Introduction.
126 441 (disponible).

## Slide 252: 442.1 Domaine d'application et objet
Les règles du présent article sont destinées à assurer la sécurité des personnes et des matériels dans une installation à basse tension en cas de surtension temporaire à fréquence industrielle.
Les articles suivants ne prennent en considération que quatre situations généralement à l’origine des surtensions temporaires, ces situations étant les plus contraignantes : - - - défaut à la terre de l’installation à haute tension (442.
2) ; rupture du conducteur neutre dans une installation en schéma TN ou TT (442.
5) ; premier défaut à la terre dans une installation en schéma IT (442.
6).

## Slide 253: 442.2 Surtensions en cas de défaut à la terre dans les installations à haute tension
La circulation d'un courant de défaut haute tension dans la prise de terre des masses du poste provoque une élévation du potentiel de ces masses par rapport à la terre dont la valeur dépend : - - de l'intensité du courant de défaut, et de la résistance de la prise de terre des masses du poste.
Le courant de défaut peut provoquer : - - soit une élévation générale du potentiel de l'installation à basse tension par rapport à la terre, c'est-à-dire des contraintes de tension pouvant provoquer des amorçages dans les matériels à basse tension ; soit une élévation générale du potentiel des masses de l'installation à basse tension par rapport à la terre pouvant augmenter les tensions de défaut et de contact.
Les paragraphes qui suivent sont à lire en liaison avec les figures 442A à 442G.
- 126 -.

## Slide 254: 442.2.1 Contraintes de tension admissibles à fréquence industrielle par les matériels de
l’installation à basse tension Les matériels à basse tension comprennent les matériels de l’installation à basse tension et les matériels à basse tension du poste de transformation.
Le présent paragraphe traite des contraintes de tension des matériels de l’installation à basse tension.
Les contraintes de tension admissibles à fréquence industrielle par les masses BT du poste de transformation sont précisées dans la norme NF C 13-100, 442.
1.
H Les contraintes de tension à fréquence industrielle subies par les matériels des installations à basse tension en cas de défaut à la terre dans les installations à haute tension ne doivent pas dépasser les contraintes de tension admissibles indiquées dans le tableau 44A, en fonction de la durée du défaut.

## Slide 255: 442.2.2 Symboles
Dans le présent article, les symboles suivants sont utilisés : IE RP RA RB RAB RPB est la partie du courant de défaut à la terre dans l'installation à haute tension qui s'écoule par la prise de terre des masses du poste de transformation.
est la résistance de la prise de terre des masses du poste de transformation.
est la résistance de la prise de terre des masses de l'installation à basse tension.
est la résistance de la prise de terre du neutre de l'installation à basse tension, pour des installations à basse tension dans lesquelles la prise de terre des masses du poste et du neutre sont électriquement indépendantes.
est la résistance des prises de terre interconnectées du neutre et des masses de l'installation à basse tension.

## Slide 256: 442.2.3 Mise à la terre dans les postes de transformation
La prise de terre des masses du poste de transformation doit être réalisée conformément aux normes en vigueur (*).

## Slide 257: 442.2.4 Prescriptions applicables suivant le schéma des liaisons à la terre des installations à
basse tension Si le risque de défaut d'isolement entre l’installation à haute tension et l’installation à basse tension existe, la prise de terre du neutre doit satisfaire à la condition énoncée en 442.
2.
6.
1.
Les schémas des liaisons à la terre sont symbolisés par les deux lettres dont la définition est donnée en 312.

## Slide 258: 442.2.4.1 Schéma TN
H Schéma TNR : la prise de terre commune au neutre et aux masses de l’installation à basse tension est connectée à la prise de terre des masses du poste de transformation (figure 442A).
Dans la zone d'influence de la liaison équipotentielle principale présente dans chaque bâtiment, aucune tension de contact dangereuse n’apparaît et aucune valeur maximale n’est prescrite pour la résistance globale de la prise de terre.
Si des masses sont situées hors de cette zone, la résistance globale de la prise de terre ne doit pas dépasser 1 ohm.
Si le poste de transformation est à l’intérieur d’un bâtiment, du fait des dispositions en vigueur (*) pour la mise à la terre des masses du poste, les prises de terre des masses du poste et du neutre de l’installation à basse tension sont de fait électriquement confondues.
HT IE Poste U1 Installation BT U2 BT L1 L2 L3 PEN = U U1 0 R PAB 2 U U U = = U R I = PAB E 1 f 0 Uf (*) NF C 13-100 et NF C 13-200.

## Slide 259: 442.2.4.2 Schéma TT
Schéma TTN : si le conducteur neutre de l'installation à basse tension est relié à la prise de terre des masses du poste de transformation, la contrainte de tension U2 = RPB IE + U0 ne doit pas dépasser la contrainte de tension admissible définie dans le tableau 44A en fon ction du temps de coupure du défaut haute tension (figure 442C).
Poste U1 HT Installation BT U2 BT L1 L2 L3 N = U U1 0 = U R I PB E 2 f = U 0 + U 0 IE R PB Figure 442C – Schéma TTN Uf RA - 129 - 2002 H Schéma TTS : si le conducteur neutre de l'installation à basse tension est relié à une prise de terre électriquement distincte de celle des masses du poste de transformation, la condition en 442.
2.
5.
1 doit être appliquée (figure 442D).

## Slide 260: 442.2.4.3 Schéma IT
Figure 442D – Schéma TTS Schéma ITR : les masses de l’installation à basse tension sont reliées à la prise de terre des masses du poste de transformation et à celle du neutre (figure 442E).
Dans la zone d'influence de la liaison équipotentielle principale prescrite dans chaque bâtiment, aucune tension de contact dangereuse n’apparaît et aucune valeur maximale n’est prescrite pour la résistance globale de la prise de terre.
Si des masses sont situées hors de cette zone, la résistance globale de la prise de terre ne doit pas dépasser 1 ohm.
Si le poste de transformation est à l’intérieur d’un bâtiment, du fait des dispositions en vigueur pour la mise à la terre des masses du poste, les prises de terre des masses du poste et des masses de l’installation à basse tension sont, de fait, électriquement confondues.
Il en résulte que, comme en schéma TN, la séparation électrique entre les prises de terre respectives des masses du poste et des masses de l’installation à basse tension ne peut être envisagée que dans les mêmes cas tels que postes sur poteau, postes simplifiés préfabriqués ou postes semi-enterrés préfabriqués.

## Slide 261: 442.2.5 Limitation des contraintes de tension dans les matériels à basse tension du poste de
transformation.

## Slide 262: 442.2.5.1 Schémas TN et TT
Lorsque dans les schémas TN et TT, la prise de terre du neutre est électriquement distincte de celle des masses du poste de transformation (figures 442B matériels à basse tension du poste de transformation doit être compatible avec la contrainte de tension (R P IE + U0).
et 442D), le niveau d'isolement des.

## Slide 263: 442.2.5.2 Schéma IT
Lorsque dans le schéma IT, la prise de terre du neutre est électriquement distincte de celle des masses du poste de transformation (figure 442G), tension du poste de (RP IE + U0 3 ).
transformation doit être compatible avec des matériels à basse le niveau d'isolement la contrainte de tension NOTE - Le distributeur peut donner des indications sur les contraintes susceptibles de se produire.

## Slide 264: 442.2.6.1 Pour se prémunir contre les surtensions dues à des défauts directs entre installations à
haute tension et installations à basse tension lorsque la prise de terre du neutre est distincte de la prise de terre des masses de l'installation (schémas TTS et ITS), la condition suivante doit être remplie : ≤≤≤≤ R B U U −−−− tB I E UtB U étant la contrainte de tension admissible à fréquence industrielle des masses de l'installation à basse tension indiquée dans 442.
2.
1.
étant la tension nominale de l'installation (tension entre phase et neutre dans le schéma TT et tension entre phases dans le schéma IT).
- 132 - 2002 H.

## Slide 265: 442.2.6.2 En outre, dans les installations IT, un dispositif limiteur de surtension doit être connecté à
l'origine de l'installation entre la prise de terre du neutre de l'installation et soit le neutre, soit un conducteur de phase.
La tension nominale d'amorçage de ce dispositif doit être inférieure à la valeur de la tension UtB diminuée de la tension entre phase et neutre de l'installation ou de la tension entre phases suivant qu'il est relié au neutre ou à un conducteur de phase.
Les conditions de choix et de mise en œuvre des dispositifs limiteurs de surtension sont indiquées en 534 et dans le guide UTE C 15-105.
H H.

## Slide 266: 442.2.6.3 Les canalisations électriques à basse et à haute tension ne doivent pas emprunter les
mêmes gaines ou caniveaux, à moins que des dispositions ne soient prises pour que les canalisations basse tension ne puissent être soumises à une tension supérieure à leur contrainte de tension de tenue admissible à fréquence industrielle.
Ces dispositions peuvent consister à disposer les canalisations de tensions différentes sur des supports distincts.

## Slide 267: 442.5 Contraintes de tension en cas de rupture du conducteur neutre en schémas TN et TT
L'attention doit se porter sur le fait qu'en cas de rupture du conducteur neutre en schémas triphasés TN ou TT, les isolations principale, double et renforcée ainsi que les matériels dimensionnés pour la tension simple peuvent être soumis temporairement à la tension composée.
La contrainte de tension peut atteindre U = U0 3.

## Slide 268: 442.6 Contraintes de tension en cas de premier défaut à la terre en schéma IT
L'attention doit se porter sur le fait qu'en cas de premier défaut à la terre d'un conducteur de phase en schéma IT, les isolations principale, double et renforcée ainsi que les matériels dimensionnés pour la tension simple peuvent être soumis temporairement à la tension composée.
La contrainte de tension peut atteindre U = U0 3.

## Slide 269: 442.7 Contraintes de tension en cas de court-circuit entre phase et neutre dans l’installation
à basse tension L'attention doit se porter sur le fait qu'en cas de court-circuit entre phase et neutre, les contraintes de tension peuvent atteindre la valeur de 1,45 U0 pendant une durée non supérieure à 5s.
443 Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres Les matériels électriques comportant des composants électroniques sont aujourd’hui largement utilisés à la fois dans les installations industrielles, tertiaires et domestiques.
De plus, un grand nombre de ces matériels reste en état de veille permanente et assure des fonctions de contrôle ou de sécurité.
La faible tenue de ces matériels aux surtensions a donné une importance accrue à la protection des installations électriques à basse tension, et notamment à l’utilisation des parafoudres pour leur protection contre les surtensions induites transmises à travers le réseau électrique ou les réseaux de communication.
H.

## Slide 270: 443.1 Domaine d'application et objet
Le présent article traite de la protection des installations électriques contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique transmises par les réseaux de distribution et contre les surtensions de manœuvre créées par les matériels de l'installation.
Il y a lieu de prendre en considération les surtensions qui peuvent apparaître à l'origine d'une installation, le niveau kéraunique présumé, l'emplacement et les caractéristiques des dispositifs de - 133 - H protection contre les surtensions, de sorte que les probabilités d'incidents dus à des contraintes de surtension soient réduites à un niveau acceptable pour la sécurité des personnes et des biens, ainsi que pour la continuité de service souhaitée.
Les valeurs de surtensions transitoires dépendent de la nature du réseau d'alimentation (souterrain ou aérien) et de la présence éventuelle de dispositifs de protection contre les surtensions en amont de l'origine de l'installation et de la tension nominale de l'alimentation à basse tension.
Le présent article contient des indications lorsque la protection contre les surtensions est satisfaite par la situation naturelle ou assurée par la situation contrôlée.
Si la protection conformément au présent article n'est pas prévue, la coordination de l'isolement n'est pas assurée et le risque dû aux surtensions doit être estimé.

## Slide 271: 443.2.1 Objet de la classification des catégories de tenue aux chocs (catégories de
surtensions) Voir tableau 44B.
Les catégories de tenue aux chocs sont des moyens de distinguer les divers degrés de disponibilité des matériels en fonction de la continuité du service et du risque acceptable de défaillance.
A l'aide des choix de la série préférentielle de tensions de tenue aux chocs, elles permettent de réaliser une coordination appropriée de l'isolement dans l'ensemble de l'installation, réduisant ainsi le risque de défaillance à un niveau acceptable et donnent un fondement pour la maîtrise des surtensions.
H H - 134 - Un chiffre caractéristique supérieur de catégorie de tenue aux chocs (catégorie de surtensions) indique une meilleure tenue aux chocs du matériel et offre un choix plus vaste de méthodes de maîtrise des surtensions.
Le concept de catégories de tenue aux chocs est utilisé pour les matériels alimentés directement par le réseau.

## Slide 272: 443.2.2 Description des catégories de tenue aux chocs (catégories de surtensions)
Catégorie I Les matériels de tenue aux chocs de catégorie I sont des matériels qui sont destinés à être connectés à l’installation électrique fixe des bâtiments.
Dans ce cas, les mesures de protection sont prises à l'extérieur des matériels – soit dans l'installation fixe ou entre l'installation fixe et les matériels, afin de limiter les surtensions transitoires à un niveau spécifié.
Exemples : - matériels comportant des circuits électroniques particulièrement sensibles ; - stations de travail informatiques ; - appareils électroménagers à programmation électronique, etc.
Ces matériels de tenue aux chocs réduite sont conçus pour une tension de tenue aux chocs ne dépassant généralement pas 1,5 kV.
Des mesures de protection peuvent avoir été prises à l'intérieur du matériel.

## Slide 273: 443.3 Dispositions pour le contrôle des surtensions
NOTES - 1 – Les coups de foudre directs sur les lignes aériennes à basse tension ou sur les ne sont pas pris en considération (conditions 2 – Le contrôle des surtensions dues à des manœuvres dans l’installation n'est généralement pas nécessaire ; en effet, des mesures statistiques ont montré qu'un risque de surtensions dues à des manœuvres supérieures à la catégorie de surtension II est faible.
installations électriques des bâtiments d'influences externes AQ 3).
La méthode d'évaluation du risque applicable en France est donnée dans le guide UTE C 15-443.
H Lorsqu’un bâtiment est équipé d’un paratonnerre, une protection par parafoudre est mise en œuvre conformément à 534.
1.

## Slide 274: 443.3.1 Situation naturelle
Situation d'un système installation) électrique où grâce aux caractéristiques mêmes du système (réseau), on peut s'attendre à ce que les surtensions transitoires présumées soient inférieures à la tension de tenue aux chocs des matériels.
(réseau de distribution et H.

## Slide 275: 443.3.1.1 Lorsqu'une installation est alimentée par un réseau à basse tension entièrement
souterrain et ne comporte pas de lignes aériennes, la tension de tenue aux chocs des matériels, donnée dans le tableau 44B, est suffisante et aucune protection supplémentaire contre les surtensions d'origine atmosphérique n'est requise.
NOTE - Une ligne aérienne constituée de conducteurs isolés avec écran métallique relié à la terre ou comportant un conducteur relié à la terre est considérée comme équivalente à un câble souterrain.

## Slide 276: 443.3.1.2 Lorsqu'une installation est alimentée par, ou comprend, une ligne aérienne à basse
tension et que la condition d'influences externes est AQ 1 (≤ 25 jours par an), aucune protection complémentaire contre les surtensions d'origine atmosphérique n'est requise.
NOTES - 1 – Une protection additionnelle contre les surtensions peut être nécessaire dans des situations où un plus haut niveau de fiabilité ou un plus haut risque (par exemple un incendie) est attendu.
2 – Conformément au guide UTE C 15-443, 25 jours d'orage par an sont équivalents à une valeur de 2,5 coups par km² et par an.
Ceci est dû à la formule : N = N / K g 10 3 – Dans certains cas, la mise en œuvre de la protection contre les surtensions peut dépendre de la méthode d'évaluation du risque choisie afin de remplacer les conditions d'influences externes (voir le guide UTE C 15-443).

## Slide 277: 443.3.2 Situation contrôlée
Situation d'un système (réseau de distribution et installation) électrique où grâce aux moyens spécifiques de réduction, on peut s'attendre à ce que les surtensions transitoires présumées soient inférieures à la tension de tenue aux chocs des matériels.
H.

## Slide 278: 443.3.2.1 Lorsqu'une installation est alimentée par, ou comprend, une ligne aérienne, une mesure
de protection contre les surtensions d'origine atmosphérique doit être prévue conformément à 443.
3.
2.
2, si le niveau kéraunique du lieu considéré correspond à la condition d'influences externes AQ2 (> 25 jours par an).
Le niveau de protection Up des dispositifs de protection ne doit pas être supérieur à la valeur de la catégorie de surtensions II, donnée dans le tableau 44B.

## Slide 279: 443.3.2.2 Dans les conditions de 443.3.2.1, une mesure de protection contre les surtensions
d'origine atmosphérique peut être prévue dans l'installation des bâtiments par un dispositif de protection contre la foudre approprié au niveau de protection requis dans l'installation et placé conformément à 534.
- 136 - 2002 H H H D’autres moyens procurant au moins une atténuation équivalente des surtensions peuvent être utilisés.
NOTES - 1 – Le niveau des surtensions peut être contrôlé par des dispositifs de protection contre les surtensions placés sur les lignes aériennes ou dans l'installation des bâtiments.
2 – La coordination de parafoudres en cascade est à l'étude.
En France, cette coordination est traitée dans le guide UTE C 15-443.

## Slide 280: 443.4.1 Les matériels sont choisis de manière que leur tension assignée de tenue aux chocs ne soit
de la pas inférieure à la tension de tenue aux chocs prescrite dans le tableau 44B.
Il est responsabilité des comités de produit de prescrire la tension assignée de tenue aux chocs de leurs matériels dans les normes correspondantes, comme il est spécifié au tableau 44B.
NOTE - La tension assignée de tenue aux chocs est la valeur de tension de tenue aux chocs fixée par le constructeur aux matériels ou à une partie d'entre eux, caractérisant la capacité de tenue spécifiée de leur isolation contre des surtensions transitoires (conformément à 1.
3.
9.

## Slide 281: 443.4.2 Les matériels ayant une tension de tenue aux chocs inférieure à celle spécifiée dans le
tableau 44B peuvent être utilisés, si un risque supérieur est accepté.
Les dispositifs de protection contre la foudre et leurs dispositifs de protection en série doivent supporter sans danger les surtensions temporaires en 442.
Tableau 44B - Tension assignée de tenue aux chocs (kV) prescrite pour les matériels Tension nominale de l'installation U0/U (V) 230/400 400/690 690/1000 Catégorie de tenue aux chocs des matériels (IV) 6 8 (III) 4 6 (kV) (II) 2,5 4 (I) 1,5 2,5 Valeurs proposées par les constructeurs du matériel.
A défaut, les valeurs de la ligne ci-dessus peuvent être choisies.

## Slide 282: 443.5 Caractéristiques des dispositifs de protection contre les surtensions
Les parafoudres dans les installations doivent être conformes à la norme NF C 61-740.
444 Mesures de limitation des interférences électromagnétiques H.

## Slide 283: 444.0 Généralités
Les courants de électromagnétiques peuvent provoquer des surtensions et des interférences électro-magnétiques.
les courts-circuits et autres phénomènes les manœuvres, foudre, Ces phénomènes apparaissent : - s’il existe de grandes boucles métalliques ; - si des canalisations électriques de systèmes différents suivent des cheminements différents, par exemple pour l'alimentation de puissance et pour les signaux de matériels de traitement de l'information à l’intérieur du bâtiment.
La valeur de la tension induite dépend du gradient (di/dt) du courant perturbateur et de la dimension de la boucle.
- 137 - H Les câbles de puissance qui véhiculent des courants importants à croissance rapide (di/dt), (par exemple les courants de démarrage d'ascenseurs ou les courants commandés par redresseurs) peuvent induire des surtensions dans les câbles des matériels de traitement de l'information qui peuvent perturber ou endommager ces matériels ou des matériels analogues.
A proximité ou dans des locaux à usage médical, les champs électriques ou magnétiques liés à l'installation électrique peuvent perturber les matériels électriques médicaux.

## Slide 284: 444.1 Domaine d'application
Le présent article informe les architectes, les concepteurs et les installateurs électriciens au sujet des principes d'installation qui peuvent limiter les perturbations électromagnétiques.
Des principes fondamentaux y sont donnés pour atténuer ces perturbations.
Des prescriptions complémentaires sont indiquées dans d'autres parties ou articles (par exemple, en 545), les normes NF C 17-100 et NF C 17-102.
Ces principes sont conformes avec ceux des normes citées ci-dessus (figure 444C).

## Slide 285: 444.3 Dispositions à prendre contre les influences électriques et magnétiques sur les
matériels électriques Tout matériel électrique doit satisfaire aux prescriptions appropriées de électromagnétique (CEM) et être conforme aux normes CEM le concernant.
la compatibilité Voir aussi 545.
Des règles particulières relatives à la cohabitation des réseaux de puissance et de communication sont données dans le guide UTE C 15-900.
Les points suivants doivent être pris en considération pour la conception et la mise en œuvre des installations électriques.
H.

## Slide 286: 444.3.2 Emplacement des matériels sensibles par rapport à de fortes intensités présentes, par
exemple dans les barres de distribution ou des matériels tels que les ascenseurs.

## Slide 287: 444.3.3 Mise en œuvre de filtres et/ou de parafoudres dans les circuits alimentant les matériels
électriques sensibles.

## Slide 288: 444.3.4 Choix de dispositifs de protection avec des retards appropriés pour éviter des
déclenchements indésirables dus à des transitoires.

## Slide 289: 444.3.6 Séparation appropriée (éloignement ou blindage) des câbles de puissance et de
communication y compris aux changements de direction et aux traversées de parois, croisements à angle droit.

## Slide 290: 444.3.6.1 Dans les parties entre les répartiteurs, les câbles de puissance et de communication
doivent cheminer sur des supports métalliques ou isolants distincts.
La distance minimale entre les parois les plus proches des supports est de 30 cm.

## Slide 291: 444.3.6.2 Dans les parties terminales entre les répartiteurs et les points d'utilisation, les câbles des
réseaux de puissance et de communication peuvent cheminer sur ou dans des supports communs.
Les distances de séparation sont fonction du mode de pose concerné : câbles apparents, en faux plancher ou en faux plafonds : séparation minimale de 5 cm ; - - mode de pose en goulottes et conduits profilés, installer les réseaux dans les différents compartiments dans l'ordre décroissant de sensibilité par rapport au plan de masse (le réseau le plus sensible étant le plus proche du plan de masse) ; conduits encastrés ou apparents fournisseur.
: conduits séparés sauf spécifications contraires du - - 138 - H.

## Slide 292: 444.3.7 Séparation appropriée (éloignement ou blindage) des câbles de puissance et de
communication, par rapport aux conducteurs de descente des systèmes de protection contre la foudre (voir NF C 17-100 et figure 444C).

## Slide 293: 444.3.8 Réduction des boucles d'induction par le choix d'un cheminement commun pour les
canalisations des divers systèmes (voir aussi 444.
4.
4).

## Slide 294: 444.3.11 Mise en œuvre sous enveloppes métalliques mises à la terre ou équivalent des
canalisations constituées par des conducteurs séparés.

## Slide 295: 444.3.12 Eviter le schéma TN-C dans les installations comportant des matériels sensibles
(voir 545.
4).
Pour les bâtiments qui comportent manière significative, des matériels de traitement de l'information, le schéma TN-C n’est admis qu’entre le point de pénétration et le tableau général de distribution (TGBT).
En aval, le schéma est TN-S.
ou sont susceptibles de comporter de Conducteur de liaison équipotentielle, si nécessaire N L PE Equipement 1 U 1) Circuit de communication 2) Equipement 2 1) La chute de tension ∆ U est évitée le long du PE 2) Boucle de surface restreinte Figure 444A −−−− Mise en œuvre d’un schéma TN-S dans un bâtiment - 139 - Le schéma TT peut conduire à des surtensions plus élevées qu'en schéma TN entre les parties actives des matériels et leurs masses.

## Slide 296: 444.3.13 Il convient que les canalisations métalliques (par exemple pour l'eau, le gaz ou le
chauffage) et les câbles d'alimentation du bâtiment pénètrent dans le bâtiment au même endroit.
Les blindages, les écrans, les tuyauteries métalliques et leurs connexions doivent être reliés entre eux et à la liaison équipotentielle principale (LEP) du bâtiment (fig conducteurs de basse impédance.
ure 444B), à l'aide de.

## Slide 297: 444.3.14 Dans le cas de zones ou de bâtiments distincts réalisés avec des liaisons équipotentielles
principales séparées, il est recommandé d'utiliser pour les liaisons de communication des câbles en fibre optique sans partie métallique ou tout autre système non conducteur.
NOTE − Le problème des terres portées à des tensions différentes dans de grands réseaux publics de télécommunication est de la responsabilité du distributeur qui peut utiliser d'autres méthodes.

## Slide 298: 444.4 Mesures de protection des circuits de communication
les bâtiments comportant un conducteur PEN ou lorsque des perturbations Dans électromagnétiques apparaissent sur des câbles de communication en raison de dispositions inappropriées de l'installation électrique (voir 545.
5), les méthodes suivantes peuvent être prises en considération pour éviter ou minimiser le phénomène.

## Slide 299: 444.4.3 Utilisation locale de transformateurs à deux enroulements pour l'alimentation des matériels
de traitement de l'information, en prenant en compte les prescriptions de 411.
6 en schéma IT (schéma IT local), ou de l'article 413 pour la protection par séparation électrique.

## Slide 300: 444.4.4 Utilisation de cheminements appropriés des canalisations afin de minimiser les aires
formées par les boucles constituées conjointement par les câbles d'alimentation de puissance et les câbles de communication.
- 140 - 2002 H Téléphone Alimentation de puissance LEP LEP • • • • • • V I Câble issu de l'antenne I I Prise de terre par boucle de fond de fouille Téléphone Alimentation de puissance I I I Câble issu de l'antenne • • • • V • Eau, gaz, chauffage collectif, eaux usées IEC 320/96 Eau, gaz, chauffage collectif, eaux usées I IEC 321/96 Figure 444B1 Une pénétration commune est préférée : U ≅ 0 V Figure 444B2 Des pénétrations en divers endroits devant être évitées : U ≠ 0 V LEP liaison équipotentielle principale I courant induit Figure 444B −−−− Pénétration de câbles armés et de canalisations métalliques dans un bâtiment (exemples) - 141 - H Classe II Classe I 8 Tableau BT FE 4 Dalle PE Classe I Classe II Classe I Tableau BT 6 FE Dalle Conducteurs de télécommunication pour télécom ou système de traitement de l'information Parafoudres 1-5 Alimentation de puissance 3 2 3 Tableau BT 3 7 Tableau BT 7 PE FE Schéma TN-S Borne principale de terre Schéma TN-C PEN Neutre PE Vers la prise de terre, par exemple: la boucle à fond de fouille FE : Conducteur de mise à la terre fonctionnel (optionnel), utilisé et mis à la terre selon les instructions de l'opérateur Référence Description des mesures représentées Article 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Câbles et conduits métalliques pénètrent dans le bâtiment au même endroit Cheminement commun des canalisations avec séparations adaptées et en évitant les boucles Liaisons aussi courtes que possible et utilisation de conducteurs d'accompagnement (voir le guide UTE C 15-900) Câbles de communication blindés et/ou paires torsadées Eviter le schéma TN-C au-delà du point de livraison à l’entrée Utilisation de transformateurs à enroulements séparés Ceinturage d’équipotentialité Utilisation de matériels de classe II 444.
3.
14 444.
3.

## Slide 301: 445.1 Prescriptions générales
tension et son.

## Slide 302: 445.1.1 Des précautions doivent être prises
rétablissement peuvent entraîner des dangers pour les personnes et pour les biens.
De même des précautions appropriées doivent être prises lorsqu'une partie de l'installation ou un matériel d'utilisation peut être endommagé par une baisse de tension.
la disparition de lorsque la Il n'est pas exigé de dispositif de protection contre les effets des baisses de tension si les dommages subis par l'installation ou par le matériel constituent un risque acceptable sans cause de danger pour les personnes.
Cette règle s'applique notamment aux appareils comportant des moteurs susceptibles de démarrer automatiquement après un arrêt dû à une baisse de tension au-dessous d'une certaine valeur.
Les machines soumises au décret du 29 juillet 1992 doivent répondre à cette prescription.

## Slide 303: 445.1.2 Les dispositifs de protection contre les effets des baisses de tension peuvent être retardés
si le fonctionnement de l'appareil qu'ils protègent admet sans danger une interruption ou une baisse de tension de courte durée.

## Slide 304: 445.1.3 S'il est fait usage de contacteurs, le retard à l'ouverture et à la refermeture ne doit pas
empêcher la coupure instantanée par des dispositifs de commande ou de protection.

## Slide 305: 445.1.4 Les caractéristiques des dispositifs de protection contre les effets des baisses de tension
doivent être compatibles avec les prescriptions des normes relatives à la mise en service et à l'utilisation du matériel.

## Slide 306: 445.1.5 Lorsque la refermeture d'un dispositif de protection est susceptible de créer une situation
dangereuse, la refermeture ne doit pas être automatique.
____________ - 144 - Partie 4-46 – Sectionnement et commande 460 Introduction.
146 461 Généralités.
146 462 Sectionnement.
146 463 Coupure d'urgence.

## Slide 307: 461.1 Selon les fonctions désirées, tout dispositif prévu pour le sectionnement ou la
commande doit satisfaire aux prescriptions correspondantes de l'article 536.

## Slide 308: 461.2 Il doit être placé à l'origine de toute installation un dispositif de commande et un
dispositif de sectionnement coupant tous les conducteurs actifs de l'ensemble de l'installation.
Le dispositif de commande et le dispositif de sectionnement sont généralement combinés en un seul dispositif (voir 536.
1).
Dans les installations alimentées directement par un réseau de distribution publique à basse tension, ce dispositif peut être l'appareil général de commande et de protection.
H.

## Slide 309: 461.3 Dans le schéma TN-C, le conducteur PEN ne doit être ni sectionné ni coupé. Dans le
schéma TN-S, le conducteur neutre doit pouvoir être sectionné et coupé.
NOTE - Il est rappelé que dans tous les schémas, le conducteur de protection ne doit être ni sectionné ni coupé (voir aussi 543.
4).
462 Sectionnement.

## Slide 310: 462.1 Tout circuit doit pouvoir être sectionné sur chacun des conducteurs actifs, à l'exception
du conducteur PEN, comme prescrit en 461.
3 Des dispositions complémentaires peuvent être prises pour le sectionnement d'un ensemble de circuits par un même dispositif, si les conditions de service le permettent.
Il est précisé que l'expression “si les conditions de service le permettent” signifie que la coupure correspondante est nécessaire en exploitation pour permettre d'effectuer hors tension des travaux d'entretien ou de réparation.
Afin de se prémunir contre toute réalimentation éventuelle en retour, il peut être nécessaire de prévoir un sectionnement en amont et en aval de la partie à mettre hors tension.
Dans le cas d'alimentation en schéma TN-C d'une armoire électrique comportant des départs en schéma TN-S, un dispositif de sectionnement et de commande tripolaire mis en œuvre sur la canalisation d'arrivée est satisfaisant pour assurer la fonction de sectionnement, de commande et de coupure d'urgence et ce, quels que soient le nombre et la répartition des départs TN-S et TN-C dans l'armoire.

## Slide 311: 462.2 Des moyens appropriés doivent être prévus pour empêcher toute mise sous tension
intempestive du matériel.
NOTE - Ces dispositions peuvent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes : - condamnation, - pancartes d'avertissement, - disposition dans un local ou sous enveloppe, fermant à clé.
La mise en court-circuit et à la terre peut être utilisée comme mesure complémentaire.
H H Ces dispositions permettent de réaliser la consignation prévue par la Publication UTE C 18- 510.
Il est également possible de satisfaire à cette règle par verrouillage ou téléverrouillage à condition que les dispositifs présentent le même degré de sécurité.

## Slide 312: 462.3 Lorsqu'un matériel ou une enveloppe contient des parties actives reliées à plusieurs
alimentations, une pancarte d'avertissement doit être disposée de telle manière que toute personne accédant aux parties actives soit prévenue de la nécessité de sectionner ces parties des différentes alimentations, à moins qu'un verrouillage assure que tous les circuits concernés sont sectionnés.

## Slide 313: 462.4 Des moyens appropriés doivent être prévus, si nécessaire, pour assurer la décharge de
l'énergie électrique emmagasinée.
Après sectionnement, certains matériels (tels que condensateurs, câbles,.
) pouvant provoquer des risques de choc électrique, il est alors nécessaire d'assurer leur décharge, par exemple par fermeture d'un interrupteur assurant la liaison des conducteurs à la terre.
463 Coupure d'urgence.

## Slide 314: 463.1 Des moyens de coupure d'urgence doivent être prévus pour toute partie d'installation
pour laquelle il peut être nécessaire de couper l'alimentation afin de supprimer un danger inattendu.
Des exemples d'installations dans lesquelles une coupure d'urgence est utilisée sont : - - - - - - - pompage de liquides inflammables ; laboratoires électriques ; plates-formes d'essais ; chaufferies ; grandes cuisines ; laboratoires des établissements d'enseignement ; lampes à décharge alimentées en haute tension (par exemple, enseignes au néon).
Les dispositifs de coupure d’urgence installés sur les circuits d’alimentation basse tension des lampes à décharge alimentées en haute tension (par exemple, enseignes au néon) doivent assurer aussi la fonction de sectionnement (voir NF C 15-150-1).
——————— (2) NF C 13-100 - 147 - Les dispositifs de coupure d’urgence ne doivent pas être confondus avec les dispositifs d’arrêt d’urgence prescrits par la réglementation pour certains équipements, notamment pour les machines, par le décret du 29 juillet 1992.
Le dispositif de commande servant à la mise en marche et à l'arrêt d'un appareil d'utilisation ou le dispositif d’arrêt d’urgence peut servir de dispositif de coupure d'urgence s'il satisfait à toutes les conditions correspondant à cette fonction.

## Slide 315: 463.2 Le dispositif de coupure d'urgence doit couper tous les conducteurs actifs.
Toutefois, dans le schéma TN-C, le conducteur PEN ne doit pas être coupé.

## Slide 316: 463.3 Les moyens de coupure d'urgence doivent agir aussi directement que possible sur les
conducteurs d'alimentation appropriés.
Les dispositions doivent être telles qu'une seule manœuvre soit suffisante pour provoquer la coupure de l'alimentation appropriée.
Par moyen de coupure d'urgence, on entend l'organe de commande manuelle agissant sur l'appareil comportant les dispositifs capables d'interrompre le courant dans les conditions d'alimentation, soit directement, soit par transmission (mécaniques, électriques, électroniques, pneumatiques,.
).
l'intermédiaire de systèmes de H.

## Slide 317: 463.4 Les dispositions du système de coupure d'urgence doivent être telles que son
fonctionnement ne provoque pas un autre danger ni n'interfère avec l'opération complète nécessaire pour supprimer le danger.

## Slide 318: 463.5 Le dispositif de coupure d'urgence doit se trouver au niveau des appareils d'utilisation,
étant entendu qu’un même dispositif peut intéresser plusieurs appareils.
L'organe de manœuvre doit être facilement reconnaissable et rapidement accessible.
Un organe de manœuvre dont l'action nécessite le bris d'une glace est considéré comme rapidement accessible.
464 Coupure pour entretien mécanique Des dispositifs assurant à la fois la fonction de sectionnement (voir 462) 463) sont parfois prescrits.
coupure d’urgence (voir et la fonction de Ces dispositifs sont parfois appelés dispositifs de coupure de proximité.

## Slide 319: 465.1.1 Un dispositif de commande fonctionnelle doit être prévu sur tout élément de circuit
qui peut avoir besoin d'être commandé indépendamment des autres parties de l'installation.
- 148 - H.

## Slide 320: 465.1.2 Les dispositifs de commande fonctionnelle ne coupent pas nécessairement tous les
conducteurs actifs d'un circuit.
Un dispositif de commande unipolaire ne doit pas être placé sur le conducteur neutre.
Cette règle peut ne pas être appliquée aux circuits de commande (voir le guide UTE C15- 476, 10.
2).
Le dispositif de commande peut être : - - - - soit un dispositif incorporé à l'appareil si celui-ci en comporte un ; soit un dispositif placé à proximité de chaque appareil ; soit un dispositif commandant l'ensemble de l'installation et placé sur le tableau de répartition ou à proximité immédiate si l'installation n'intéresse qu'un seul niveau ; soit un dispositif commandant l'ensemble des appareils d'un même niveau, lorsque l'installation intéresse plusieurs niveaux.

## Slide 321: 465.1.3 En général, tout appareil d'utilisation nécessitant une commande doit être commandé
par un dispositif de commande fonctionnelle approprié.
Un même dispositif de commande fonctionnelle peut commander plusieurs appareils destinés à fonctionner simultanément.

## Slide 322: 465.1.4 Les prises de courant peuvent assurer la commande fonctionnelle si leur courant
assigné est au plus égal à 32 A.

## Slide 323: 465.1.5 Les dispositifs de commande fonctionnelle assurant la permutation de sources
d'alimentation doivent intéresser tous les conducteurs actifs et ne doivent pas pouvoir mettre les sources en parallèle, à moins que l'installation ne soit spécialement conçue pour cette condition.
Dans ces cas, aucune disposition n'est à prendre pour le sectionnement des conducteurs PEN.

## Slide 324: 465.2 Circuits de commande
Les circuits de commande doivent être conçus, disposés et protégés de manière à limiter les dangers résultant d'un défaut entre le circuit de commande et d'autres parties conductrices susceptibles de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil commandé (par exemple manœuvre intempestive).

## Slide 325: 465.3 Commande des moteurs
Les dispositifs de démarrage peuvent être combinés avec ceux assurant la protection des moteurs ; ils doivent alors répondre aux règles applicables aux dispositifs de protection.
Les différents dispositifs de commande et de réglage d'un moteur ou d'un ensemble de moteurs associés, doivent être convenablement groupés (voir 514.
1).
H.

## Slide 326: 465.3.1 Les circuits de commande des moteurs doivent être conçus de manière à empêcher
un démarrage automatique d'un moteur après un arrêt dû à une baisse ou un manque de tension, si un tel démarrage est susceptible de provoquer un danger.

## Slide 327: 465.3.2 Lorsque le freinage par contre-courant d'un moteur est prévu, toutes précautions
doivent être prises pour éviter l'inversion du sens de rotation à la fin du freinage, si une telle inversion peut provoquer un danger.

## Slide 328: 465.3.3 Lorsque la sécurité dépend du sens de rotation d'un moteur, des dispositions doivent
être prises pour éviter le fonctionnement en sens inverse, provoqué, par exemple, par la disparition d'une phase.
- 149 -.

## Slide 329: TITRE 5. - Choix et mise en œuvre des matériels
Partie 5-51 – Règles communes à tous les matériels Partie 5-52 – Règles complémentaires pour les canalisations Partie 5-53 – Appareillage (Protection, commande, sectionnement et surveillance) Partie 5-54 – Mises à la terre, conducteurs de protection et d’équipotentialité Partie 5-55 – Autres matériels Partie 5-56 – Installations de sécurité Partie 5-51 – Règles communes à tous les matériels 510 Domaine d’applicatio n.
152 511 Conformité aux normes.
152 512 Conditions de fonctionnement et classification des in 513 Accessibilité des matériels électrique 514 Identification et repérage.
184 515 Indépendance des matériels.
187 fluences exte rnes.

## Slide 330: Annexe B - Repérage des conducteurs de protection et de mise à la terre
dans les installations fixes.
189 ____________ - 151 - 510 Domaine d’application H La présente partie traite du choix des matériels et de leur mise en œuvre.
Il doit permettre de satisfaire aux mesures de protection pour assurer la sécurité, aux prescriptions pour assurer un fonctionnement satisfaisant de l’installation pour l’utilisation prévue et aux prescriptions appropriées aux conditions d’influences externes prévisibles.
Les matériels doivent être choisis et installés de façon à satisfaire aux règles énoncées dans la présente partie et, pour autant qu’elles leur soient applicables, à celles des autres parties de cette norme.
511 Conformité aux normes.

## Slide 331: 511.1 Tout matériel électrique doit être conforme à la norme européenne (EN) ou document
d’harmonisation (HD) approprié ou à la norme nationale issue du HD.
En l’absence de EN ou HD, les matériels doivent être conformes aux normes nationales appropriées.
Dans tous les autres cas, il convient de faire référence à la norme CEI appropriée ou à la norme nationale appropriée d’un autre pays.
L'utilisation de matériels conformes aux normes éditées par l'Union Technique de l'Électricité et de la Communication permet de satisfaire à cette règle.
Lorsqu'un matériel est revêtu d'une marque de conformité aux normes, il est considéré sans autre vérification comme conforme à ces normes.

## Slide 332: 511.2 Lorsque pour un matériel électrique donné, il n'existe pas de norme qui puisse lui être
appliquée, le constructeur ou l'importateur doit pouvoir présenter un rapport établi par un organisme accrédité pour la certification de produits.
H Les matériels dits à usage industriel font l'objet d'une déclaration délivrée par le constructeur ou l'importateur agissant en son nom, précisant qu'ils répondent aux exigences de sécurité dans les conditions d'emploi prévues.
En cas de contestation, le constructeur ou l'importateur doit pouvoir présenter un rapport établi par un organisme accrédité.

## Slide 333: 511.3 Un procédé d'installation non décrit dans la présente norme doit faire l'objet d'une étude par
l'Union technique de l'Électricité qui émettra, s'il y a lieu, un Avis sur l'application de ce procédé dans la mesure où il satisfait aux règles de la présente norme.
De même, certains matériels, bien que faisant l'objet de normes, peuvent être utilisés dans des conditions différentes de celles prévues dans la présente norme ; de telles applications doivent faire l'objet de la même procédure.
La Commission 07 de l'UTE délivre des Avis techniques pour les nouveaux procédés d'installation.
- 152 - 512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes H Les matériels électriques doivent être choisis en tenant compte : - des conditions de fonctionnement (512.
1), - des conditions d'influences externes (512.

## Slide 334: 512.1.1 Tension
Les matériels électriques doivent être adaptés à la valeur de la tension nominale (valeur efficace en courant alternatif) de l’installation.
Si, dans une installation IT, le conducteur neutre est distribué, les matériels connectés entre une phase et le neutre doivent être isolés pour la tension entre phases.
NOTE - Pour certains matériels, il peut être nécessaire de tenir compte de la tension la plus basse susceptible de se présenter.
La tension assignée d'un matériel doit être au moins égale à la tension nominale de l'installation.
Pour l'application de cette règle, il y a lieu de distinguer les matériels suivant que leur fonctionnement dépend ou non de la tension : - Cas des matériels dont le fonctionnement dépend de la tension.

## Slide 335: 512.1.2 Courant
H Les matériels électriques doivent être choisis compte tenu du courant d'emploi (valeur efficace en courant alternatif) qui les parcourt en service normal.
Il y a également lieu de considérer le courant susceptible de les parcourir dans des conditions anormales, compte tenu de la durée du passage d'un tel courant en fonction des dispositifs de protection éventuels.
Il n'y a généralement pas lieu de tenir compte des surintensités pouvant se produire, par exemple lors de la mise en service d'un appareil d'utilisation, sauf si ces surintensités sont fréquentes et prolongées, auquel cas il peut être nécessaire de choisir un matériel d'un courant assigné supérieur à celui qui résulterait de l'application de la règle.
(1) NF EN 60742 (C 52-742) NF EN 60669-1 (C 61-110) NF C 61-141 NF C 61-303 NF C 61-320 NF C 61-400 NF EN 61009-1 (C 61-440) NF C 61-602 NF C 61-750 NF EN 60269-2 (C 63-210) NF EN 60269-1 (C 60-200) NF EN 60669-2-1 (C 61-111) NF EN 61008-1 (C 61-150) NF EN 50075 (C 61-304) NF EN 60320-1 (C 61-350) NF C 61-401 NF EN 61184 (C 61-510) NF C 61-650 NF C 61-910 NF C 63-213 NF EN 60269-3 (C 61-202) NF EN 60669-2-2 (C 61-112) NF EN 60799 (C61-351) NF C 61-305 NF C 61-601 NF EN 60934 (C 61-406) NF EN 60238 (C 61-550) NF EN 61242 (C 61-720) NF C 62-411 NF EN 60598-2-8 (C 71-008) NF C 61-203 NF EN 60669-2-3 (C 61-113) NF C 61-300 NF C 61-306 NF EN 60320-2-1 (C 61-355) NF EN 60898 (C 61-410) NF C 62-911 NF C 61-740 NF C 62-412 - 154 - Le sous-paragraphe 330.
1.

## Slide 336: 512.1.3 Fréquence
H Si la fréquence a une influence sur les caractéristiques des matériels électriques, leur fréquence nominale doit correspondre à la fréquence susceptible de se produire dans le circuit.

## Slide 337: 512.1.4 Puissance
Les matériels électriques, choisis sur la base de leurs caractéristiques de puissance, doivent pouvoir être utilisés dans les conditions de fonctionnement en tenant compte du facteur de charge.

## Slide 338: 512.1.5 Compatibilité
Les matériels doivent être choisis de manière à ce qu’ils ne génèrent pas d’effets nuisibles sur les autres matériels et qu’ils ne perturbent pas l’alimentation en service normal, y compris lors de manœuvres, sauf si des précautions appropriées ont été prises lors de leur mise en œuvre.
Les articles 33 et 444 donnent des indications sur les différents considération.
paramètres à prendre en.

## Slide 339: 512.1.6 Tension assignée de tenue aux chocs
Les matériels doivent être choisis de manière que leur tension assignée de tenue aux chocs soit au moins égale à la valeur des surtensions présumées au lieu de leur installation.
Les valeurs de surtensions présumées sont définies en 443.
Lorsqu'un matériel est défini par sa catégorie de surtensions, sa tension assignée de tenue aux chocs est définie par le tableau 44B.
Un matériel ayant une tension assignée de tenue aux chocs inférieure au niveau présumé de surtensions peut être utilisé s'il est admis que la coordination de l'isolement ne soit pas assurée et si les conséquences possibles ont été évaluées.

## Slide 340: 512.1.7 Autres caractéristiques
Pour la détermination des conditions d'alimentation des matériels, il peut être éventuellement nécessaire de tenir compte en outre de certaines caractéristiques particulières à ces matériels telles que : - - leur service, leur facteur de puissance, etc.

## Slide 341: 512.2 Influences externes
L'annexe A donne une liste abrégée des influences externes.
Les matériels électriques doivent être choisis et mis en œuvre conformément aux prescriptions du tableau 51A qui donne les caractéristiques des matériels nécessaires selon les influences externes auxquelles ils peuvent être soumis.
H - 155 - Les caractéristiques des matériels doivent être déterminées soit par un degré de protection, soit par la conformité aux essais.
H Si les matériels électriques ne présentent pas, par construction les caractéristiques appropriées aux influences externes de leur emplacement, ils peuvent toutefois être utilisés si une protection supplémentaire a été prévue lors de leur mise en œuvre dans l’installation; Une telle protection ne doit pas affecter le fonctionnement du matériel ainsi protégé.
Si plusieurs influences externes peuvent apparaître simultanément, elles peuvent avoir des effets le degré de protection doit être choisi en indépendants ou s'influencer mutuellement et conséquence.

## Slide 342: 512.2.10.1.1 Harmoniques,
interharmoniques (AM-1) [voir 330.
1.
1 d].

## Slide 343: 512.2.10.1.9 Champs électriques BF
- 1 7 0 - Code Désignation des classes Caractéristiques Application et exemples Caractéristiques des matériels et mise en œuvre Références 512.
2.
10.
2 Phénomènes électromagnétiques à haute fréquence conduits, induits ou rayonnés (continus ou transitoires).

## Slide 344: 512.2.10.2.5 Phénomènes rayonnés à haute fréquence
CEI 61000-4-3 512.
2.
10.
3 Décharges électrostatiques CEI 61000-4-2 512.
2.

## Slide 345: 513.1 Dispositions générales
Les matériels, y compris les canalisations, doivent être disposés de façon à faciliter leur manœuvre, leur visite, leur entretien et l'accès à leurs connexions.
Ces possibilités ne doivent pas être notablement diminuées par le montage d'appareils dans des enveloppes ou des compartiments.

## Slide 346: 513.2 Contrôle et remplacement des conducteurs et câbles
Les conducteurs et câbles électriques doivent être disposés de façon qu'on puisse en tout temps contrôler leur isolement et localiser les défauts.
Les canalisations doivent être réalisées de manière à pouvoir remplacer les conducteurs détériorés.
Cette dernière condition n'est pour les canalisations enterrées.
pas exigée pour les c€bles blindés à isolant minéral encastré ni La règle du deuxième alinéa implique notamment l'interdiction d'encastrer directement des câbles dans les parois ; par contre, des câbles peuvent être disposés dans des parois s'ils sont posés dans des conduits ou dans des vides de construction.
Cette interdiction n'est pas applicable aux câbles utilisés dans les circuits à très basse tension.

## Slide 347: 514.1 Généralités
Des plaques indicatrices ou d'autres moyens appropriés d'identification doivent permettre de reconnaître l'affectation de l'appareillage, à moins que toute possibilité de confusion ne soit écartée.
Si le fonctionnement d'un appareillage ne peut pas être observé par l'opérateur et qu'il peut en résulter un danger, un dispositif de signalisation conforme dans la mesure applicable à la NF EN 60073 : Principes de codage pour les dispositifs indicateurs et les organes de commande et à la NF EN 60447 : Principes de manœuvre, doit être placé de façon à être vu par l'opérateur.
Ceci est généralement obtenu par construction ou par installation.
H.

## Slide 348: 514.2 Identification et repérage des canalisations
Les canalisations électriques doivent être établies ou repérées de façon à permettre leur identification lors des vérifications, essais, réparations ou transformations de l'installation.
En particulier le tracé des canalisations enterrées doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille.
Le plus souvent les différentes canalisations électriques d'une installation sont suffisamment différenciées les unes des autres pour permettre leur identification, soit par leur nature, soit par leurs dimensions, soit enfin par leur tracé.
Lorsque l'identification est difficile, il y a lieu d'établir un plan de l'installation et de placer de distance en distance des étiquettes indiquant la destination des circuits.
Lorsque coexistent dans les mêmes locaux des installations différentes ou lorsqu'il est nécessaire de repérer les phases ou les polarités recourir à des marques et repères appropriés.

## Slide 349: 514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales : a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection : - dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune : - dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre : - dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.

## Slide 350: 514.3.1 Ces prescriptions concernent essentiellement le choix des moyens utilisés pour repérer le
conducteur de protection et le conducteur neutre.
Ces moyens sont : - - pour le conducteur de protection, la double coloration vert-et-jaune (annexe B).
pour le conducteur neutre, la couleur bleu clair (ou, pour les câbles à plus de 5 conducteurs, le chiffre 1).
Les couleurs retenues ont été choisies de telle manière qu'elles ne puissent prêter à confusion avec des couleurs utilisées dans certains pays pour des usages différents.
Dans le schéma TN : - - le conducteur neutre utilisé également comme conducteur de protection (PEN) doit être repéré comme le conducteur de protection, c'est-à-dire par la double coloration vert-et-jaune.

## Slide 351: 514.3.2 L'exclusivité des moyens de repérage
La règle d'exclusivité des moyens de repérage implique que les conducteurs comportant l'un des repérages définis soient utilisés exclusivement pour la fonction pour laquelle ce moyen de repérage a été prévu.
Cette règle d'exclusivité doit être considérée différemment suivant qu'elle s'applique au conducteur de protection ou au conducteur neutre.
a) Pour le conducteur de protection, en raison de la fonction de sécurité assurée par ce conducteur, les moyens de repérage de ce conducteur doivent être exclusifs.
Il en résulte que le conducteur portant la double coloration vert-et-jaune doit être utilisé exclusivement comme conducteur de protection (annexe B).
b) Pour le conducteur neutre son repérage ne présente qu'un caractère indicatif et l'utilisation du conducteur portant le repérage du conducteur neutre pour un conducteur de phase ne présente pas d'inconvénient grave, du fait que ces conducteurs sont tous actifs et que les mêmes mesures de protection contre les contacts directs s'appliquent à ces conducteurs.

## Slide 352: 514.3.3 Dans le cas particulier d'une installation desservie par un branchement monophasé entre
phases à deux conducteurs sous une tension assignée au plus égale à 250 volts, et alimentée directement par un réseau de distribution publique, l'un des deux conducteurs de l'installation est identifié par le marquage distinctif du conducteur neutre.
Le conducteur ainsi repéré est assimilé au conducteur neutre notamment en ce qui concerne la disposition des appareillages de protection et de commande.
- 186 -.

## Slide 353: 514.4 Dispositifs de protection contre les surintensités
H Les dispositifs de protection doivent être disposés et repérés de façon qu'il soit facile d'identifier les circuits protégés à cet effet, il peut être commode de les grouper en tableaux.

## Slide 354: 514.5.1 Pour toute installation électrique, il y a lieu d'établir des schémas, diagrammes ou tableaux
conformes aux normes indiquant notamment : (2) - - la nature et la constitution des circuits (points d'utilisation desservis, nombre et section des conducteurs, nature des canalisations) ; les caractéristiques nécessaires à l'identification des dispositifs assurant les fonctions de protection, de sectionnement et de commande et leur emplacement.
Les indications que doivent comporter les schémas et documents annexés sont les suivants : - - - - - type et section des conducteurs, longueur du circuit, nature et type des dispositifs de protection, courant assigné ou de réglage des dispositifs de protection, courants présumés de court-circuit et pouvoirs de coupure des dispositifs.
Ces indications doivent être mentionnées pour chaque circuit de l'installation.
Il est recommandé de les mettre à jour lors de toute modification de l'installation.
Des plans doivent indiquer, le cas échéant, l'emplacement des appareils non visibles.

## Slide 355: 514.5.2 Les symboles utilisés doivent être choisis parmi ceux des normes
(3).
515 Indépendance des matériels.

## Slide 356: 515.1 Les matériels doivent être choisis et disposés de manière à empêcher toute influence nuisible
entre les installations électriques et les installations non électriques.
Les matériels ne présentant pas de face arrière ne doivent pas être installés sur la paroi d’un bâtiment sauf si les prescriptions suivantes sont satisfaites : - - toute propagation de potentiel sur la paroi du bâtiment est empêchée ; une séparation contre le feu est prévue entre le matériel et la paroi combustible du bâtiment.
Si la paroi du bâtiment n’est pas métallique et est non combustible, aucune disposition complémentaire n’est prescrite.
Dans le cas contraire, ces prescriptions peuvent être satisfaites par l’une des dispositions suivantes : - - si la surface de montage est métallique, elle doit être reliée à un conducteur de protection (PE).
si la surface de montage est combustible, le matériel doit en être séparé par une couche intermédiaire au matériau isolant de catégorie d’inflammabilité au moins M2 (voir l'annexe à la partie 4-42).

## Slide 357: 515.2 Lorsque des matériels parcourus par des courants de natures ou de tensions différentes sont
groupés en un même ensemble (tableau, armoire, pupitre de commande, coffret de manœuvre, etc.
), tous les matériels appartenant à un même genre de courant ou de tension doivent être effectivement séparés des autres matériels dans la mesure nécessaire pour éviter toute influence mutuelle nuisible.

## Slide 358: 515.3 Compatibilité électromagnétique
(A l'étude).
(2) NF C 03-151 à NF C 03-158 (3) NF C 03-201 - NF EN 60617-13 (C 03-213) - 187 - 2002.

## Slide 359: Annexe A – (normative) – Repérage des conducteurs de protection et
de mise à la terre dans les installations fixes 1.
- La double coloration vert-et-jaune est destinée au repérage d'un conducteur de protection assurant une fonction de sécurité.
Par définition (241.
1 de la NF C 15-100) un conducteur de protection est un conducteur utilisé dans certaines mesures de protection contre les contacts indirects et reliant des masses : - - - soit à d'autres masses ; soit à des éléments conducteurs ; soit à des prises de terre, à un conducteur relié à la terre ou à une partie active reliée à la terre.
Les conducteurs de protection répondant à cette définition doivent être repérés par la double coloration vert-et-jaune.

## Slide 360: Annexe B – (informative) – Liste abrégée des influences externes
AP AP1 AP2 AP3 AP4 AQ AQ1 AQ2 AQ3 AR AR1 AR2 AR3 AS AS1 AS2 AS3 Sismique Négligeable Faible Moyen Fort Foudre Négligeable Indirecte Directe Mouvement de l’air Faibles Moyens Forts Vent Faible Moyen Fort BE BE1 BE2 BE3 BE4 Matières Négligeables Incendie Explosion Contamination AA AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 AA6 AA7 AA8 Température (°C) –60 –40 –25 –5 +5 +5 -25 -50 +5 +5 +5 +40 +40 +60 +55 +40 AB Température et humidité AC AC1 AC2 AD AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 AD8 AE AE1 AE2 AE3 AE4 AF AF1 AF2 AF3 AF4 BA BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 BB BB1 BB2 BB3 CA CA1 CA2 Altitude (m) ≤ 2 000 > 2 000 Eau Négligeable Gouttes Aspersion Projections Jets Paquets Immersion Submersion Corps étrangers Négligeables Petits Très petits Poussière légère Corrosion Négligeable Atmosphérique Intermittente Permanente Compétence Ordinaires Enfants Handicapés Avertis Qualifiés Résistance Normale Faible Très faible Matériaux Non combustibles Combustibles AG AG1 AG2 AG3 AG4 AH AH1 AH2 AH3 AK AK1 AK2 AL AL1 AL2 AM AM1 à AM9 AM21 A AM25 AM31 AM41 AN AN1 AN2 AN3 BC BC1 BC2 BC3 BC4 BD BD1 BD2 BD3 BD4 CB CB1 CB2 CB3 CB4 Impact Faibles Moyens Importants Très importants Vibrations Faibles Moyennes Importantes Flore Négligeable Risque Faune Négligeables Risque Influences électromagnétiques Phénomènes à basse fréquence Phénomènes à haute fréquence Décharges électrostatiques Ionisation Soleil Faibles Significatifs Forts Contacts Nuls Faibles Fréquents Continus Evacuation Normales Difficiles Encombrées Difficiles et encombrées Structure Négligeable Propagation d’incendie Mouvements Flexible ______________ - 189 - 2002 Partie 5-52 – Règles complémentaires pour les canalisations 520 Généralités.
192 521 Modes de pose.
195 522 Choix et mise en œuvre en fonction des influences externes.
203 523 Courants admissibles.
206 524 Sections des conducteurs.

## Slide 361: 520.1 Le choix et la mise en œuvre des canalisations doivent tenir compte des principes
fondamentaux de la partie 1, applicables aux conducteurs et câbles, à leurs connexions et à leurs extrémités, à leurs supports et leurs enveloppes ou méthodes de protection contre les influences externes.
NOTE - En général, la présente partie s'applique également aux conducteurs de protection, mais la partie 5-54 contient d'autres prescriptions pour ces conducteurs.

## Slide 362: 520.2.1 Profilés, conduits et systèmes de conduits
- Plinthes, moulures et chambranles en bois : Règles et dimensions (1) H ; - Profilés utilisés pour le cheminement des conducteurs et câbles et leurs accessoires de pose : Règles (2) ; - Systèmes de profilés utilisés pour le cheminement des conducteurs et câbles : Règles (3) ; - Systèmes de conduits pour installations électriques – partie 2-2 : Règles particulières pour les systèmes de conduits cintrables – types ICA, ICTA, ICTL (4) ; - Systèmes de conduits pour installations électriques – partie 2-1 : Règles particulières pour les systèmes de conduits rigides - types IRL, MRL (5) ; - Systèmes de conduits pour installations électriques – partie 2-3 : Règles particulières pour les systèmes de conduits souples - type CSA (6) ; - Systèmes de conduits pour installations électriques – partie 2-4 : Règles particulières pour les systèmes de conduits enterrés dans le sol - type TPC (7).

## Slide 363: 520.2.2 Conducteurs et câbles
Les profilés comprennent les goulottes, les moulures et les conduits profilés.
Le tableau 52A précise les normes à considérer et les caractéristiques des câbles et conducteurs isolés.

## Slide 364: 520.2.3 Presse-étoupe
Pour l'application des règles énoncées en 511.
1, les normes à considérer sont les suivantes : - Presse-étoupe à pas métrique (8) ; - Presse-étoupe à pas non-métrique - Règles générales (9) ; - Presse-étoupe à pas non-métrique en matière plastique - Règles particulières (10) ; - Presse-étoupe à pas non-métrique métalliques - Règles particulières (11).
-191- (1) NF C 68-091 (2) NF C 68-102 (3) NF C 68-104 (4) NF EN 50086-2-2 (C 68-112) (5) NF EN 50086-2-1 (C 68-111) (6) NF EN 50086-2-3 (C 68-113) (7) NF EN 50086-2-4 (C 68-114) (8) NF EN 50262 (C 68-302) (9) UTE C 68-300 (10) UTE C 68-311 (11) UTE C 68-312 Le tableau 52A précise les normes à considérer dont les lettres ont la signification suivante : Colonne 1 : Colonne 2 : Colonne 3 : Colonne 4 : Colonne 5 : Colonne 6 : Les câbles indiqués en gras sont les plus couramment utilisés.
A H FR-N U Type national reconnu.
Type harmonisé.

## Slide 365: 521.1 Généralités
Des exemples de modes de pose sont présentés dans le tableau 52C.
NOTE - D'autres modes de pose, non décrits dans cette partie, peuvent être utilisés à condition de satisfaire aux prescriptions générales de la présente partie.
Les règles particulières aux différents modes de pose sont précisées en 529.
Le guide UTE C 15-520 donne des indications sur les conditions d'utilisation et de mise en œuvre des différents modes de pose.

## Slide 366: 521.2 Choix des canalisations
Tableau 52B – Choix des canalisations Conducteurs et câbles Modes de pose H H n o i t a x i f s n a S Conducteurs nus.
N Conducteurs isolés.
N Câbles (y compris Multiconducteurs.
A câbles armés) Monoconducteurs.
0 A Admis l , s e b â c e d i s n m e h C e t c e r i d n o i t a x F i N N A A s t i u d n o c e d s e m è t s y S N A* A A s e l t t o u o G N A* A A , s e t t l e b a t , s e l l e h c é N N A A x u a e b r o c s r u e t a o s l i r u S A A 0 0 r u e t r o p l e b â C N N A A A* Les conducteurs isolés ne sont admis que si le conduit, conduit-profilé ou goulotte possède le degré de protection IP4X ou IPXXD et que les couvercles de la goulotte nécessitent l'emploi d'un outil pour être retirés.

## Slide 367: 521.3 (disponible)
H.

## Slide 368: 521.4 Canalisations préfabriquées
Les canalisations préfabriquées doivent être conformes à la norme en vigueur (12) et mises en œuvres suivant les instructions du constructeur.
Leur installation doit satisfaire aux prescriptions des articles 522, 525, 526, 527 et 528.
Le guide UTE C 15-107 contient des informations permettant d'effectuer les différents calculs destinés à choisir les canalisations préfabriquées leur permettant d'assurer les différentes conditions de protection définies par les règles de la présente norme.
Les dispositions de cet article s'appliquent également aux systèmes de distribution électrique par canalisation préfabriquée équipée de socles de prises de courant 16A conformes à la norme en vigueur (12).

## Slide 369: 521.5 Circuits en courant alternatif et enveloppes en matériau ferromagnétique
H Les conducteurs des circuits en courant alternatif disposés dans des enveloppes en matériau ferromagnétique doivent être installés de telle manière que les conducteurs de chaque circuit se trouvent dans la même enveloppe.
NOTE - Si cette condition n'est pas remplie, des suréchauffements et des chutes de tension excessives peuvent se produire en raison de phénomènes d'induction.
Cette condition concerne notamment revêtement métallique.
les conduits métalliques et les câbles comportant un Des colliers ferromagnétiques peuvent également s'échauffer et il est préférable d'utiliser des colliers en matériau amagnétique.
Il est rappelé que dans les schémas TN et IT, le conducteur de protection doit également être installé dans la même enveloppe que les conducteurs actifs.

## Slide 370: 521.6.1 Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble
multiconducteur, un même conduit ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.

## Slide 371: 521.6.2 Les câbles monoconducteurs et les conducteurs isolés, appartenant à un même circuit,
doivent être posés à proximité immédiate les uns des autres.
Cette règle s'applique également au conducteur de protection correspondant (voir 544.
1).

## Slide 372: 521.6.3 Lorsque plusieurs câbles monoconducteurs sont réunis en parallèle, ils sont répartis en
autant de groupes qu'il existe de conducteurs en parallèle, chaque groupe comprenant un conducteur de chaque phase ou polarité.
Les conducteurs de chaque groupe doivent être posés à proximité les uns des autres.
Ces dispositions ont pour but de réduire les impédances de boucle et d'assurer la répartition correcte des courants dans les conducteurs en parallèle (voir 523.
6).

## Slide 373: 521.6.4 Les canalisations doivent être choisies et installées de manière à empêcher pendant la mise
en œuvre, l'utilisation et la maintenance, tout dommage aux gaines et à l'isolation des conducteurs isolés et des câbles.

## Slide 374: 521.6.5 Les dimensions intérieures des conduits, des conduits-profilés et des accessoires de
raccordement doivent permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs ou câbles après la pose des conduits et de leurs accessoires.
Dans le cas de conducteurs, cette règle est satisfaite si leur section d'occupation, toutes protections comprises, n'est pas supérieure au tiers de la section intérieure du conduit ou du conduit-profilé.

## Slide 375: 521.6.6 Le rayon de courbure d'une canalisation doit être tel que les conducteurs et câbles ne soient
pas endommagés.

## Slide 376: 521.6.7 Lorsque les conducteurs et câbles ne sont pas supportés sur toute leur longueur par des
supports ou en raison de leur mode de pose, ils doivent être supportés par des moyens appropriés à des intervalles suffisants de telle manière que les conducteurs et câbles ne soient pas endommagés par leur propre poids.

## Slide 377: 521.6.8 Lorsque les canalisations sont soumises à une traction permanente (par exemple en raison
de leur propre poids en parcours vertical), un type approprié de câble ou conducteur avec une section et un mode de pose appropriés doit être choisi, de manière à éviter tout dommage aux câbles ou conducteurs et à leurs supports.

## Slide 378: 521.6.9 Les canalisations dans lesquelles des conducteurs ou câbles doivent être tirés doivent
comporter des moyens d'accès appropriés pour permettre leur tirage.
Cette prescription s'applique notamment à la pose des conduits dans des caniveaux fermés et dans des vides de construction.

## Slide 379: 521.6.10 Les canalisations encastrées dans les planchers doivent être suffisamment protégées
contre les dommages dus à l'utilisation prévue du plancher.

## Slide 380: 521.6.11 Les parcours des canalisations apparentes qui sont rigidement fixées doivent être
horizontaux ou verticaux ou parallèles aux arêtes des parois.
Ceci ne s'oppose pas à des parcours obliques lorsque de tels parcours sont nécessaires, par exemple pour des changements de plan ou le contournement d'obstacles.
Les canalisations noyées ou encastrées dans les plafonds ou planchers peuvent suivre le parcours pratique le plus courPour les canalisations encastrées dans des murs ou cloisons, voir le guide UTE C 15-520.
- 202 -.

## Slide 381: 521.6.12 Les câbles souples doivent être installés de manière à éviter des efforts de traction
excessifs sur les conducteurs ; les connexions et la gaine ou autres moyens de protection doivent être fixés de façon sûre aux deux extrémités.

## Slide 382: 521.7 Protection contre les influences externes
La protection contre les influences externes conférée par le mode de pose doit être assurée de façon continue sur tout le parcours des canalisations, notamment aux angles, changements de plan et endroits de pénétration dans les appareils.
Le raccordement doit assurer, si nécessaire, l'étanchéité, par exemple à l'aide de presse-étoupe.
Les conditions de protection contre les influences externes sont indiquées en 522.
Les systèmes de goulottes conformes à la norme NF C 68-104 et les systèmes de conduits conformes à leurs normes assurent, après installation, un degré de protection IP homogène quel que soit l'accessoire du système utilisé.
Lorsque les canalisations comportent une gaine conférant un certain degré de protection, le presse- étoupe est serré sur cette gaine.

## Slide 383: 521.8 Traversées
Dans les traversées de parois, les canalisations autres que celles constituées de conduits de degré de protection mécanique au moins égal à IK07, doivent comporter une protection mécanique supplémentaire constituée par un fourreau.
522 Choix et mise en œuvre en fonction des influences externes H Les règles essentielles de choix règles complémentaires pour les canalisations sont énoncées dans cet article.
et de mise en œuvre des matériels sont données en 512.
2.
Des Le tableau 52D indique pour chaque série de câbles normalisée les classes des influences externes dans lesquelles ils peuvent être utilisés.

## Slide 384: 522.1 Sources externes de chaleur
H.

## Slide 385: 522.1.1 Afin d'éviter les effets de la chaleur émise par des sources externes, les méthodes
suivantes, ou d'autres méthodes aussi efficaces, doivent être utilisées pour protéger les canalisations : - - - - écran de protection ; éloignement suffisant des sources de chaleur ; choix d'une canalisation tenant compte des effets nuisibles qui peuvent se produire ; renforcement local ou modification du matériau isolant.
NOTE - La chaleur émise par des sources extérieures peut être transmise par rayonnement, par convection ou par conduction, provenant : - - - - - de distributions d'eau chaude ; d'installations, appareils et luminaires ; de procédés de fabrication ; de transmission par des matériaux conducteurs de la chaleur ; d'absorption par la canalisation de la chaleur du soleil ou du milieu environnant.

## Slide 386: 522.3 Influences électromagnétiques, électrostatiques ou ionisantes (AM)
Voir 444 et le guide UTE C 15-900.
- 204 - Tableau 52D - Conditions d'utilisation des conducteurs isolés et des câbles N° Désignation AA AD AE AF AG AH AK AL BB BC BD BE CA CB 10 11 12 13 14 15 16 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22 23 24 25 26 27 28 51 52 53 54 2 3 4 5 6 7 CÂBLES ISOLÉS AUX ÉLASTOMÈRES (famille PR) U 1000 R2V U 1000 RVFV U 1000 RGPFV FR-N1 X1X2 FR-N1 X1G1 FR-N1 X1X2Z4X2 FR-N1 X1G1Z4G1 0,6/1 Torsades FR-N1XDV-AR- AS,-AU 4 à 6(a) 4 à 6(a) 4 à 6(a) 4 à 6(a) 4 à 6(a) 4 à 6(a) 7 (e) 7 (e) 8 6 4 à 6(a) 6 1 à 6 4 à 6(a) 6 7(e) H 07 BB-F H 07 BN4-F H 07 BQ-F H 07 RN-F A 07 RN-F H 07 RN8-F FR-N 07 X4X5-F H 07 ZZ-F 3 à 6 4 à 6(a) 2 à 6 3 à 5 3 à 5 4 à 6(a) 4 à 6(a) 4 à 6(a) H 05 BB-F H 05 GG-F H 05 RR-F A-05 RR-F 3 à 6 5 à 6 3 à 5 3 à 5 7(e) 7(e) 7 e) 7(e) 7(e) 8 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 3 4 4 3 3 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2(d) 2(d) 3 3 2(d) 4 2,3(d) 2,3(d) 4 4 2,3(d) 2(d) 2,3(d) 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 (f) 3 (f) 3 (f) 3 (f) 4 (f) 4 (f) 4 (f) 4 (f) CÂBLES ISOLÉS AU POLYCHLORURE DE VINYLE (famille PVC) 101 H 07 VVD3H2-F 5 à 6(a) 5 à 6(a) 102 H 07 VVH2-F 5 à 6(a) 111 FR-N 05 VV-U FR-N 05 VV-R 112 5 à 6(a) FR-N 05 VL2V-U 5 à 6(a) 113 FR-N 05 VL2V-R 5 à 6(a) 114 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,3(d) 3 2,3(b) 2,3(b) 2 (f) 2 (f) 2,3 (d) 4 3, 4 (f) 3, 4 (f) 2, 3 (f) 2, 3 (f) 6 6 6 6 6 6 5 à 6(a) 5 à 6(a) 5 à 6(a) 5 à 6(a) 5 à 6(a) 5 à 6(a) H 05 VV-F A-05 VV-F H 05 V2V2-F FR-N 05 VV5-F H 05 VV5-F H 05 VVC4V5-K 4 4 4 4 4 4 CONDUCTEURS ISOLÉS AU POLYCHLORURE DE VINYLE (famille PVC) – – – 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 H 07 V-U H 07 V-R H 07 V-K 5 à 6(a) 5 à 6(a) 5 à 6(a) 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 – – – – – – – – – 1 1 1 – – – 2,3(b) 2,3(b) 2,3(b) 2,3(b) 2,3(b) 2 (f) H 07 V2-U H 07 V2-R H 07 V2-K 5 à 6(a) 5 à 6(a) 5 à 6(a) 1 1 1 – – – – – – – – – 1 1 3 – – – – – – – – – 1 1 3 5 à 6(a) 5 à 6(a) 5 à 6(a) H 07 V3-U H 07 V3-R H 07 V3-K 1 1 1 CONDUCTEURS ISOLÉS AUX ÉLASTOMÈRES (famille PR) 1 1 1 1 1 1 1 H 05 SJ-K H 07 G-U H 07 G-R H 07 G-K H 07 Z-U H 07 Z-R H 07 Z-K 3 à 6(a) 3 à 6(a) 3 à 6(a) 3 à 6(a) 5 à 6(a) 5 à 6(a) 5 à 6(a) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 1 1 3 1 1 3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3, 4 (f) 3, 4 (f) 3, 4 (f) 3, 4 (f) 3, 4 (f) 2, 3 (f) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 – – – – – – – – – – – – – – – – 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 1 à 3 1 1 à 3 1 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 1 1 1 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 – – – – – – – – – – – – – – – – CÂBLES RÉSISTANTS AU FEU À ISOLATION SYNTHÉTIQUE (famille PR ou famille PVC selon le cas) 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 4 à 6(a) 4 à 6(a) 4 à 6(a) 4 à 6(a) 4 2,3(d) 4 2,3(d) 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 7 (e) 7 (e) 6 (e) 6 (e) 3 2 (d) 3 2 (d) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 7 (e) 7 (e) 6 (e) 6 (e) 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 4 à 6(a) 4 à 6(a) 4 à 6(a) 4 à 6(a) 3 4 3 4 Ces câbles peuvent être utilisés dans les autres conditions s'ils ne sont soumis à aucun effort mécanique Câbles fixés à demeure et tension d'alimentation par rapport à la terre au plus égale à 250 V.
Les conducteurs doivent être de la série H07V-K.
Si mise à la terre des revêtements métalliques.
Durée d'immersion cumulée limitée à deux mois par an.

## Slide 387: 523.0 Objet
Les prescriptions de cet article sont destinées à assurer une durée de vie satisfaisante des conducteurs et des isolations soumises aux effets thermiques de fonctionnement à la température maximale de fonctionnement appropriée pendant des périodes prolongées en service normal et pour des conditions habituelles d'installation.
D'autres considérations interviennent dans la détermination de la section des conducteurs, telles que les règles pour la protection contre les chocs électriques (voir 4-41), la protection contre les 4-42), la protection contre les surintensités (voir 4-43), la chute de tension (voir 525).
effets thermiques (voir Cet article traite des câbles sans armure et des conducteurs, sous des tensions nominales non supérieures à 1000 V à 50-60 Hz et jusqu'à 100 Hz ou 1500 V en courant continu.
Pour les fréquences de 100 à 400 Hz, voir le guide UTE C 15-421.
Les valeurs des tableaux pour les câbles multiconducteurs peuvent être utilisées pour les câbles armés à condition que chaque câble contienne tous les conducteurs du circuit, les erreurs étant dans le sens de la sécurité.

## Slide 388: 523.1 Généralités
H.

## Slide 389: 523.1.1 Le courant
tout conducteur pendant des périodes prolongées en fonctionnement normal doit être tel que la température maximale de fonctionnement ne soit pas supérieure à la valeur appropriée spécifiée dans le tableau 52F.
La valeur du courant doit être choisie conformément à 523.
1.
2, ou déterminée conformément à 523.
1.

## Slide 390: 523.1.2 La règle du 523.1.1 est considérée comme satisfaite si le courant dans les conducteurs
isolés et les câbles sans armure n'est pas supérieur à la valeur appropriée choisie dans les tableaux 52H et 52J.
Pour les types de câbles auxquels cet article ne s'applique pas, les courants admissibles doivent être déterminés conformément à 523.
1.
3.
Le tableau 52G indique pour E, F) pour lesquelles les courants admissibles sont indiqués dans les tableaux correspondants et la procédure à utiliser pour déduire les valeurs de courants admissibles de ceux des méthodes de référence.

## Slide 391: 523.1.3 Les valeurs de courants admissibles et de facteurs de correction satisfaisant aux
prescriptions de 523.
1.
1 peuvent être déterminées suivant les méthodes de la CEI 60287 par essai ou par des calculs utilisant une méthode reconnue à condition qu'elle soit précisée.
Il peut être nécessaire de tenir compte des caractéristiques de la charge.
- 207 - H Tableau 52G - Choix des méthodes de référence pour les courants admissibles en fonction des modes de pose Pour chacun des modes de pose décrits dans le tableau 52C, le tableau indique la méthode de référence - repérée par l'une des lettres : B, C, D, E ou F - à appliquer et les facteurs de correction éventuels.

## Slide 392: 523.2 Température ambiante
H La valeur de la température ambiante à utiliser est la température du milieu environnant lorsque le câble ou le conducteur considéré n'est pas chargé.
Les valeurs de courants admissibles indiquées dans cet article sont valables pour une température ambiante de : 30 °C, pour les câbles dans l'air, quel que soit le mode de pose ; 20 °C, pour les câbles enterrés directement dans le sol ou dans des conduits enterrés.
Pour d'autres températures ambiantes, les valeurs des tableaux doivent être multipliées par le facteur appro prié des tableaux 52K et 52L.
Toutefois, pour les câbles enterrés, la correction n'est pas nécessaire si la température du sol n'est supérieure à 25 °C que pendant quelques semaines par an.
Les facteurs de correction du tableau 52K ne tiennent pas compte de l'augmentation éventuelle de température due au rayonnement solaire.

## Slide 393: 523.3 Résistivité thermique du sol
Les courants admissibles indiqués dans les tableaux du présent article pour les câbles enterrés correspondent à une résistivité thermique du sol de 1 K.
m/W.
Dans les emplacements où la résistivité thermique du sol est différente de 1 K.
m/W, les courants admissibles sont à multiplier par les facteurs de correction du tableau 52M à moins que la terre au voisinage immédiat du câble soit remplacée par une terre plus appropriée.
De tels cas peuvent se rencontrer dans des terrains très secs.

## Slide 394: 523.4.1 Groupement de circuits ou de câbles dans l'air
Il y a groupement de circuits si la pose est jointive, c'est à dire si la distance libre séparant deux câbles est inférieure ou égale à deux fois le diamètre extérieur du plus gros conducteur ou câble.
En pratique la distance à considérer est la valeur moyenne de l'écartement des câbles le long de leur parcours.
Pour des groupements de circuits ou de câbles dans l'air, les facteurs de correction des tableaux 52N et 52O sont applicables aux valeurs de référence du tableau 52H.
Lorsqu’un circuit est constitué par plusieurs câbles unipolaires par phase, le facteur de correction est déterminé en considérant qu’il y a autant de circuits que de câbles par phase.
- 214 - METHODES MODES DE REFERENCE DE POSE B, C, 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, 24A, 25, 31,31A, 32, 32A, 33, 33A,34, 34A, 41, 42, 43,71 H Tableau 52N - Facteurs de correction pour groupement de plusieurs circuits ou de plusieurs câbles multiconducteurs REF DISPOSITION DE CIRCUITS FACTEURS DE CORRECTION OU DE CABLES Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs JOINTIFS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20 1 Enfermés 2 3 4 5 Simple couche sur les murs ou les planchers ou tablettes non perforées Simple couche au plafond Simple couche sur des tablettes perforées Simple couche sur des échelles à câbles, corbeaux, treillis soudés etc.

## Slide 395: 523.4.2 Groupements de conduits dans l'air ou noyés dans le béton
Lorsque des conduits ou des fourreaux sont groupés de façon jointive, les courants admissibles dans les conducteurs posés dans ces conduits ou fourreaux sont réduits en appliquant les facteurs de correction indiqués, suivant le cas, dans les tableaux 52P ou 52Q.
Tableau 52P - Facteurs de correction en fonction du nombre de conduits dans l'air et de leur disposition Nombre de conduits disposés verticalement 1 2 3 4 5 6 Nombre de conduits disposés horizontalement 1 1 0,92 0,85 0,82 0,80 0,79 2 0,94 0,87 0,81 0,78 0,76 0,75 3 0,91 0,84 0,78 0,74 0,72 0,71 4 0,88 0,81 0,76 0,73 0,71 0,70 5 0,87 0,80 0,75 0,72 0,70 0,69 Tableau 52Q - Facteurs de correction en fonction du nombre de conduits noyés dans le béton et de leur disposition Nombre de conduits disposés verticalement 1 2 3 4 5 6 Nombre de conduits disposés horizontalement 1 1 0,87 0,77 0,72 0,68 0,65 2 0,87 0,71 0,62 0,57 0,53 0,50 3 0,77 0,62 0,53 0,48 0,45 0,42 4 0,72 0,57 0,48 0,44 0,40 0,38 5 0,68 0,53 0,45 0,40 0,37 0,35 6 0,86 0,79 0,74 0,72 0,70 0,68 6 0,65 0,50 0,42 0,38 0,35 0,32 - 216 -.

## Slide 396: 523.4.3 Groupement de câbles et de conduits enterrés
H Lorsque des conduits ou des câbles sont posés dans le sol, les courants admissibles des conducteurs sont réduits en appliquant les facteurs de correction des tableaux 52R, 52S et 52T.
Tableau 52R - Facteurs de correction pour groupement de plusieurs câbles posés directement dans le sol.
Câbles monoconducteurs ou multiconducteurs disposés horizontalement ou verticalement Distance entre câbles multiconducteurs ou groupements de 3 câbles monoconducteurs (a) Nombre de câbles ou de circuits 2 3 4 5 6 Nulle (câbles jointifs) 0,76 0,64 0,57 0,52 0,49 Câbles multiconducteurs : a Un diamètre de câble 0,25 m 0,5 m 1,0 m Méthode de référence Modes de pose 0,79 0,67 0,61 0,56 0,53 a 0,84 0,74 0,69 0,65 0,60 0,88 0,79 0,75 0,71 0,69 0,92 0,85 0,82 0,80 0,78 D 62, 63 Câbles monoconducteurs : a • • • • • • Tableau 52S - Facteurs de correction pour conduits enterrés disposés horizontalement ou verticalement à raison d'un câble ou d'un groupement de 3 câbles monoconducteurs par conduit Nombre de conduits 2 3 4 5 6 Nulle (Conduits jointifs) 0,87 0,77 0,72 0,68 0,65 Câbles multiconducteurs : Distance entre conduits (a) 0,25 m 0,5 m 1,0 m 0,93 0,87 0,84 0,81 0,79 a 0,95 0,91 0,89 0,87 0,86 0,97 0,95 0,94 0,93 0,93 Câbles monoconducteurs : Méthode de référence Mode de pose D 61 • • • • • • a Tableau 52T - Facteurs de correction dans le cas de plusieurs circuits ou câbles dans un même conduit enterré Facteurs de correction Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs 20 1 12 16 9 3 5 2 6 7 8 4 Méthode de référence Mode de pose 1 0,71 0,58 0,5 0,45 0,41 0,38 0,35 0,33 0,29 0,25 0,22 D 61 Ce tableau est applicable à des groupements de câbles de sections différentes mais ayant la même température maximale admissible.
- 217 -.

## Slide 397: 523.4.4 Charges intermittentes et variables
Les facteurs de correction pour groupement de câbles ont été calculés sur la base d'un fonctionnement continu avec un facteur de charge de 100 % pour tous les conducteurs actifs.
Lorsqu'il résulte des conditions de fonctionnement de l'installation que la charge pour tous les conducteurs actifs est inférieure à 100 %, le facteur de correction peut être supérieur.

## Slide 398: 523.4.5 Conducteurs faiblement chargés
Pour l'application du tableau 52N, il n'y a pas lieu de tenir compte des circuits dont le courant d'emploi n'est pas supérieur à : 30 % 70 % du courant admissible dans les conditions de pose pour les méthodes de référence B et D (voir aussi tableau 52T), du courant admissible dans les conditions de pose pour les méthodes de référence C, E et F Il en est ainsi par exemple si des conducteurs sont prévus pour transporter un courant nettement inférieur au courant admissible, par exemple pour des raisons de chute de tension ou de protection contre les contacts indirects.
De même, il n'est pas tenu compte des conducteurs utilisés pour des circuits de commande, de signalisation ou analogues.

## Slide 399: 523.5.1 Le nombre de conducteurs à considérer dans un circuit est celui des conducteurs
effectivement parcourus par le courant.
Lorsque dans un circuit polyphasé les courants sont supposés équilibrés, il n'y a pas lieu de tenir compte du conducteur neutre correspondant.
Les valeurs de courants admissibles indiquées pour trois conducteurs chargés sont également valables dans un circuit triphasé avec neutre équilibré.

## Slide 400: 523.5.2 Lorsque le conducteur neutre transporte un courant sans réduction correspondante de la
charge des conducteurs de phase, le conducteur neutre doit être pris en compte pour la détermination du nombre de conducteurs chargés.
Ce cas est rencontré lors de la présence de courants harmoniques dans le conducteur neutre des circuits triphasés, notamment pour un taux d’harmoniques de rang 3 et multiple de 3 en courant, supérieur à 15 % dans les conducteurs de phase.
Les maté riels et phénomènes décrits dans le commentaire 330.
1.
1d) sont à l’origine des harmoniques dans le conducteur neutre des circuits triphasés.

## Slide 401: 523.5.3 Les conducteurs utilisés uniquement comme conducteurs de protection ne sont pas pris en
compte.
Les conducteurs PEN sont considérés de la même manière que les conducteurs neutres.
- 218 -.

## Slide 402: 523.6 Câbles en parallèle
Lorsque plusieurs câbles sont réunis en parallèle sur une même phase, ils doivent être de même nature, de même section, de longueur sensiblement égale et ne doivent comporter aucune dérivation sur leur parcours.
D'une manière générale, il est recommandé de mettre en œuvre le moins possible de câbles en parallèle.
Dans tous les cas, leur nombre ne doit pas dépasser quatre.
Au-delà, il y a lieu de préférer la mise en œuvre de canalisations préfabriquées.
En effet, la mise en parallèle de nombreux câbles entraîne une mauvaise répartition du courant pouvant conduire à des échauffements anormaux.

## Slide 403: 523.7 Variations des conditions d'installation sur un parcours
Lorsque les conducteurs et câbles sont installés sur un parcours le long duquel les conditions de refroidissement varient, les courants admissibles doivent être déterminés pour la partie du parcours présentant les conditions les plus défavorables.
Lorsque, pour des raisons de protection mécanique, un câble est disposé dans un conduit ou une goulotte sur une longueur non supérieure à un mètre, aucune réduction de courant admissible n'est nécessaire à condition que le conduit ou la goulotte soit dans l'air ou monté sur une surface verticale.
- 219 - 524 Sections des conducteurs.

## Slide 404: 524.1 Section des conducteurs de phase
La section des conducteurs de phase dans les circuits en courant alternatif et des conducteurs actifs dans les circuits en courant continu ne doit pas être inférieure à la valeur appropriée du tableau 52U.
Tableau 52U - Sections minimales des conducteurs de phase Nature des canalisationsUtilisation du circuitConducteurs H Installations Câbles et conducteurs isolés Puissance et éclairage Cuivre Aluminium 1,5 2,5 (voir note 1) Matériaux Section (mm²) Fixes Signalisation et commande Conducteurs nus Puissance Liaisons souples par des câbles ou conducteurs isolés Signalisation et commande Pour un appareil déterminé Pour toute autre application Circuits à très basse tension pour des applications spéciales Cuivre 0,5 (voir note 2) Cuivre Aluminium Cuivre 10 16 4 Cuivre suivant la norme correspondante 0,75 (voir note 3) 0,75 NOTES - 1 - Les connecteurs utilisés pour les connexions des conducteurs en aluminium doivent être essayés et approuvés pour cet usage spécifique.
2 - Une section minimale de 0,1 mm² est admise dans les circuits de signalisation et de commande destinés aux matériels électroniques, ainsi qu'aux circuits de communication.
3 - Une section minimale de 0,1 mm² est admise pour les câbles souples comportant au moins sept conducteurs dans les circuits de signalisation et de commande destinés aux matériels électroniques.
Les sections des conducteurs sont déterminées en tenant compte des considérations suivantes : - le courant d'emploi au plus égal au courant tenant compte des informations de 311.

## Slide 405: 524.2.1 Le conducteur neutre éventuel doit avoir la même section que les conducteurs de phase :
dans les circuits monophasés à deux conducteurs, quelle que soit la section des conducteurs, - dans les circuits polyphasés dont les conducteurs de phase ont une section au plus égale à - 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium, dans les circuits triphasés susceptibles d'être parcourus par des courants harmoniques de rang 3 et multiple de 3 dont le taux d'harmoniques est compris entre 15 % et 33 %.
- Voir aussi 523.
5.
2.
Ces taux d'harmoniques se rencontrent par exemple dans les circuits alimentant des luminaires à lampes à décharge dont les tubes fluorescents.

## Slide 406: 524.2.2 Lorsque le taux d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 est supérieur à 33 % en courant, le
choix d'une section de neutre supérieure à celle du conducteur de phase peut être nécessaire.
Ces taux d'harmoniques se rencontrent par exemple dans les circuits dédiés à la bureautique et à l'informatique.
-220- - a) dans le cas d'utilisation de câbles multipolaires, la section des phases est égale à celle du conducteur neutre, le calcul de cette section étant fait pour le courant dans le neutre pris égal à 1,45 fois le courant d'emploi dans la phase.
b) dans le cas d'utilisation de câbles unipolaires, la section des phases peut être choisie inférieure à celle du neutre, le calcul étant fait : - pour la phase : pour son courant d'emploi ; - pour le neutre : pour le courant pris égal à 1,45 fois le courant d'emploi dans la phase.

## Slide 407: 524.2.3 Dans les circuits polyphasés dont les conducteurs de phase ont une section supérieure à
16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium, le conducteur neutre peut avoir une section inférieure à celle des conducteurs de phase si les conditions suivantes sont simultanément remplies : - la charge transportée par le circuit en service normal est supposée équilibrée et le taux d’harmoniques de rang 3 et multiple de 3 ne dépasse pas 15 % dans le conducteur de phase ; En règle générale la section réduite du conducteur neutre n'est pas inférieure à la moitié de celle des conducteurs de phase.
- - la section du conducteur neutre est au moins égale à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium.
le conducteur neutre est protégé contre les surintensités suivant les règles du 431.
2 ; H.

## Slide 408: 524.2.4 Un conducteur neutre ne peut être commun à plusieurs circuits.
525 Chutes de tension La chute de tension entre l'origine d'une installation et tout point d'utilisation ne doit pas être supérieure aux valeurs du tableau 52V exprimées par rapport à la valeur de la tension nominale de l'installation.
Tableau 52V - Chutes de tension dans les installations EclairageAutres usages Type A - Installations alimentées directement par un branchement à basse tension, à partir d'un réseau de distribution publique à basse tension Type B - Installations alimentées par un poste de livraison ou par un poste de transformation à partir d'une installation à haute tension et installations de type A dont le point de livraison se situe dans le tableau général BT d’un poste de distribution publique.
3 % 6 % 5 % 8 % Lorsque les canalisations principales de l'installation ont une longueur supérieure à 100 m, ces chutes de tension peuvent être augmentées de 0,005 % par mètre de canalisation au-delà de 100 m, sans toutefois que ce supplément soit supérieur à 0,5 %.
Les chutes de tension sont déterminées d'après les puissances absorbées par les appareils d'utilisation, en appliquant le cas échéant des facteurs de simultanéité, ou, à défaut, d'après les valeurs des courants d'emploi des circuits.
NOTES - 1 - Une chute de tension plus grande peut être acceptée : - pour les moteurs, pendant les périodes de démarrage ; - pour les autres matériels ayant des appels de courant importants, pourvu qu'il soit assuré que correspondante.

## Slide 409: 526.1 Les connexions entre conducteurs et entre conducteurs et autres matériels doivent assurer
une continuité électrique durable et présenter une tenue mécanique appropriée.
Le guide UTE C 15-520 donne des indications détaillées pour la réalisation des connexions.
Les connexions sont adaptées : - - Si nécessaire, il est fait usage d'accessoires conçus à cet effet.
Les connexions réalisées dans des ensembles d'appareillage sont établies selon les prescriptions de la norme les concernant (13).
d'une part aux intensités admises en régime permanent ; d'autre part aux sections des conducteurs.

## Slide 410: 526.2 Le choix des moyens de connexion doit tenir compte,
- - - - du matériau des conducteurs et de leur isolation ; du nombre et de la forme des âmes des conducteurs ; de la section des conducteurs ; du nombre de conducteurs à connecter ensemble.
(13) NF EN 60439-1 (C 63-421) ou NF C 61-910.
- 222 - NOTE - L'utilisation de connexions soudées est à éviter dans les circuits de puissance.
Si elles sont utilisées, elles doivent être conçues en tenant compte du fluage et des contraintes mécaniques.
Les conducteurs ne doivent comporter aucune connexion ou dérivation dans les traversées des murs, cloisons, plafonds, planchers, toitures, ni dans les vides de construction.

## Slide 411: 526.3 Les connexions doivent être accessibles pour vérification, essai et maintenance, sauf dans les
cas suivants : - - - jonctions des câbles enterrés ; jonctions noyées dans un compound ou scellées ; connexions entre les jonctions froides et les éléments chauffants des systèmes de chauffage des plafonds et planchers, et des cordons chauffants.

## Slide 412: 526.4 Si nécessaire, des précautions doivent être prises pour que la température atteinte par les
connexions en service normal n'affecte pas l'isolation des conducteurs qui leur sont connectés ou qui les supportent.

## Slide 413: 526.5 Les connexions doivent présenter un degré de protection IP2X ou IPXXB par construction ou
par installation.

## Slide 414: 526.6 Hormis le cas des lignes aériennes et celui de lignes de contact alimentant des appareils
mobiles, les connexions des conducteurs entre eux et avec les appareils ne doivent être soumises à aucun effort de traction ni de torsion.

## Slide 415: 526.7 Les connexions doivent être en mesure de supporter les contraintes provoquées par les
courants admissibles et par les courants de court-circuit déterminés par les caractéristiques des dispositifs de protection.
Les connexions ne doivent pas subir en outre de modifications inadmissibles, du fait de leur échauffement, du vieillissement des isolants et des vibrations intervenant en service normal.
En particulier, il faut tenir compte de l'influence des températures atteintes sur la résistance mécanique des matériaux.

## Slide 416: 526.8 Le repiquage des conducteurs - c'est-à-dire la connexion sur les bornes d'un appareil des
conducteurs servant à l'alimentation d'autres appareils - n'est admis que sur les bornes de socles de prises de courant, des luminaires de tout type (y compris les blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et des chemins lumineux (559.
2.
5) et remplies : - les bornes sont spécialement prévues à cet effet (par exemple certains socles de prises de courant) ou sont dimensionnées de façon à pouvoir recevoir la section totale des conducteurs connectés ; leur intensité nominale n'est pas inférieure au courant d'emploi du circuit en amont.
- Le repiquage n'est pas admis sur les bornes des appareils d'utilisation (autres que ceux cités ci- dessus), notamment sur les appareils de chauffage et de cuisson.
si les deux conditions suivantes sont simultanément 527 Choix et mise en œuvre pour limiter la propagation du feu.

## Slide 417: 527.1 Précautions à l'intérieur d'un compartiment fermé
Les dispositions internationales prévues sont parfois différentes des réglementations nationales et ne conviennent pas.

## Slide 418: 527.2 Barrières coupe-feu
H.

## Slide 419: 527.2.1 Lorsqu'une canalisation traverse des éléments de construction tels que planchers, murs,
toitures, plafonds, parois,… les ouvertures demeurant après passage de la canalisation doivent être obturées suivant le degré de résistance au feu prescrit pour l'élément correspondant de la construction avant la traversée.
L'obturation des traversées peut être obtenue à l'aide de matériaux tels que plâtre, fibres minérales, sable, mortier de ciment.
- 223 - Ces obturations sont réalisées de manière à permettre d'effectuer des modifications de l'installation sans endommager les canalisations existantes et de telle manière que les qualités d'étanchéité et de non propagation de l’incendie soient maintenues.
H.

## Slide 420: 527.2.2 Les canalisations telles que conduits, profilés, goulottes, canalisations préfabriquées, qui
pénètrent dans des éléments de construction ayant une résistance au feu spécifiée doivent être obturées intérieurement suivant le degré de résistance au feu prescrit pour l'élément correspondant avant la pénétration et également obturées extérieurement comme prescrit en 527.
2.
1.
Toutefois, il n'y a pas lieu de prévoir d'obturation intérieure pour les conduits et goulottes satisfaisant à l'essai de non propagation de la flamme, dont la section intérieure est inférieure ou égale à 710 mm², et possédant les degrés de protection IP33.
Si ces conduits ou goulottes débouchent dans un compartiment séparé par l'élément de construction considéré, l'extrémité doit posséder les degrés de protection IP33.

## Slide 421: 528.1 Voisinage avec d'autres canalisations électriques
H Les canalisations électriques des domaines de tensions TBT et BT ne doivent pas emprunter les mêmes gaines ou caniveaux que des canalisations électriques de tension supérieure à la limite supérieure du domaine BT, à moins que des dispositions ne soient prises pour que les canalisations des domaines TBT et BT ne puissent être soumises à une tension supérieure à leur tension de tenue à fréquence industrielle (voir 4-41).
Des considérations spéciales de perturbations électriques et/ou électromagnétiques peuvent s'appliquer à des circuits de télécommunication, de transmission d'information et analogues (voir le guide UTE C 15-900).

## Slide 422: 528.2 Voisinage avec des canalisations non électriques
H.

## Slide 423: 528.2.1 Au voisinage des canalisations de chauffage ou d'air chaud et des conduits de fumée, les
canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'être portées à une température nuisible et par suite être tenues à une distance suffisante ou être séparées de ces canalisations par un écran calorifuge.
Les canalisations électriques ne doivent pas emprunter des gaines de fumée, de ventilation ou de désenfumage.
Les conduits déformables noyés dans des planchers comportant des éléments chauffants sont éloignés le plus possible de ces éléments.
En particulier aux croisements de conduits et d'éléments chauffants, les conduits sont fixes de manière à laisser une épaisseur de béton suffisante avec les éléments chauffants.
H.

## Slide 424: 528.2.2 Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au-dessous des
canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc.
) à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques des effets de ces condensations.

## Slide 425: 528.2.3 Lorsque des canalisations électriques sont installées au voisinage de canalisations non
électriques, elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d'endommager les autres.
Ceci peut être réalisé par : - - un espace approprié entre les canalisations ; la mise en place d'écrans mécaniques ou thermiques.
- 224 - H.

## Slide 426: 528.2.4 Lorsqu'une canalisation électrique est placée à proximité immédiate de canalisations non
électriques, elle doit être convenablement protégée contre les dangers pouvant résulter de la présence des autres canalisations.
Les dangers pouvant résulter de la présence d'autres canalisations concernent notamment : - une élévation de la température pouvant résulter de la présence d'autres canalisations de vapeur, de chauffage ou plus généralement d'un fluide chaud ; - le danger d'inondation, en cas d'avarie à une conduite de liquide, toutes dispositions étant alors prises pour permettre aux liquides d'être évacués.
529 Règles particulières aux différents modes de pose Des indications détaillées sur les conditions de mise en œuvre des différents modes de pose sont données dans le guide UTE C 15-520.

## Slide 427: 529.1.1 Pose en montage apparent
Les conduits qui ne possèdent pas la qualité de non propagation de la flamme et qui sont caractérisés par la couleur jaune-orange, ne sont pas admis en montage apparent.

## Slide 428: 529.1.2.1 Les conduits de degré de protection au moins égal à IK07 ne peuvent être posés avant
construction de la maçonnerie que s'ils sont à l'abri de toute contrainte mécanique importante pendant les travaux de construction.
Les conduits de degré de protection supérieur à IK07 sont posés soit avant construction de la maçonnerie, soit après construction de la maçonnerie.
Les conduits de degré de protection IK07 sont les conduits ICA 3321 et IRL 3321.
Les conduits de degré de protection supérieur à IK07 sont les conduits de classification supérieure à 3321.

## Slide 429: 529.1.2.2 Les conduits qui ne possèdent pas la qualité de non propagation de la flamme et qui sont
caractérisés par la couleur jaune-orange doivent être complètement enrobés dans des matériaux incombustibles.

## Slide 430: 529.2.1 Les moulures en bois ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques
dans des conditions d'influences externes AD1.

## Slide 431: 529.2.2 Les rainures des moulures doivent avoir des dimensions telles que les conducteurs s'y logent
librement.
Dans les moulures en bois, on ne doit passer qu'un seul conducteur par rainure.
Il est toutefois admis de passer plusieurs conducteurs dans une même rainure sous réserve que ces conducteurs appartiennent à un seul et même circuit.
En l'absence de plinthes, la partie inférieure des moulures doit être à au moins 10 cm au-dessus du sol fini.

## Slide 432: 529.2.3 Lorsqu'il est fait usage de plinthes rainurées et qui servent de support à des socles de prises
de courant pour plinthes, il est admis de passer dans une même rainure des conducteurs appartenant à deux circuits différents sous réserve que ces conducteurs ne soient pas de même polarité.
- 225 - 2002.

## Slide 433: 529.3 Goulottes
Dans le cas de goulottes posées en plinthe, la classe de protection contre les chocs mécaniques doit correspondre au moins à un degré de protection mécanique IK07.
Le conducteur isolé situé le plus bas doit se trouver à 1,5 cm au moins au-dessus du sol fini.
Les conducteurs isolés ne sont admis que si le couvercle nécessite l'emploi d'un outil pour être retiré et que si la goulotte possède le degré de protection IP4X ou IPXXD.
Lorsque le couvercle est démontable sans l'aide d'un outil, les connexions ne sont admises que si elles présentent un degré de protection minimal IP2X ou IPXXB, les conducteurs étant en place.

## Slide 434: 529.4 Vides de construction
Les gaines, galeries et caniveaux ne sont pas considérés comme des vides de construction.
Il en est de même des espaces au-dessus des faux plafonds suspendus démontables pour lesquels les conditions de pose sont celles du montage apparent, les canalisations étant fixées ou supportées indépendamment des panneaux démontables.

## Slide 435: 529.4.1 Dans les vides de construction, les canalisations sont constituées de conducteurs isolés
sous conduit ou de câbles (multiconducteurs ou monoconducteurs), à condition que les conducteurs et câbles puissent être posés ou retirés sans intervention sur les éléments de construction du bâtiment.
Les conducteurs, câbles, conduits pouvant être posés directement dans les vides de construction doivent satisfaire aux essais de non propagation de la flamme.

## Slide 436: 529.4.2 Conducteurs isolés posés sous conduit
Les dimensions des vides de construction doivent être telles que les conduits puissent y pénétrer librement.

## Slide 437: 529.4.3 Câbles
Des câbles isolés (mono- ou multiconducteurs) peuvent être posés directement, c'est-à-dire sans conduit, dans un vide de construction, si la plus petite dimension transversale du vide est d'au moins 1,5 fois le diamètre extérieur du câble de la plus grande section.
En outre, la section d'encombrement des câbles, toutes protections comprises, ne doit pas être supérieure au quart de la section du vide utilisé.

## Slide 438: 529.5.1 Seuls sont admis en pose enterrée des câbles dans les conditions suivantes :
a) les câbles armés d'acier et comportant sous l'armure une gaine d'étanchéité peuvent être placés directement dans le sol.
Les câbles pouvant être posés directement dans le sol sont les câbles de tension nominale au moins égale à 1000 volts et comportant un revêtement métallique, tels que ceux des séries U- 1000 RGPFV, U-1000 RVFV, FR-N1X-DV, FR-N 1-X1X2Z4X2, FR-N 1-X 1G lZ4G1.
b) les câbles sans armure mais comportant une gaine épaisse nécessitent une protection mécanique indépendante contre le choc des outils métalliques à main.
Les câbles qui nécessitent une protection contre le choc des outils métalliques à main sont les câbles de tension nominale au moins égale à 1000 volts et ne comportant pas de revêtement métallique, tels que ceux des séries U- 1000 R 12N, U- 1000 R2V, FR-N 1-X 1X2, FR-N 1-X 1G1.
Les autres câbles pouvant être utilisés dans les conditions d'influences externes AD5 (voir tableau 52D) doivent être placés dans des conduits ou fourreaux, tels que les conduits pour canalisations enterrées conformes à la norme en vigueur (14).

## Slide 439: 529.5.2 Les câbles doivent être protégés contre les détériorations causées par le tassement des
terres, le contact des corps durs, le choc des outils à main en cas de fouilles, ainsi que contre les actions chimiques causées par les éléments du sol.
Pour parer aux effets du tassement des terres, les câbles doivent être enfouis en terrain normal, au moins à 0,50 m de la surface du sol.
Cette profondeur est portée à 0,85 m à la traversée des voies accessibles aux voitures et sous les trottoirs.
Ces profondeurs peuvent être diminuées en terrain rocheux.
Elles peuvent ne pas être respectées si des dispositions sont prises pour que les câbles ne supportent pas directement les effets du tassement des terres, par exemple à l'aide de fourreaux.

## Slide 440: 529.5.3 Lorsqu'une canalisation enterrée croise une autre canalisation électrique enterrée, elles
doivent, en principe, se trouver à une distance minimale de 0,20 m.
Lorsqu'une canalisation électrique enterrée longe ou croise des conduites d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur également enterrées, une distance minimale de 0,20 mètre doit, en principe, exister entre leurs points les plus rapprochés.
Cette distance peut être réduite à condition que les installations soient séparées par un dispositif de protection donnant une sécurité équivalente.

## Slide 441: 529.5.4 Toute canalisation enterrée doit être signalée par un dispositif avertisseur non corrodable
placé au moins à 0,20 m au-dessus d'elle.
Il est recommandé que le dispositif avertisseur soit constitué par un grillage en plastique de couleur rouge.
Ce dispositif n'est pas nécessaire lorsque les câbles sont munis d'une protection mécanique indépendante ou sont placés dans des conduits de couleur rouge ou fourreaux.

## Slide 442: 529.6 Canalisations préfabriquées
Les canalisations préfabriquées doivent être conformes à la NF EN 60439-2 (C 63-422).
Des indications sur le calcul des canalisations préfabriquées sont données dans le guide UTE C 15- 107.

## Slide 443: 529.7.1 Les règles énoncées ci-après concernent les canalisations établies en conducteurs nus ou
munis d'un revêtement résistant aux intempéries ou en conducteurs assemblés en faisceaux et montées sur poteaux en bois, en béton armé, en fer ou en acier ou sur potelets métalliques.
Il est recommandé pour des raisons de sécurité de réaliser les lignes aériennes pour les installations électriques à basse tension, en conducteurs isolés assemblés en faisceaux conformes à la norme NF C 33-209.
Ces règles ne concernent pas les lignes de clôtures électriques.

## Slide 444: 529.7.2 Les conducteurs nus doivent se trouver hors d'atteinte. Dans les traversées des cours, leur
point le plus bas doit se trouver à 6 m au moins au-dessus du sol ; cette hauteur peut être réduite à 4 m dans les cours inaccessibles aux véhicules et à 3 m le long des bâtiments et murs ou au-dessus des toits de terrasse.
Dans le voisinage des bâtiments, les conducteurs nus doivent se trouver au moins à une distance horizontale de 1 m des fenêtres, baies ou ouvertures ou à une distance verticale de 2 m au-dessus ou de 1 m au-dessous d'elles.

## Slide 445: 529.7.3 Les conducteurs isolés assemblés en faisceau doivent être fixés par des accessoires dont
les parties en contact avec le revêtement isolant des conducteurs doivent être en matière isolante.
- 227 - Ces conducteurs doivent se trouver à une hauteur au-dessus du sol d'au moins 4 m dans les traversées des cours et à 2 m dans les cours inaccessibles aux véhicules et le long des murs.
Dans le voisinage des bâtiments, ils doivent se trouver au moins à une distance de 0,50 m des fenêtres, baies ou ouvertures, à moins qu'ils ne soient munis d'une protection mécanique complémentaire.
______________ - 228 - Partie 5-53 – Appareillage (Protection, commande, sectionnement et surveillance) 530 Généralités.
230 531 Dispositifs de protection contre les courants de défaut.

## Slide 446: 530.1 Domaine d’application
Les prescriptions de la présente partie complètent les règles communes de la partie 5-51.
La partie 5-53 traite du choix et de la mise en œuvre de l’appareillage relatifs à la protection, à la commande, au sectionnement et à la surveillance.

## Slide 447: 530.3.1 Les contacts mobiles de tous les pôles des appareils multipolaires doivent être couplés
mécaniquement de façon qu'ils s'ouvrent ou se ferment pratiquement ensemble ; toutefois, les contacts destinés au neutre peuvent se fermer avant et s'ouvrir après les autres contacts.

## Slide 448: 530.3.2 Dans les circuits polyphasés, des dispositifs unipolaires ne doivent pas être installés dans
le conducteur neutre.
Dans les circuits monophasés, des dispositifs unipolaires ne doivent pas être installés dans le conducteur neutre, à moins qu'un dispositif à courant différentiel-résiduel satisfaisant aux règles de.

## Slide 449: 530.3.3 Les dispositifs assurant plusieurs fonctions doivent satisfaire à toutes les prescriptions de
la présente partie correspondant à chacune de ces fonctions.

## Slide 450: 530.4.1 Exception faite des appareillages qui sont spécialement établis pour être connectés à des
canalisations mobiles, les appareillages doivent être fixés de façon que les connexions des canalisations avec les appareillages ne soient soumises à aucun effort de traction ou de torsion, malgré les contraintes résultant de l'usage normal des appareillages.

## Slide 451: 530.4.2 Les conducteurs isolés (par exemple H07 V-U ou R) doivent être disposés de telle manière
qu'ils ne se trouvent pas au contact de la paroi.

## Slide 452: 530.4.3 Lorsque les appareillages sont encastrés dans une paroi, ils doivent être logés dans une
boîte d'encastrement, fixée dans la paroi et choisis suivant la nature de la paroi en tenant compte de la présence éventuelle de matériaux inflammables.
En France, la classification M0 à M4 est celle qui résulte de l'arrêté du 30 juin 1983 du Ministère de l'Intérieur portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essai.
L'annexe de la partie 4-42 donne un classement conventionnel des matériaux de construction du point de vue de leur réaction au feu.
Toutefois, il est admis de ne pas prévoir de boîte d'encastrement si la partie arrière de l'appareillage se trouve dans un vide de construction, sous réserve que ce vide ne contienne pas de matières combustibles ni susceptibles de provoquer des poussières importantes.
L'usage d'une boîte d'encastrement est nécessaire lorsqu'il y a lieu de se prémunir contre toute accumulation de poussières sur les connexions, pouvant entraîner des échauffements excessifs, voire l'inflammation des poussières si elles sont combustibles.

## Slide 453: 530.4.4 Lorsque les appareillages sont fixés sur ou dans des goulottes, des plinthes ou des
moulures, ils doivent être solidaires du socle de ces goulottes, plinthes ou moulures.

## Slide 454: 530.4.5 L'appareillage ne doit pas, à l'usage, se séparer de son support et rendre accessibles les
bornes de connexion pour conducteurs et câbles d'alimentation.
L'appareillage à fixation par vis, pour utilisation dans des boîtes encastrées dans les parois, permet d'assurer cette prescription.
Compte tenu des contraintes d'utilisation et de la nature des parois recevant les boîtes encastrées dans lesquelles les socles de prises de courant sont installés, la fixation par griffes est vivement partir du 1er déconseillée.
Elle ne sera plus autorisée à l’objet d’un permis de construire déposé après cette date.
juin 2004 pour les bâtiments faisant 531 Dispositifs de protection contre les courants de défaut.

## Slide 455: 531.1.1 Sc héma TN (411.4)
C Dans le schéma TN, les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être choisis et mis en œuvre dans les conditions indiquées en 434.
2, 431 et 533.
3 pour la protection contre les courts- circuits et doivent satisfaire aux prescriptions de 413.
1.
3.

## Slide 456: 531.1.2 Schéma TT (411.5)
L’emploi de dispositifs de protection à maximum de courant dans le schéma TT n’est pas admis pour la protection contre les chocs électriques.
L’emploi de dispositifs de protection à maximum de courant dans le schéma TT nécessite des valeurs de résistance des prises de terre des masses difficilement mesurables et sans garantie dans le temps (inférieures à 1 ohm).
C.

## Slide 457: 531.1.3 Schéma IT (411.6)
Lorsque les masses sont interconnectées, les dispositifs de protection contre les surintensités assurant la protection au deuxième défaut doivent être choisis dans les conditions indiquées en 531.
1.
1, compte tenu des prescriptions de 413.
1.
5.

## Slide 458: 531.2 Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (en abrégé DDR)
Pour l'application des règles énoncées en 511.
1, les normes à cons idérer sont les suivantes : - Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) pour installations de tension nominale au plus égale à 1 000 V règles (1) Interrupteurs automatiques à courant différentiel-résiduel pour usages domestiques et analogues (2).
- ——————— (1) UTE C 60-130 (2) NF EN 61008-1 (C 61-150) et NF EN 61008-2-1 (C 61-151) - 231 - - Interrupteurs automatiques de terre à dispositif différentiel à source auxiliaire (3).
- Disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie - Interrupteurs automatiques à courant différentiel-résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (5).
- Disjoncteurs à protection incorporée par courant différentiel-résiduel - Dispositifs différentiels-résiduels (DDR) pour usages domestiques et analogues - Compatibilité.

## Slide 459: 531.2.1.1 Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel doivent assurer la coupure de
tous les conducteurs actifs du circuit.
Cette règle impose notamment que le conducteur neutre soit coupé, y compris dans le schéma TN-S.
Cette exigence est conforme à la règle en 461.
3.

## Slide 460: 531.2.1.2 Le conducteur de protection associé aux conducteurs actifs d’un circuit ne doit pas
passer à l'intérieur du circuit magnétique d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel.
Lorsque le dispositif différentiel-résiduel utilise un capteur tore séparé du relais de mesure et de détection, il est parfois impossible d’éviter le passage du conducteur PE au travers du tore.
C’est le cas notamment des câbles multiconducteurs pour lesquels il n’y pas assez de place pour positionner le tore sur la partie non revêtue de la gaine de protection extérieure.
Le capteur peut alors être positionné sur la partie revêtue de la gaine de protection extérieure, enserrant tous les conducteurs actifs et le conducteur de protection, à condition que le conducteur de protection repasse en sens inverse à l’intérieur du capteur tore comme indiqué sur la figure 531A.
Conducteur PE Conducteurs actifs Tore de détection Figure 531A – Cas du double passage du PE.

## Slide 461: 531.2.1.3 Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel doivent être choisis en tenant
compte de la division des circuits prescrite en terre, susceptible de circuler pendant le fonctionnement normal des appareils alimentés, ne puisse provoquer la coupure intempestive du dispositif.
314, de telle manière que tout courant de fuite à la NOTE – Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel pouvant fonctionner pour toute valeur de courant différentiel-résiduel supérieur à 50 % du courant de fonctionnement assigné, il est recommandé de limiter la somme des courants de fuite présumés à un tiers de ce courant de fonctionnement assigné.
——————— (3) NF C 61-141 (4) NF C 62-411 (5) NF EN 61009-1 (C 61-440) et NF EN 61009-2-1 (C 61-441) (6) NF EN 60947-2 (C 63-120, annexe B) (7) NF EN 61543 (C 61-443) - 232 - Lorsque la somme des courants de fuite des appareils alimentés par la partie d'installation protégée par un DDR est susceptible d'être supérieure à la moitié du courant différentiel assigné (I∆n) pour ce dispositif, certains appareils d'utilisation peuvent être alimentés dans les conditions du schéma TN par l'intermédiaire d'un transformateur à deux enroulements.
Les masses des appareils d'utilisation sont alors reliées au point neutre ou milieu du secondaire du transformateur et cette liaison est reliée à une prise de terre.
La protection est assurée par les dispositifs de protection contre les surintensités des conducteurs actifs du circuit secondaire.

## Slide 462: 531.2.1.4 Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel doivent être choisis de façon à
limiter les risques de déclenchements indésirables dus aux perturbations électromagnétiques.
NOTE - Les DDR conformes à leurs normes répondent à la majorité des cas d’installation.
Dans des cas où les perturbations sont particulièrement importantes ou lorsque la continuité de service est particulièrement nécessaire, il est recommandé d’installer des DDR à immunité renforcée à définir, au cas par cas, entre l’utilisateur et le constructeur.
Ces DDR répondent aux normes de base et bénéficient en complément de hautes performances d’immunité aux perturbations électromagnétiques.
Exemples d’équipements perturbateurs : - Micro-informatique, ballasts électroniques, électronique de puissance, etc.

## Slide 463: 531.2.1.5 Influence des composantes continues
Il existe différents types de DDR selon leur comportement en présence de composantes continues : DDR de type AC : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux, qu’ils soient brusquement appliqués ou qu’ils augmentent lentement.
DDR de type A : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux et aussi pour des courants différentiels continus pulsés, qu’ils soient brusquement appliqués ou qu’ils augmentent lentement.
DDR de type B : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux, pour des courants différentiels continus pulsés, qu’ils soient brusquement appliqués ou qu’ils augmentent lentement, et aussi pour des courants différentiels continus lisses.
En général, les DDR de type AC peuvent être utilisés.
Par exemple, en amont de : - - dispositifs commandés par triacs tels que variateurs de lumière ou de vitesse car les triacs ne génèrent pas de composante continue ; parties de matériels ou matériels produisant et utilisant le courant continu réalisés suivant les règles applicables à la classe II tels que micro-informatique, TV , HIFI, Vidéo ; - matériels produisant du courant continu alimentés par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation ou de sécurité tels que variateurs halogènes.

## Slide 464: 531.2.1.6 Un même DDR, s’il est à haute sensibilité (I∆n ≤ 30mA), assure à la fois la protection
contre les risques de contact indirect et la protection complémentaire contre les risques de contact direct.
(voir 531.
2.
5).

## Slide 465: 531.2.2 Choix des dispositifs suivant leur mode de fonctionnement
C.

## Slide 466: 531.2.2.1 Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel peuvent être soit à
fonctionnement indépendant de la tension, soit à fonctionnement dépendant de la tension, compte tenu des prescriptions du 531.
2.
2.
2.
Pour les dispositifs à fonctionnement dépendant de la tension, cette tension peut être fournie, soit par le réseau d'alimentation, soit par une source auxiliaire.

## Slide 467: 531.2.2.2 L’utilisation de dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à fonctionnement
dépendant de la tension ne s’ouvrant pas automatiquement en cas de défaillance de l’alimentation est permise seulement si les dispositifs sont mis en œuvre dans des installations exploitées et maintenues par des personnes averties (BA4) ou qualifiées (BA5).
En conséquence, ils ne doivent pas être utilisés dans des locaux d’habitation.
Toutefois, dans le cas où de tels locaux sont alimentés à partir d'un branchement à puissance surveillée, un appareil général de commande et de protection dépendant de la tension d’alimentation et ne s’ouvrant pas automatiquement en cas de défaillance de l’alimentation, peut être mis en œuvre sous réserve qu'en aval, l’ensemble de l’installation soit protégé par des DDR dont le fonctionnement est indépendant de la tension.

## Slide 468: 531.2.3.1 Protection contre les contacts indirects
L’emploi de DDR permet d’assurer la protection contre les risques de contact indirect en conformité avec 411.
3.
Leur mise en œuvre dépend du schéma de liaison à la terre (voir 531.
2.
4.

## Slide 469: 531.2.3.2 Protection complémentaire contre les risques de contact direct
L’emploi de DDR à haute sensibilité (I∆n ≤ 30mA), permet d’assurer la protection complémentaire contre les risques de contact direct en conformité avec 415.
1.
Leur mise en œuvre ne dépend pas du schéma de liaison à la terre excepté les parties d’installation en schéma TN-C où l’emploi de DDR est incompatible.

## Slide 470: 531.2.3.3 Protection contre les risques d’incendie
L’emploi de DDR à moyenne sensibilité (I ∆n ≤ 300mA) assure la protection contre les risques d’incendie générés par des courants de cheminement à la terre.
Cette mesure est notamment exigée les emplacements à risques d’explosion (BE3, voir 424.
10).
dans les locaux à risque d’incendie (BE2, voir 422.
1.

## Slide 471: 531.2.4 Mise en œuvre selon le schéma de liaison à la terre
C.

## Slide 472: 531.2.4.1 Schéma TN
Si, pour certains circuits terminaux, les temps de coupure maximaux être respectés par les dispositifs de protection contre les surintensités de ces circuits, ces derniers peuvent être protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel.
Sauf contrainte particulière de sélectivité, plusieurs circuits peuvent être protégés par le même dispositif.
du tableau 41A, ne peuvent - 234 - C Si certaines masses d'une installation sont reliées à une prise de terre locale électriquement distincte de celle du schéma TN, la partie d'installation correspondante doit être considérée comme une installation en schéma TT, et la protection en cas de défaut doit être assurée par des dispositifs à courant différentiel-résiduel, selon les règles s'appliquant au schéma TT.
La valeur de la résistance de la prise de terre locale et le plus grand courant différentiel-résiduel assigné des dispositifs installés doivent satisfaire à la condition de 411.
5.

## Slide 473: 531.2.4.2.1 Emplacement des DDR
Un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel doit être placé à l'origine de l'installation, à moins que la partie d'installation comprise entre l'origine et le ou les dispositifs satisfassent à la mesure de protection par emploi de matériel de la classe Il ou par isolation équivale nte (412).
NOTES - 1 - Lorsque l'installation comporte plusieurs origines, cette prescription s'applique à chaque origine.
2 - Lorsque l'installation comporte plusieurs dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel, leur coordination peut être réalisée conformément à 535.
4.
Lorsqu’un seul DDR est placé à l’origine de l’installation, l’ensemble de l’installation est mis hors tension en cas de défaut.

## Slide 474: 531.2.4.2.2 Choix des caractéristiques des DDR
La valeur du courant différentiel-résiduel assigné I∆n d'un DDR ne doit pas être supérieure à celle correspondant à la valeur maximale de la résistance de prise de terre des masses de la partie d'installation protégée par ce dispositif.
Le tableau 53B indique pour les différentes valeurs normales de courant différentiel assigné de fonctionnement des DDR, la valeur maximale de la résistance de prise de terre des masses.
En pratique, la valeur à prendre en considération pour la résistance de la prise de terre doit tenir compte des variations saisonnières possibles.
Lorsqu'il n'est pas possible en pratique de mesurer la résistance de la prise de terre des masses, il y a lieu de s'assurer que l'impédance de la boucle de défaut n'est pas supérieure à la valeur indiquée dans le tableau 53B.
Tableau 53B – Valeur maximale de la prise de terre en fonction du courant assigné du DDR COURANT DIFFÉRENTIEL-RÉSIDUEL MAXIMAL ASSIGNÉ DU DDR (I∆∆∆∆n) VALEUR MAXIMALE DE LA RÉSISTANCE DE LA PRISE DE TERRE DES MASSES (ohms) Basse sensibilité Moyenne sensibilité Haute sensibilité 20 A 10 A 5 A 3 A 1 A 500 mA 300 mA 100 mA ≤ 30 mA 2,5 5 10 17 50 100 167 500 > 500 L'emploi des dispositifs à courant différentiel-résiduel du type «S» est considéré comme satisfaisant aux exigences du 411.

## Slide 475: 531.2.4.3 Schéma IT
C.

## Slide 476: 531.2.4.3.1 Cas du premier défaut
Si des dispositifs différentiels à moyenne sensibilité sont mis en œuvre et si la coupure au premier défaut n’est pas acceptée, la valeur du courant différentiel-résiduel assigné I∆n du DDR doit être supérieure au double de la valeur du courant qui circule lors d’un premier défaut (If).
I ∆n > 2×I f L’utilisation de DDR à haute sensibilité est requise pour des circuits terminaux (par exemple ceux alimentant les prises de courant de courant assigné inférieur ou égal à 32 A).
Ce DDR déclenche en général dès l’apparition d’un premier défaut situé en aval de ce dispositif.
- 236 -.

## Slide 477: 531.2.4.3.2 Cas du deuxième défaut affectant des masses interconnectées
Lorsque des DDR sont utilisés dans les conditions de 411.
6.
4a), il doit circuit.
être prévu un DDR par Les caractéristiques de fonctionnement de ce dispositif DR doivent être choisies conformément au tableau 41A.

## Slide 478: 531.2.4.3.3 Cas du deuxième défaut affectant des masses non interconnectées
Lorsque, dans une installation, toutes les masses ne sont pas interconnectées, un DDR doit protéger chaque groupe de masses interconnectées.
Les conditions pour déterminer les caractéristiques du DDR sont celles du schéma TT définies en 411.
5.
≤ I ∆n 50 R A En outre, la protection contre les risques de contacts indirects de chacun des circuits placés en aval de ce DDR doit être assurée conformément aux règles du 411.
6.

## Slide 479: 531.2.4.3.4 Cas de la protection du conducteur neutre lors du deuxième défaut
Comme indiqué en 431.
2.
2, il est admis de protéger circuit concerné en respectant les conditions suivantes : le conducteur neutre à l’aide d’un DDR par - - le courant différentiel-résiduel assigné est au plus égal à 0,15 fois le courant admissible dans le conducteur neutre correspondant ; ce dispositif doit couper tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur neutre.
Un dispositif différentiel répondant aux conditions précédentes peut être commun à un ensemble de circuits terminaux si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) Chacun de ces circuits est protégé contre les contacts indirects par le dispositif de protection contre les surintensités placé à son origine, conformément aux règles énoncées en 411.
6.

## Slide 480: 531.2.5.1 L'emploi de DDR de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA est une
mesure de protection complémentaire contre les chocs électriques.
A ce titre, ils doivent protéger les circuits énumérés en 411.
3.
3.
Dans le cas de socles de prise de courant, les dispositifs différentiels peuvent être mis en œuvre soit à l’origine du circuit, soit au niveau du socle.

## Slide 481: 531.2.5.2 En schéma TT, l'emploi de DDR à haute sensibilité est nécessaire pour assurer la
protection contre les contacts indirects lorsque la résistance de la prise de terre des masses a une valeur élevée, par exemple supérieure à 500 ohms.
- 237 - Si lors des mesures, la valeur de la résistance de prise de terre, bien qu'élevée, est compatible avec l'emploi de DDR à moyenne sensibilité, il peut cependant être préférable de prévoir des dispositifs à haute sensibilité de façon à garantir la sécurité en cas d'augmentation de la résistance de la prise de terre dans le temps.

## Slide 482: 531.2.5.3 L'emploi de DDR à haute sensibilité est imposé notamment lorsque les conditions
d'influences externes sont particulièrement sévères ou que les risques d'humidité peuvent nuire à la bonne isolation des matériels.
Ces cas sont précisés dans les parties 7 de la présente norme.
532 (disponible) 533 Dispositifs de protection contre les surintensités.

## Slide 483: 533.1 Dispositions générales
Pour l'application des règles énoncées en 511.
1, les normes à considérer sont notamment les suivantes : Coupe-circuit : - - - coupe-circuit à cartouches cylindriques (8) ; coupe-circuit à fusibles pour courant alternatif de tension nominale égale à 500V - Règles supplémentaires pour coupe-circuit pour usages industriels ; (9) coupe-circuit à fusibles pour courant alternatif de tension nominale égale à 500V - Coupe-circuit à couteaux et à cartouches (10) ; Disjoncteurs : - - disjoncteurs de protection contre analogues (11) ; les surintensités pour installations domestiques et disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie (12) ; - appareillage industriel de commande à basse tension - Disjoncteurs (13).
C.

## Slide 484: 533.1.1 Les fusibles dont les éléments de remplacement sont susceptibles d'être enlevés ou
remplacés par des personnes autres qu'averties (BA4) ou qualifiées (BA5) doivent être d'un modèle conforme aux prescriptions de sécurité de la norme en vigueur - Coupe-circuit à fusibles à basse tension.
Troisième partie : Règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées (8).
Les fusibles ou les ensembles comportant des éléments de remplacement susceptibles d'être enlevés ou remplacés seulement par des personnes averties (BA4) ou qualifiées (BA5) doivent être installés de telle manière qu'il soit assuré que les éléments de remplacement peuvent être retirés ou mis en place sans risque de contact fortuit avec les parties actives.
Les fusibles à cartouches cylindriques conformes à la norme en vigueur (8) peuvent être utilisés dans les installations TT et TN de tension nominale 230/400V, mais pas dans les installations IT de même tension nominale.
C.

## Slide 485: 533.1.2 Les disjoncteurs dont la manœuvre peut être assurée par des personnes autres qu'averties
(BA4) ou qualifiées (BA5) doivent être conçus ou installés de manière qu'il ne soit pas possible de modifier le réglage de leurs relais de surintensité sans une action volontaire nécessitant l'usage d'une clé ou d'un outil.
——————— (8) NF C 61-203 (9) NF EN 60269-2 (C 63-210) (10) NF C 63-213 (11) NF EN 60898 (C 61-410).
Dans la suite de la présente norme, ces disjoncteurs sont appelés domestiques.
(12) NF C 62-411 (13) NF EN 60947-2 (C 63-120).
Dans la suite de la présente norme, ces disjoncteurs sont appelés industriels.

## Slide 486: 533.2 Choix des dispositifs de protection contre les surcharges
Le courant assigné (ou de réglage) du dispositif de protection doit être choisi conformément à 433.
2.
Le dispositif de protection contre les surcharges doit être sensible à la valeur efficace du courant circulant dans le circuit protégé.
Les disjoncteurs équipés de bilame (notamment les disjoncteurs à usage domestique) et les fusibles sont naturellement sensibles à la valeur efficace du courant.
Les disjoncteurs à usage industriel peuvent être équipés de déclencheurs électroniques qui doivent comporter un algorithme de calcul permettant la prise en compte de la valeur efficace du courant.

## Slide 487: 533.3 Choix des dispositifs de protection contre les courts-circuits
Le paragraphe 434.
5 définit une règle de pouvoir de coupure en 434.
5.
1 et une règle de temps de coupure en 434.
5.

## Slide 488: 533.3.1 Pouvoir de coupure
Pour tous les dispositifs de protection contre les courts-circuits, le courant maximal présumé au point d’installation du dispositif de protection doit être inférieur au pouvoir de coupure de ce dispositif.
cu pour les Les normes relatives aux disjoncteurs spécifient un pouvoir de coupure (ultime I disjoncteurs industriels et assigné Icn pour les disjoncteurs domestiques) qui doit être au moins égal au courant maximal présumé de court-circuit à l’endroit où le disjoncteur est installé.
).
Les conditions de Ces normes prévoient en outre un pouvoir de coupure de service (I fonctionnement de l’installation peuvent justifier le choix du dispositif de protection d’après le pouvoir de coupure de service, par exemple lorsque le disjoncteur est placé à l’origine de l’installation.
cs Lorsque l’installation est réalisée suivant le schéma IT, les dispositifs de protection doivent de plus pouvoir couper sur un pôle, sous la tension entre phases, le courant de double défaut.

## Slide 489: 533.3.2 Temps de coupure
L’application de la règle de 434.
5.
2 pour les courts-circuits de durée au plus égale à 5 s doit tenir compte des conditions minimales et maximales de courts-circuits.
Il en résulte les conditions suivantes pour les fusibles et pour les disjoncteurs en tenant compte de leurs caractéristiques différentes.
a) cas des fusibles : le courant de court-circuit minimal I k ne doit pas être inférieur à Ii(figure 533A).

## Slide 490: 534.1 Dispositifs de protection contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des
manœuvres.

## Slide 491: 534.1.1 Nature et rôle des dispositifs
Les dispositifs assurant la protection contre les surtensions transitoires sont les parafoudres, les transformateurs d'isolement spécialement conçus à cet effet, les filtres spéciaux ou une association de ces dispositifs.
Seuls, les parafoudres sont traités dans la suite de cet article.
Leur choix et leur mise en œuvre ne doivent pas perturber le fonctionnement de l'installation et des autres dispositifs de protection.
Ils ne doivent pas présenter de danger pour les personnes et les biens lors de leur fonctionnement, ainsi que lors de leur éventuelle destruction.
Pour l'application des règles énoncées en 511.

## Slide 492: 534.1.2.1 Lorsque des parafoudres protègent
l'ensemble d'une installation, selon les règles de 443, ceux-ci doivent avoir un niveau de protection correspondant à la tension de tenue aux chocs des matériels à protéger et aux courants de décharge déterminés lors de l'évaluation du risque acceptable.
Ils sont alors disposés immédiatement en aval du dispositif assurant la fonction de sectionnement en tête de l'installation.
Les cas où il est recommandé de prévoir un parafoudre à l'origine d'une installation sont indiqués en 443.
2 de la partie 4-44.
La tension de tenue aux chocs des matériels est indiquée dans le tableau 44B.

## Slide 493: 534.1.2.2 Un parafoudre destiné à protéger un matériel d'utilisation particulièrement sensible est
installé à proximité de ce matériel, sur son circuit d'alimentation.
Il doit avoir un niveau de protection et un courant de décharge coordonnés, d'une part avec les autres dispositifs de protection, en particulier ceux installés en amont, et d'autre part, avec la tension de tenue aux chocs du matériel d'utilisation.
C - 242 - Un parafoudre destiné à protéger un matériel ou équipement particulièrement sensible aux surtensions peut être aussi placé à l'origine de l'installation si ces matériels sont situés près de cette origine ; dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'installer les parafoudres prévus en 534.
1.
2.

## Slide 494: 534.1.3 Mise en œuvre des parafoudres
C.

## Slide 495: 534.1.3.1 Les parafoudres à l'origine de l'installation doivent être connectés au moins entre les
points suivants : - Si le conducteur neutre est relié à la terre à l'origine de l'installation ou si le neutre n'est pas distribué : - entre chaque conducteur de phase et soit la liaison équipotentielle principale soit le conducteur principal de protection, suivant le chemin le plus court.
- Si le conducteur neutre n'est pas relié à la terre à l'origine de l'installation : - - entre chaque conducteur de phase et, soit la liaison équipotentielle principale, soit le conducteur principal de protection, et entre le conducteur neutre et, soit la liaison équipotentielle principale, soit le conducteur principal de protection, suivant le chemin le plus court.

## Slide 496: 534.1.3.2 Si un parafoudre est installé à l'origine de l'installation, en aval d'un dispositif différentiel-
résiduel, ce dernier doit être d'un type qui ne déclenche pas sous l'effet de courants de chocs de 5 kA (forme d'onde 8/20).
Un dispositif à courant différentiel-résiduel de type S ou retardé satisfaisant à l'essai à l'onde de courant 8/20, au niveau de 5 kA par déclaration du constructeur, répond à cette prescription.

## Slide 497: 534.1.3.3 Les parafoudres ne doivent pas être installés dans des locaux où existent des risques
d'incendie ou d'explosion (locaux BE2 et BE3), sauf si des précautions particulières sont prises.

## Slide 498: 534.1.3.4 Afin d'assurer une protection optimale contre les surtensions, les conducteurs de
connexion du parafoudre doivent être aussi courts que possible (n'excédant pas de préférence 0,5 m au total).
Voir schémas de mise en œuvre dans le guide 15-443 et schémas de principe de la figure 534A du présent article.
NOTES - 1 - L'accroissement de la longueur des conducteurs de connexion des parafoudres réduit l'efficacité de la protection contre les surtensions.
2 - Les conducteurs de connexion sont ceux reliant la phase au parafoudre et reliant le parafoudre à la liaison équipotentielle ou au conducteur de protection ou au PEN.
Les conducteurs de terre des parafoudres doivent avoir une section minimale de 4 mm 2 en Cuivre.

## Slide 499: 534.1.4.1 Les parafoudres doivent être conformes à la norme (16).
C C C ——————— (16) NF EN 61643-11 (C 61-7XX) - 243 - (voir note 2) U0 (voir note 2) C.

## Slide 500: 534.1.4.2 Les parafoudres connectés entre conducteurs actifs et terre doivent être choisis en
fonction : a) de la tension maximale de régime permanent Uc du parafoudre égale ou supérieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous : Tableau 53C – Choix des tensions Uc et UT Parafoudre connecté entre Schéma de mise à la terre du réseau conducteur de phase et conducteur neutre chaque conducteur de phase et PE TT TN-C TN-S IT avec neutre distribué Uc UT 1,1 U0 1,45 U 0 Uc NA UT NA Uc UT Uc UT 1,1 U 0 1,45 U 0 1,1 U 0 1,45 U 0 1,1 U0 3 U0 NA NA 1,1 U 0 1,45 U0 3 U0 NA IT sans neutre distribué Uc NA UT NA Tension entre phases (voir note 2) Tension entre phases (voir note 2) conducteur neutre et PE U0 (voir note 2) NA NA NA NA U0 (voir note 2) NA NA NA chaque conducteur de phase et PEN NA NA 1,1 U 0 1,45 U 0 NA NA NA NA NA NA NA : non applicable NOTES - 1 - U0 est la tension simple du réseau à basse tension.
2 - Ces valeurs sont relatives aux conditions les plus défavorables de défaut, ainsi la tolérance de 10 % n'est pas prise en compte.
Ce tableau est issu de la norme NF EN 61643-11.
La tension maximale de régime permanent Uc est la valeur spécifiée admissible de la tension efficace à fréquence industrielle qui peut être appliquée de façon continue entre les bornes du parafoudre.
UT caractérise la surtension temporaire à fréquence industrielle due à des défauts sur le réseau BT.

## Slide 501: 534.1.4.3 Le parafoudre installé à l'origine d'une installation 230/400 V doit avoir un niveau maximal
de protection Up de 2,5 kV au courant nominal de décharge.
Ce niveau de protection est compatible avec la tenue des futurs matériels d'utilisation de tension de tenue aux chocs normale.

## Slide 502: 534.1.5.1 Des moyens doivent être mis en œuvre pour indiquer que le parafoudre n'assure plus sa
fonction de protection.
NOTE - Dans ces circonstances, certains circuits alimentant des matériels d'utilisation sensibles peuvent nécessiter d'être ouverts ou secourus.

## Slide 503: 534.1.5.2 Les parafoudres doivent être disposés de manière, qu'en cas de défaillance, aucun risque
d'incendie ou d'explosion n'existe.
Lorsque nécessaire, le constructeur doit indiquer, dans sa documentation, les types de protection convenables du parafoudre contre ces risques.

## Slide 504: 534.1.5.3 Des dispositifs de protection contre les courts-circuits, l’emballement thermique et contre
les courants de défauts à la terre doivent être prévus pour assurer la déconnexion du parafoudre.
Ces dispositifs doivent être coordonnés avec la protection amont éventuelle et avec le courant nominal de décharge du parafoudre.
Des dispositions doivent être prises pour éviter des risques d'indisponibilité de l'alimentation électrique en cas de défaillance des parafoudres placés à l'origine de l'installation.
Les dispositifs de protection sont incorporés ou mis en série avec les parafoudres.
Lorsqu’ils sont incorporés, ils sont appelés déconnecteurs.

## Slide 505: 534.1.5.4 Une fois installés, les parafoudres et leurs dispositifs éventuels de protection ne doivent
pas créer, en fin de vie, une liaison entre neutre et terre.

## Slide 506: 534.1.5.5 La protection contre les contacts indirects, conforme à la partie 4-41,
dans le bâtiment protégé, même en cas de défaillance des parafoudres : doit rester assurée - - en schéma TN, cette prescription est généralement satisfaite par des dispositifs de protection contre les surintensités en amont des parafoudres ; en schéma TT et IT, cette prescription est généralement satisfaite par la mise en place du parafoudre en aval d’un DDR.

## Slide 507: 534.1.6 Dispositifs de signalisation
Les dispositifs de protection définis en 534.
1.
5.
3 doivent être munis d'un dispositif de signalisation lumineux, mécanique ou sonore indiquant la déconnexion du parafoudre du reste de l'installation.
Le parafoudre devra, dans ce cas, être remplacé.

## Slide 508: 534.2.1 Nature et rôle des limiteurs de surtension
Les dispositifs assurant la protection contre les surtensions à fréquence industrielle sont des limiteurs de surtension.
Ils sont destinés à limiter le niveau des surtensions à fréquence industrielle à un niveau compatible avec la tension de tenue à fréquence industrielle des matériels de l'installation et des matériels alimentés par cette installation.
Pour l'application des règles énoncées en 511.
1, la norme à considérer est la suivante : - Limiteurs de surtension, Règles (17).

## Slide 509: 534.2.2 Choix des limiteurs de surtension
Le choix des limiteurs de surtension doit tenir compte des critères suivants : - - tension nominale de l'installation ; niveau d'isolement de l'installation ; - mode de connexion du limiteur de surtension ; - courant de court-circuit présumé à l'origine de l'installation.

## Slide 510: 534.2.3 Niveau de protection effectif assuré par un limiteur de surtension suivant son mode
de connexion Lorsque le limiteur de surtension est connecté entre le neutre de l'installation à basse tension et la terre, le niveau de protection effectif assuré par le limiteur est égal à la somme de la tension nominale d'amorçage 100 % à fréquence industrielle du limiteur et de la tension entre phase et neutre de l'installation.
Lorsque le limiteur de surtension est connecté entre une phase de l'installation à basse tension et la terre, le niveau de protection assuré par le limiteur est égal à la somme de la tension nominale d'amorçage 100 % à fréquence industrielle du limiteur et de la tension entre phases de l'installation.
Le conducteur reliant la borne d'entrée du limiteur de surtension aux conducteurs actifs doit être isolé au même titre que ceux-ci.
La borne doit être protégée contre les contacts directs.

## Slide 511: 534.2.4 Installation des limiteurs de surtension
Les conducteurs reliant le limiteur de surtension d'une part aux conducteurs actifs et, d'autre part, soit à la prise de terre des masses d'installation, soit à une prise de terre distincte, doivent pouvoir supporter l'ensemble des courants susceptibles de traverser le limiteur.
La section de ces conducteurs est déterminée conformément aux indications données pour la section des conducteurs de protection (voir 543.
1).
La borne d'entrée des limiteurs de surtensions doit être reliée au conducteur actif approprié de l'installation entre la borne de sortie du transformateur et tout dispositif de coupure.
Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs transformateurs fonctionnant en parallèle, un limiteur de surtension doit être prévu pour chaque transformateur.

## Slide 512: 534.2.5 Liaisons à la terre
La borne de terre des limiteurs de surtension doit être reliée : a) soit à la prise de terre des masses de l'installation ; b) soit à une prise de terre distincte présentant une résistance RB satisfaisant la condition de 442.
2.
6.
1.
Les dispositions de ce sous-paragraphe sont destinées à éviter dangereuses.

## Slide 513: 534.3 Dispositifs de protection contre les effets des baisses de tension
Les dispositifs de protection doivent permettre le démarrage des moteurs lorsque la tension n'est pas inférieure à 85 % de la tension nominale et intervenir sans défaillance lorsque la tension est inférieure à environ 80 % de la tension nominale à la fréquence nominale et avec temporisation si nécessaire.
Les dispositifs de protection contre les baisses de tension sont choisis parmi les suivants : - - relais à baisse de tension agissant sur un interrupteur ou un disjoncteur ; contacteurs comportant un contact d'auto-alimentation (dits «3 fils»).
le les baisses de Les dispositifs de protection contre fonctionnement de l'appareil qu'il protège admet sans inconvénient une interruption ou une baisse de tension de courte durée, 2 secondes par exemple.
tension peuvent être retardés si S'il est fait usage de contacteurs, l'ouverture retardée et la refermeture ne doivent en aucun cas empêcher la coupure instantanée par des dispositifs de commande ou de protection.
535 Coordination entre les différents dispositifs de protection.

## Slide 514: 535.1 Sélectivité entre dispositifs de protection contre les surintensités
La sélectivité entre dispositifs de protection contre les surintensités est la coordination entre les caractéristiques de fonctionnement de plusieurs dispositifs de protection à maximum de courant de telle façon qu'à l'apparition de surintensités comprises dans des limites données, le dispositif prévu pour fonctionner entre ces limites fonctionne, tandis que (le ou les) autres ne fonctionne(nt) pas.
Différents types de sélectivités sont possibles : - Sélectivité partielle : Sélectivité lors d’une surintensité dans laquelle, en présence de deux dispositifs de protection à maximum de courant placés en série, le dispositif de protection aval assure la protection jusqu’à un niveau donné de surintensité sans provoquer le fonctionnement de l’autre dispositif de protection ; - Sélectivité totale : Sélectivité lors d’une surintensité dans laquelle, en présence de deux dispositifs de protection à maximum de courant placés en série, le dispositif de protection aval assure la protection sans provoquer le fonctionnement de l’autre appareil de protection.
Différents moyens sont utilisés pour réaliser les 2 types de sélectivités dans le cas où les dispositifs de protection sont des disjoncteurs : - Sélectivité ampèremétrique : Elle repose sur un décalage en intensité des courbes de protection temps/courant ; - Sélectivité chronométrique : Elle repose sur un décalage temporel des courbes de protection temps/courant ; - Sélectivité énergétique : Elle repose sur la capacité de l’appareil de protection aval à limiter le inférieure à celle nécessaire pour provoquer traversant à une valeur le l’énergie déclenchement de l’appareil amont.
Figure 535A –Types de sélectivité Lorsque plusieurs dispositifs de protection sont placés en série et lorsque la sécurité ou les nécessités de l'exploitation le justifient, leurs caractéristiques de fonctionnement doivent être choisies de façon à n'éliminer que la partie d'installation dans laquelle se trouve le défaut.
En pratique, la sélectivité entre deux fusibles du type gG peut être considérée comme assurée si le rapport de leurs courants assignés est au moins égal à 2,5.

## Slide 515: 535.2 Protection d’accompagnement entre dispositifs de protection contre les surintensités
Une protection d'accompagnement de deux dispositifs de protection à maximum de courant est une protection contre les surintensités, dans laquelle le dispositif de protection, qui est généralement, mais pas nécessairement, situé côté source, effectue la protection contre les surintensités avec ou sans l'aide de l'autre dispositif de protection et empêche toute contrainte excessive sur celui-ci (voir 434.
5.
1).
Lorsque plusieurs dispositifs de protection sont placés en série, ils peuvent être coordonnés de façon qu’en cas de court-circuit en aval, le dispositif de protection amont agisse pour limiter l’énergie traversant les dispositifs situés en aval à une valeur inférieure à celle que peuvent suppo rter les dispositifs avals et les canalisations protégées par ces dispositifs en accord avec 434- 3.
Lorsque le dispositif de protection en aval est un disjoncteur et le dispositif de protection amont est un fusible ou un disjoncteur, cette technique permet au disjoncteur aval d’avoir un pouvoir de coupure ultime Icu renforcé.

## Slide 516: 535.3 Association entre les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel et les
dispositifs de protection contre les surintensités C.

## Slide 517: 535.3.1 Lorsqu'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est incorporé ou combiné
avec un dispositif de protection contre les surintensités, les caractéristiques de l'ensemble du dispositif (pouvoir de coupure, caractéristiques de fonctionnement en fonction du courant assigné) doivent satisfaire aux règles en 433 et 434 et en 533.
2 et 533.
3.
- 253 - C.

## Slide 518: 535.3.2 Lorsqu'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel n'est ni incorporé ni
combiné avec un dispositif de protection contre les surintensités (interrupteur différentiel) : - Le courant assigné d’un tel dispositif lorsqu’il est placé en amont de plusieurs circuits doit être : • soit supérieur ou égal à la somme des courants assignés des dispositifs de protection placés en aval ou au courant d’emploi calculé par le concepteur ; • soit supérieur ou égal au courant assigné du dispositif de protection situé directement en amont.
Dans le cas particulier des installations des locaux d’habitation, voir tableau 771D.
- Le dispositif doit pouvoir supporter sans dommage les contraintes thermiques et mécaniques qu'il est susceptible de subir en cas de court-circuit se produisant en aval de l’endroit où il est installé, même si, par suite d'un déséquilibre de courant ou du courant s'écoulant à la terre, le dispositif s'ouvre de lui-même.
Les DDR qui ne sont ni incorporés ni combinés avec un dispositif de protection contre les surintensités, mais qui possèdent un organe de coupure, sont dénommés «interrupteurs différentiels».
En pratique, leur pouvoir de coupure est le plus souvent inférieur au courant de court-circuit présumé au point d'installation.

## Slide 519: 535.4 Sélectivité entre les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel
Les schémas des figures 535C à 535F montrent les dispositions possibles en indiquant les avantages et inconvénients correspondants.
C.

## Slide 520: 535.4.1 Lorsque plusieurs DDR sont prévus dans une même installation et si la sélectivité est
requise, ils peuvent être disposés selon l'une des méthodes suivantes : a) soit les appareils sont placés en tête de chaque partie d'installation en subdivisant cette dernière en autant de parties qu'il convient (535.
4.
2), NOTE - La sélectivité globale de l’installation peut subdivisant les DDR protégeant les circuits divisionnaires et terminaux afin de limiter les conséquences d’un défaut à un minimum d’applications.
être améliorée par une bonne mise en pratique du 314.
1, c’est à dire en b) soit les appareils sont placés en cascade.

## Slide 521: 535.4.2 Sélection des circuits
Dans ce cas, l'installation ne comporte à son origine aucun DDR mais tous les départs doivent être protégés (individuellement ou par groupes) par des DDR à moyenne ou à haute sensibilité suivant les risques considérés.
En cas de défaut, seul le dispositif protégeant le départ correspondant fonctionne.
Ce schéma n'est admis que si des moyens appropriés sont mis en œuvre pour se prémunir contre les défauts à la masse dans la partie d'installation comprise entre le disjoncteur général et les dispositifs différentiels.
Ces moyens appropriés peuvent résulter de l'emploi de matériels de la classe II ou de l'application de la mesure de protection «p ar isolation supplémentaire» contre les contacts indirects (voir 412).
- 254 - Figure 535C – Dispositifs en tête de chaque partie de l'installation.

## Slide 522: 535.4.3 Sélectivité entre dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel
La sélectivité entre dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel peut être totale ou partielle.

## Slide 523: 535.4.3.1 Sélectivité totale
Une sélectivité totale entre dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel disposés en série peut être prescrite pour des raisons de sécurité ou d'exploitation, de façon à maintenir l'alimentation des parties de l'installation non affectées par le défaut éventuel.
Cette sélectivité peut être obtenue par le choix et la mise en œuvre des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel qui, tout en assurant la protection requise aux différentes parties de l'installation, interrompent seulement l'alimentation des parties de l'installation en aval du dispositif installé en amont de l'emplacement du défaut et proche de celui-ci.
Pour assurer la sélectivité totale de deux dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel en série, la caractéristique de non fonctionnement temps/courant du dispositif placé en amont doit se trouver au-dessus de la caractéristique de fonctionnement temps/courant du dispositif placé en aval.
Cela se traduit par : a) le courant différentiel-résiduel de fonctionnement assigné du dispositif placé en amont doit être supérieur à celui du dispositif placé en aval, b) le temps de fonctionnement du dispositif placé en amont doit être supérieur à celui du dispositif placé en aval pour toutes les valeurs de courant de défaut.
La sélectivité totale peut être réalisée en utilisant, par exemple, un dispositif retardé pour celui placé en amont, et dont le courant différentiel-résiduel assigné est au moins égal à 3 fois celui du dispositif placé en aval.

## Slide 524: 535.4.3.2 Sélectivité partielle
Si l'une des conditions a et b en 535.
4.
3.
1 (sélectivité totale) n'est pas partielle.
satisfaite, la sélectivité est Une sélectivité entre deux dispositifs non temporisés, l’un à moyenne sensibilité et l’autre à haute sensibilité (par exemple 500 mA ou 300 mA et 30 mA) est presque nulle, les courants de défaut suffisant à faire déclencher le dispositif en amont.

## Slide 525: 536.1 Généralités
Tout dispositif de sectionnement ou de commande doit satisfaire aux règles de la partie 4-46.
Pour l'application des règles énoncées en 511.
1, les normes à considérer sont tableau 53E.
indiquées dans le L'attention est appelée sur le fait que pour certaines applications, telles que la commande des moteurs, les dispositifs de commande doivent pouvoir supporter les courants de démarrage.
Les dispositifs de protection ou de commande peuvent assurer la fonction de sectionnement sous réserve qu'ils répondent aux conditions énoncées en 536.

## Slide 526: 536.2 Dispositifs de sectionnement
C.

## Slide 527: 536.2.1 Les dispositifs de sectionnement doivent couper effectivement tous les conducteurs actifs
d'alimentation du circuit considéré en tenant compte des dispositions en 461.
2.
Les matériels utilisés pour 536.
2.
5.

## Slide 528: 536.2.1.1 Les dispositifs de sectionnement doivent satisfaire aux deux conditions suivantes :
C a) supporter à l'état neuf et dans des conditions propres et sèches, en position ouverte, entre les bornes de chaque pôle, une tension de choc dont la valeur est donnée dans le tableau 53E en fonction de la tension nominale de l'installation.
- 258 - C Tableau 53F – Tension de tenue aux chocs pour les dispositifs de sectionnement Tension nominale de l'installation Tension de tenue aux chocs pour les dispositifs de sectionnement (V) 230/400 400/690 1 000 (kV) 5 8 10 Les tensions de tenue aux chocs du tableau 53F sont égales à 1,25 fois celles correspondant à la catégorie de surtensions des circuits de distribution et terminaux (catégorie ///), telles qu'elles sont fixées dans le tableau 44 B de 443.
Les valeurs du tableau 53F sont valables aussi bien pour le courant alternatif que pour le courant continu.
En pratique, les essais de tenue aux chocs ne sont pas effectués si les distances minimales d'ouverture des contacts suivantes sont respectées : - pour les appareils à simple coupure : • 4 mm pour la tension nominale 230/400 V ; • 8 mm pour la tension nominale 400/690 V ; • 11 mm pour la tension nominale 1 000 V.
- pour les appareils à double coupure, la somme des distances d'ouverture des contacts doit être au moins égale à 1,25 fois la valeur ci-dessus.

## Slide 529: 536.2.1.2 La distance d'ouverture entre les contacts du dispositif doit être visible ou être clairement
et sûrement indiquée correspondant à la position « Arrêt » ou « Ouvert ».
Une telle indication doit apparaître seulement lorsque la distance entre les contacts d'ouverture a été atteinte sur chaque pôle du dispositif.
NOTE - Le marquage prescrit dans ce paragraphe peut être réalisé par l'utilisation des symboles graphiques « O » et « I » indiquant respectivement les positions «Ouvert» et «Fermé» lorsque l'utilisation de ces symboles est admise par la norme correspondante du matériel.
La visibilité ou l'indication claire et sûre de la position des contacts correspond à la prescription concernant la coupure pleinement apparente prescrite dans certains textes.
Les interrupteurs et disjoncteurs pour usage domestique conformes à leurs normes, sont admis comme aptes à la fonction sectionnement.

## Slide 530: 536.2.1.3 Les dispositifs à semiconducteurs ne doivent pas être utilisés comme dispositifs de
sectionnement.

## Slide 531: 536.2.2 Les dispositifs de sectionnement doivent être conçus ou installés de façon à empêcher
toute fermeture intempestive.
NOTE - Une telle fermeture pourrait être provoquée, par exemple, par des chocs ou des vibrations ou par des manœuvres intempestives.

## Slide 532: 536.2.3 Des dispositions doivent être prises pour protéger les dispositifs de sectionnement contre
une ouverture en charge accidentelle ou non autorisée.
NOTE - Cela peut être obtenu en plaçant l'appareil dans un emplacement ou une enveloppe fermant à clé ou en le condamnant.
Une autre solution peut consister à asservir le dispositif hors charge avec un appareil de manœuvre en charge (ouverture ou fermeture).

## Slide 533: 536.2.4 Les moyens de sectionnement doivent de préférence être assurés par un appareil de
coupure multipolaire coupant tous les pôles de l'alimentation correspondante.
NOTE - Le sectionnement d'un circuit peut être assuré par exemple au moyen de : sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs ; - - disjoncteurs reconnus aptes au sectionnement par leur norme ; - prises de courant ; - éléments de remplacement de fusibles ; - barrettes ; - bornes spécialement conçues n'exigeant pas le déplacement d'un conducteur ; - ACP reconnus aptes au sectionnement par leur norme.

## Slide 534: 536.2.5 Les dispositifs utilisés pour le sectionnement doivent être clairement identifiés, par exemple
par marquage, pour indiquer le circuit qu'ils sectionnent.
Les dispositifs de sectionnement unipolaires de chaque circuit sont séparés des dispositifs de sectionnement d'autres circuits par un espace suffisant pour éviter toute erreur.

## Slide 535: 536.3 Dispositifs de coupure d'urgence
C.

## Slide 536: 536.3.1 Les dispositifs assurant la coupure d'urgence doivent pouvoir couper le courant de pleine
charge de la partie correspondante de l'installation, en tenant compte, éventuellement, des courants de moteurs calés.
Pour les courants de rotor calé, il convient de tenir compte des risques de non démarrage des moteurs.
En pratique, il y a lieu de tenir compte du courant de démarrage du moteur le plus puissant en plus des courants de pleine charge des autres moteurs.
C.

## Slide 537: 536.3.2 Les moyens de coupure d'urgence peuvent être constitués :
- soit d'un dispositif de coupure capable de couper directement l'alimentation appropriée ; - soit d'une combinaison d'appareils mis en œuvre par une seule action pour la coupure de l'alimentation appropriée.
- 260 - C Les prises de courant d’un calibre assigné supérieur à 32 A ne doivent pas être utilisées pour assurer la coupure d'urgence.
NOTE - La coupure d'urgence peut, par exemple, être réalisée au moyen de : - interrupteurs dans le circuit principal ; - boutons-poussoirs et analogues dans les circuits de commande.

## Slide 538: 536.3.3 Les dispositifs de coupure d'urgence doivent assurer la coupure du circuit principal. Ils
peuvent être : - - soit à commande manuelle directe ; soit à commande électrique, tels que disjoncteurs, contacteurs, ACP ; dans ce cas, ils s'ouvrent par manque de tension ou par émission de courant.

## Slide 539: 536.3.4 Les moyens de commande (poignées, boutons-poussoirs, etc.) des dispositifs de coupure
d'urgence doivent être clairement identifiés.

## Slide 540: 536.3.5 Les moyens de commande d'un dispositif de coupure d'urgence doivent pouvoir être
verrouillés ou être immobilisés dans la position de coupure, à moins que les moyens de commande pour la coupure d'urgence et pour la réalimentation ne soient tous les deux sous la surveillance de la même personne.
Après libération de l'organe de commande du dispositif de coupure d'urgence, la réalimentation de la partie correspondante de l'installation doit nécessiter une action intentionnelle.
Le fonctionnement du dispositif d'urgence est prioritaire sur toute autre fonction non relative à la sécurité et ne doit pas être inhibé par le fonctionnement normal de l'installation.

## Slide 541: 536.3.6 Lorsqu'il est nécessaire d'agir sur plusieurs appareils de coupure, l'action sur un seul
organe de commande doit provoquer l'ouverture de tous ces appareils.

## Slide 542: 536.4 Dispositifs de coupure pour entretien mécanique
Les dispositifs de coupure pour entretien mécanique doivent réaliser la fonction de sectionnement et la fonction de coupure d’urgence.

## Slide 543: 536.5 Dispositifs de commande fonctionnelle
C.

## Slide 544: 536.5.1 Les dispositifs de commande fonctionnelle doivent être appropriés aux conditions les plus
sévères dans lesquelles ils peuvent être appelés à fonctionner.
NOTE - La commande fonctionnelle peut, par exemple, être réalisée au moyen de : - - - - - - - interrupteurs ; dispositifs de commande à semiconducteurs ; disjoncteurs ; contacteurs ; télérupteurs ; prises de courant de courant assigné au plus égal à 32 A ; appareils de connexion, de commande et de protection (ACP).

## Slide 545: 536.5.2 Les dispositifs de commande fonctionnelle peuvent interrompre le courant sans ouvrir
nécessairement les pôles correspondants.
NOTE - Les dispositifs de commande à semiconducteur et certains auxiliaires de commande sont des exemples de les pôles dispositifs capables d'interrompre correspondants.
le circuit mais ne coupant pas nécessairement le courant dans.

## Slide 546: 536.5.3 Les sectionneurs, les fusibles et les barrettes ne doivent pas être utilisés pour la
commande fonctionnelle.
- 261 - 537 Dispositifs de surveillance.

## Slide 547: 537.1 Contrôleurs permanents d'isolement (CPI)
C.

## Slide 548: 537.1.1 Conformément à la règle énoncée en 411.6.5, un contrôleur permanent d'isolement doit
être installé dans les installations en schéma IT.
Pour l'application des règles énoncées en 511.
1, la norme à considérer est la suivante : - Dispositifs de contrôle permanent de l'isolement (18).
Il est rappelé que la protection contre les contacts indirects n’est assurée que si les protections en cas de double défaut ont été mises en œuvre.
Des dispositions sont prises pour la recherche et l’élimination du premier défaut dès que les conditions d’exploitation de l’installation le permettent.

## Slide 549: 537.1.2 Installation des contrôleurs permanents d'isolement
Lorsque le conducteur neutre est distribué, la borne «réseau» du CPI est connectée au conducteur neutre le plus près possible de l'origine de l'installation dont il surveille l'isolement, sans interposition d'aucun appareillage de protection contre les surintensités.
Lorsque le conducteur neutre n'est pas distribué, la borne «réseau» du CPI peut être connectée : - soit à un point neutre artificiel de trois impédances connectées aux conducteurs de phase à proximité de l'origine de l'installation ; - soit à un conducteur de phase.
Dans le cas où le CPI est connecté entre une phase et la terre, il doit posséder une tenue en tension entre sa borne «réseau» et sa borne «terre» au moins égale à la tension entre phase.
Cette tension apparaît au niveau de ces bornes en cas de premier défaut d’isolement sur une autre phase.
Pour les installations à courant continu, la borne «réseau» du CPI est connectée soit directement au compensateur s'il existe, soit à un des pôles de la source.

## Slide 550: 537.1.3 Réglage des contrôleurs permanents d'isolement
Un contrôleur permanent d'isolement prévu conformément au 411.
6.
5 est un dispositif qui surveille de façon continue l'isolement d'une installation électrique.
Il est destiné à signaler toute réduction importante du niveau d'isolement de l'installation afin de permettre d'en trouver la cause avant qu'un deuxième défaut ne se produise, évitant ainsi la coupure de l'alimentation.
En conséquence, il est réglé à une valeur inférieure à celle correspondant à l’isolement naturel de l’installation lorsque celle-ci fonctionne normalement avec le maximum de charges connectées.

## Slide 551: 537.1.4 Choix des contrôleurs permanents d'isolement
Les caractéristiques intervenant dans le choix du CPI sont : a) La valeur du courant admissible dans les CPI : Les CPI sont conçus de manière que le courant à travers l'appareil ne dépasse pas 30 mA, même en cas de défaut franc.
Pour certaines applications (bloc opératoire, par exemple), des valeurs plus faibles de courant peuvent être prescrites, il doit alors être fait usage de CPI spécialement prévus à cet effet.
b) La nature du courant de mesure : En ce qui concerne la nature du courant, les CPI les plus couramment utilisés sont : - - ceux qui appliquent une tension continue à l'installation ; ceux qui appliquent une tension alternative à l'installation.
Les premiers fournissent une indication de la résistance d'isolement mais leurs indications risquent d'être perturbées par un défaut d'isolement se produisant à l'aval d'un élément redresseur de l'installation surveillée.
Ils sont suffisants pour les installations ne comportant pas ou peu d'éléments redresseurs alimentés sans l'intermédiaire de transformateurs.

## Slide 552: 537.2 Contrôleurs permanents d’isolement pour la surveillance des matériels hors tension
Pour l'application des règles énoncées en 511.
1, la norme à considérer est la suivante : Dispositifs de contrôle permanent de l'isolement (19).
Dans les installations en schéma TT ou TN, lorsqu’un équipement de sécurité n’est sollicité qu’en cas de sinistre c’est-à-dire lorsque l’équipement de sécurité est normalement à l’état de veille, un contrôleur permanent d’isolement hors tension doit surveiller en permanence cet équipement pendant les périodes de non-fonctionnement.
La baisse de l’isolement sera signalée par un dispositif lumineux ou sonore avec possibilité de renvoi à distance de l’information.
Le contrôleur permanent d’isolement hors tension doit être connecté entre la terre et un conducteur actif de l’équipement à surveiller.

## Slide 553: 537.3 Dispositif de localisation des défauts
Pour l'application des règles énoncées en 511.
1, la norme à considérer est la suivante : Dispositifs de contrôle permanent de l'isolement (20).
Dans les cas où le schéma IT a été choisi pour des raisons de continuité de service, il est fortement recommandé d’associer aux contrôleurs permanents d’isolement des appareils permettant la localisation sous tension des défauts d’isolement.
Leur fonction est de détecter le départ en défaut lorsque le contrôleur permanent d’isolement a détecté sa présence.
Le temps consacré à la recherche du départ en défaut est ainsi nettement réduit car il évite la coupure des circuits un à un lorsque l’installation n’alimente plus les circuits prioritaires.

## Slide 554: Annexe C – (informative) – Prises de terre..........................................................................284
- 267 - 541 Généralités C.

## Slide 555: 541.1 Domaine d’application et objet
La présente partie traite des dispositions de mise à la terre, des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles afin de satisfaire aux prescriptions de sécurité et aux prescriptions fonctionnelles de l’installation électrique.

## Slide 556: 541.2 Définitions
Les définitions utilisées pour la mise à la terre, les conducteurs de protection et les conducteurs des liaisons équipotentielles sont illustrés en annexe B.
542 Installations de mise à la terre.

## Slide 557: 542.1.1 Les dispositions de mise à la terre peuvent être utilisées à la fois ou séparément pour
des raisons de protection et des raisons fonctionnelles suivant les besoins de l'installation électrique.
Les prescriptions relatives à la protection doivent être prioritaires.

## Slide 558: 542.1.2 Toutes les prises de terre d’un même bâtiment doivent être interconnectées (mise à la
terre des masses basse tension, terre fonctionnelle, terre de paratonnerre).
Dans le cas de plusieurs bâtiments d’une même installation, il est recommandé de réaliser l’interconnexion des prises de terre des différents bâtiments.
C.

## Slide 559: 542.1.3 L’attention doit être portée sur les dispositions relatives aux prises de terre utilisées en
haute et en basse tension (voir 442).

## Slide 560: 542.1.4 Le choix et la mise en œuvre des matériels assurant la mise à la terre doivent être tels
que : - - - la valeur de la résistance de mise à la terre soit conforme aux règles de protection et de fonctionnement de l'installation et supposée maintenue telle, les courants de défaut à la terre et les courants de fuite puissent circuler sans danger, thermomécaniques et particulièrement du point de vue des contraintes électromécaniques, thermiques, la solidité ou la protection mécanique soit assurée en fonction des conditions estimées d'influences externes (voir 512).
et, si nécessaire, appropriés aux prescriptions fonctionnelles.

## Slide 561: 542.2 Prises de terre
La valeur de la résistance de la prise de terre doit satisfaire aux conditions de protection et de fonctionnement de l'installation électrique.
Les valeurs maximales de résistance des prises de terre des masses sont indiquées, suivant les cas, en 411.
5.
3, 411.
6.

## Slide 562: Annexe 4.1
NF C 15-100 / 442.
2.
4.
2 NF C 13-100 442.
2.

## Slide 563: Annexe 4.1
/ / / NF C 15-100 411.
6.
2 NF C15-100 / 442.
2.
4.

## Slide 564: 542.2.1 Les matériaux et les dimensions des prises de terre doivent être choisis de manière à
résister à la corrosion et présenter une tenue mécanique appropriée.

## Slide 565: 542.2.2 L'efficacité d'une prise de terre dépend des conditions locales du sol. Une ou plusieurs
prises de terre appropriées aux conditions du terrain et à la valeur de la résistance prescrite doivent être choisies.
L’annexe C donne des moyens de calcul des résistances de prise de terre.
- 269 -.

## Slide 566: 542.2.3.1 Boucle à fond de fouille
La réalisation de la prise de terre par une boucle à fond de fouille ou par une disposition équivalente telle que l’utilisation des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique, est rendue obligatoire par l’arrêté du 04 août 1992 pour tout bâtiment destiné à abriter des lieux de travail (y compris les bâtiments d’habitation collectifs).
La boucle à fond de fouille peut être constituée par un conducteur en cuivre nu d'au moins 25 mm² de section, en bon contact avec le sol, La réalisation d’une boucle à fond de fouille pendant la construction des bâtiments est la meilleure solution pour obtenir une bonne prise de terre.
En effet : - elle ne nécessite aucun travail de terrassement supplémentaire ; - elle est établie à une profondeur qui permet en général de s'affranchir des contraintes dues aux conditions saisonnières ; - elle assure un bon contact avec le sol ; - elle réalise pratiquement l'utilisation maximale de la surface des bâtiments et donne la valeur minimale de la résistance de la prise de terre pouvant être obtenue avec cette surface ; - elle peut être utilisée, dès le début de la construction des bâtiments, comme prise de terre pour les installations de chantier.
Il convient de relier à l'ensemble prise de terre-conducteurs de protection les éléments conducteurs de la construction, aussi bien les éléments métalliques que les armatures du béton armé, à l’exception de celles du béton précontraint.
Ces liaisons permettent d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre des masses et, d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses et de tous les éléments conducteurs simultanément accessibles.

## Slide 567: 542.2.3.2 Autres méthodes de réalisation de prises de terre
Lorsque la boucle à fond de fouille n'est pas obligatoire, les méthodes de réalisation de prises de terre suivantes peuvent être utilisées : - feuillard ou câble noyé dans le béton de propreté ; - plaques ; - piquets ou tubes ; - rubans ou fils.
L’annexe C donne des indications pour les dimensions de ces éléments.
Les prises de terre ne doivent jamais être constituées par une pièce métallique simplement plongée dans l'eau.
Elles ne doivent pas être établies dans des pièces d'eau ou dans des rivières.
Cette interdiction ne se justifie pas tant par une médiocre conductivité de l'eau que par le risque d'assèchement et par le danger auquel pourraient se trouver exposées des personnes entrant en contact avec l'eau pendant que se produit un défaut.

## Slide 568: 542.2.4 Le type et la profondeur d'enfouissement des prises de terre doivent être tels que
l'assèchement et le gel n'augmentent pas la résistance de la prise de terre au-dessus de la valeur prescrite dans la partie 4-41 et dans 442.

## Slide 569: 542.2.5 L’attention doit se porter sur la corrosion électrolytique lors de l’utilisation de matériaux
différents dans une installation de mise à la terre.
- 270 -.

## Slide 570: 542.2.6 Des canalisations métalliques de distribution de liquides ou de gaz ne doivent pas être
utilisées comme prises de terre.
C NOTE - Cette prescription n’exclut pas la connexion de ces réseaux à la liaison équipotentielle principale conformément à la partie 4-41.

## Slide 571: 542.3.1 Les conducteurs de terre doivent satisfaire aux prescriptions de 543.1 et, lorsqu’ils sont
enterrés, leur section doit être conforme aux valeurs du tableau 54B.
Tableau 54B – Sections minimales des conducteurs de terre enterrés Nature des conducteurs Sections minimales Conducteurs isolés Conducteurs nus 16 mm2 en cuivre 25 mm2 en cuivre 50 mm2 en acier galvanisé ou en inox.

## Slide 572: 542.3.2 La liaison d'un conducteur de terre à une prise de terre doit être soigneusement réalisée
et électriquement satisfaisante.
Cette connexion doit être réalisée par soudure exothermique, par connecteurs à pression ou autres fixations.
Si une fixation est utilisée, elle ne doit pas endommager l'électrode de terre ou le conducteur de terre.
NOTE - Les dispositifs de connexion ou de fixation par soudure non exothermique n’apportent pas une tenue mécanique appropriée.

## Slide 573: 542.4.1 Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les
conducteurs suivants doivent lui être reliés : - - - - les conducteurs de terre ; les conducteurs de protection ; les conducteurs de liaison équipotentielle principale ; les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante (voir aussi 612.
6.
2).
C.

## Slide 574: 542.4.2 Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté
individuellement et seulement à l'aide d'un outil.
543 Conducteurs de protection.

## Slide 575: 543.1.1 La section des conducteurs de protection doit satisfaire aux conditions de la coupure
automatique de l’alimentation prescrites en 411.
3.
2 et être apte à supporter les courants présumés de défaut.
Elle est soit calculée conformément en 543.
1.

## Slide 576: 543.1.2 La section des conducteurs de protection doit être au moins égale à celle déterminée
par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure non supérieurs à 5 s) : = S t 2 I k dans laquelle S est la section du conducteur de protection, en millimètres carrés.
I t k est la valeur efficace du courant de défaut qui peut traverser le dispositif de protection pour un défaut d'impédance négligeable, en ampères.
est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure, en secondes.
est le facteur dont la valeur dépend de la nature du métal du conducteur de protection, de son isolation et de ses températures initiale et finale (les valeurs de k sont données dans l’annexe A).
La formule ci-dessus est utilisée comme celle de l’article 434.

## Slide 577: 543.1.3 Les conducteurs de protection qui ne font pas partie de la canalisation d'alimentation
doivent avoir une section d'au moins : - - 2,5 mm² Cu ou 35 mm² Alu si les conducteurs de protection comportent une protection mécanique ; 4 mm² Cu ou 35 mm² Alu si les conducteurs de protection ne comportent pas de protection mécanique.

## Slide 578: 543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce
conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
Cette règle n’est pas applicable au conducteur PEN dans le schéma TN-C, le conducteur neutre ne pouvant être commun à plusieurs circuits.
En schéma TN-S et IT, le conducteur de protection commun doit rester à proximité des conducteurs actifs des circuits concernés (voir 411.
4.
3 et 411.

## Slide 579: 543.2.1 Peuvent être utilisés comme conducteurs de protection :
C - - - - des conducteurs dans des câbles multiconducteurs ; des conducteurs isolés ou nus passant dans une enveloppe commune avec les conducteurs actifs ; des conducteurs séparés isolés ou nus ; certains éléments conducteurs, selon les conditions énoncées en 543.
2.
2 a) et b).

## Slide 580: 543.2.2 Lorsque l'installation comporte des enveloppes ou des châssis d'ensembles montés en
usine ou des canalisations préfabriquées à enveloppe métallique, ces enveloppes ou châssis peuvent être utilisées comme conducteurs de protection si elles satisfont simultanément aux trois conditions suivantes : a) leur continuité électrique doit être réalisée de façon à être protégée contre les détériorations mécaniques chimiques ou électrochimiques ; b) elles sont conformes aux prescriptions de 543.
1 ; c) elles doivent permettre le raccordement d'autres conducteurs de protection à tout endroit de dérivation prédéterminée.

## Slide 581: 543.2.3 L’utilisation des éléments métalliques suivants comme conducteurs de protection ou
d’équipotentialité n’est pas admise : - - - - chemins de câbles et systèmes analogues ; toutes canalisations métalliques (eau, gaz, liquides inflammables, chauffage, etc.
) ; éléments conducteurs appartenant à la structure du bâtiment ; câbles porteurs de câbles auto-portés.
- 273 -.

## Slide 582: 543.3 Conservation de la continuité électrique des conducteurs de protection
C.

## Slide 583: 543.3.1 Les conducteurs de protection doivent être convenablement protégés contre les
détériorations mécaniques et chimiques et les efforts électrodynamiques.

## Slide 584: 543.3.2 Les connexions doivent être accessibles pour vérification et essais, à l'exception:
- - - des connexions avec matière de remplissage ; des soudures ; des connexions des canalisations préfabriquées dont l’enveloppe constitue un conducteur de protection.

## Slide 585: 543.3.3 Aucun appareillage ne doit être inséré dans le conducteur de protection, mais des
connexions qui peuvent être démontées à l'aide d'un outil peuvent être utilisées pour des essais.

## Slide 586: 543.3.4 Lorsqu'un dispositif de contrôle de continuité de terre est utilisé, les enroulements ne
doivent pas être insérés dans les conducteurs de protection.

## Slide 587: 543.3.5 Les masses des matériels à relier aux conducteurs de protection ne doivent pas être
connectées en série dans un circuit de protection, à l'exception du cas visé au 543.
2.
2.
La connexion de chacun des conducteurs doit être indépendante.

## Slide 588: 543.4 Conducteurs PEN
C.

## Slide 589: 543.4.1 Un conducteur PEN ne peut être utilisé que dans les installations fixes et, pour des
raisons mécaniques, doit avoir une section au moins égale à 10 mm2 en cuivre ou 16 mm2 en aluminium.
La section du conducteur PEN répond aux conditions imposées en 524 pour le conducteur neutre.
C.

## Slide 590: 543.4.2 Le conducteur PEN doit être isolé.
Les enveloppes des canalisations métalliques ne doivent pas être utilisées comme conducteur PEN, à l’exception des canalisations préfabriquées conformes à la NF C 63-422.
Certains câbles comportant un conducteur non isolé (assemblé avec les conducteurs de phase ou conducteur concentrique disposé en méandres), qui ont été conçus pour des réseaux souterrains de distribution publique à basse tension avec neutre mis directement à la terre ainsi que les branchements dérivés sur ces réseaux, ne peuvent être utilisés que dans les branchements faisant l'objet de la NF C 14-100.
C.

## Slide 591: 543.4.3 Si, à partir de n'importe quel point de l'installation, le conducteur neutre et le conducteur
de protection sont séparés, il n'est pas permis de les relier ensemble en aval de ce point.
Le conducteur PEN doit être relié à la borne ou à la barre prévue pour le conducteur de protection.
Cette prescription n'interdit pas la mise en place d'une barre commune aux PEN, PE et neutre.
- 274 - Arrivée TNC PEN PE N PEN TNS TNC Circuits de distribution Figure 543A – Exemple de réalisation.

## Slide 592: 543.4.4 Les éléments conducteurs ne doivent pas être utilisés comme conducteurs PEN.
C.

## Slide 593: 543.5 Conducteur de protection utilisé à des fins de mise à la terre fonctionnelle
Si un tel conducteur est utilisé, il doit satisfaire aux prescriptions relatives aux conducteurs de protection.
De plus, il doit aussi satisfaire à celles relatives à la mise à la terre et aux liaisons équipotentielles fonctionnelles (voir 545).
Un conducteur de retour en courant continu d’une alimentation de puissance de matériels de traitement de l’information peut être utilisé comme conducteur associé de protection et de mise à la terre fonctionnelle.

## Slide 594: 543.6 Disposition des conducteurs de protection
Si des dispositifs de protection contre les surintensités sont utilisés pour la protection contre les contacts indirects, le conducteur de protection doit être incorporé dans la même canalisation que celle contenant les conducteurs actifs ou doit être situé à proximité immédiate.

## Slide 595: 543.7 Conducteurs de protection renforcée pour des courants de fuite supérieurs à 10 mA
Pour des matériels d’utilisation avec des courants de fuite indiqués supérieurs à 10 mA destinés à être connectés de manière permanente, des conducteurs de protection doivent être conçus comme suit : - soit le conducteur de protection doit avoir une section d’au moins 10 mm2 en cuivre ou 16 mm2 en aluminium, pour l’ensemble de son parcours NOTE - Le conducteur PEN conforme à 543.
4 satisfait à cette prescription.
- soit un second conducteur de protection de section au moins égale à celle requise pour la protection contre les contacts indirects doit être mis en œuvre jusqu’au point où le conducteur de protection ou le conducteur PEN présente une section d’au moins 10 mm2 en cuivre ou 16 mm2 en aluminium.
Ceci suppose que l’appareil possède soit une borne de capacité 10 mm2 Cu ou 16 mm2 Alu, soit une borne séparée pour un second conducteur de protection.
Si ces dispositions ne sont pas prévues, il est considéré que le courant de fuite est inférieur à 10 mA.

## Slide 596: 544.1 Conducteurs d'équipotentialité principale
Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation, avec un minimum de 6 mm².
Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm² s'ils sont en cuivre ou à la valeur équivalente s'ils sont en un autre métal.
En schéma TN ou IT, dans les bâtiments de grandes dimensions, soit du fait de leur hauteur, soit du fait de leur surface, il est recommandé, pour diminuer les tensions de contact, de compléter liaison équipotentielle principale supplémentaire (appelée parfois locale), à chaque niveau pour un bâtiment élevé, au niveau de chaque tableau divisionnaire important pour un bâtiment de grande surface.
liaison équipotentielle principale, par une la.

## Slide 597: 544.2.1 Un conducteur d'équipotentialité supplémentaire reliant deux masses doit avoir une
section non inférieure à la plus petite de celle des conducteurs de protection reliés à ces masses.

## Slide 598: 544.2.2 Un conducteur d'équipotentialité supplémentaire reliant une masse à un élément
conducteur doit avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection relié à cette masse.

## Slide 599: 544.2.3 Ces conducteurs doivent satisfaire aux conditions de 543.1.3.
- Entre deux masses : - Entre une masse et une structure : Si SPE1 ≤ SPE2 SLS = SPE1 SLS SPE 2 (*) SPE 1 SPE 2 SPE SLS SLS Structure métallique (Canalisations, charpentes etc.
) (*) avec minimum de 2,5 mm² Cu si les conducteurs sont mécaniquement protégés, 4 mm² Cu si les conducteurs ne sont pas mécaniquement protégés.
Figure 544A – Sections des conducteurs d’équipotentialité supplémentaires Les conducteurs non incorporés dans un câble sont mécaniquement protégés lorsqu'ils sont posés dans des conduits, des goulottes, des moulures ou protégés de façon analogue.
- 276 - 545 Dispositions de mise à la terre et liaisons équipotentielles fonctionnelles.

## Slide 600: 545.1 Généralités
Le présent paragraphe traite des prescriptions relatives à la mise à la terre et aux liaisons équipotentielles fonctionnelles des matériels de traitement de l'information et analogues nécessitant des interconnexions pour la transmission de données.
NOTES - 1 - Exemples de matériels et d'installations pour lesquels ce paragraphe peut être applicable : - matériels de communication et de transmission de données ou des matériels de traitement de l’information ou des installations utilisant la transmission des signaux avec retour à la terre dans l'installation intérieure ou extérieure d'un bâtiment ; - réseaux d'alimentation de puissance en courant continu desservant l'information à l'intérieur d'un bâtiment ; les matériels de traitement de - matériels ou installations d'auto-commutateurs ; - - - - réseaux locaux de transmission de données ; systèmes d'alarme incendie et de détection d'intrusion ; systèmes de gestion technique des bâtiments ; systèmes d'usinage assistés par ordinateur.
2 - Dans ce paragraphe, le terme "fonctionnel" intéresse l'utilisation de la mise à la terre et de liaisons équipotentielles pour des raisons de transmission de signaux et de CEM.
3 - Ce paragraphe ne traite pas de l'influence possible de la foudre (voir la NF C 17-100).
L’article 443 traite de la protection contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manoeuvres et de la protection contre les perturbations électromagnétiques dans les installations des bâtiments.

## Slide 601: 545.2 Ceinturage d'équipotentialité
Si un ceinturage d’équipotentialité est prescrit pour des raisons fonctionnelles, il doit être raccordé, par le chemin pratique le plus court possible, à la borne principale de terre du bâtiment.
NOTES - 1 - Le ceinturage d’équipotentialité peut être nu ou isolé.
2 - Le ceinturage d’équipotentialité est mis en œuvre de préférence de manière à ce qu’il soit accessible sur tout son parcours, par exemple dans une goulotte.
Pour éviter la corrosion, il peut être nécessaire d’isoler les conducteurs nus au niveau des supports et lors du passage des cloisons.

## Slide 602: 545.2.1 Section du ceinturage d’équipotentialité
La section du ceinturage d'équipotentialité doit être au moins égale à 25 mm2.

## Slide 603: 545.2.2 Connexions au ceinturage d'équipotentialité
Les conducteurs suivants doivent être connectés au ceinturage d'équipotentialité : - - - - - - - les écrans conducteurs, les gaines et armures conductrices des câbles de communication ; les enveloppes conductrices des matériels de communication ; les conducteurs de mise à la terre des dispositifs de protection contre les surtensions ; les conducteurs de mise à la terre des systèmes d'antennes de radiocommunication ; le conducteur de mise à la terre de la polarité reliée à la terre d'une alimentation en courant continu pour un matériel de traitement de l'information ; les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle ; les conducteurs de descente des paratonnerres.
- 277 -.

## Slide 604: 545.3 Liaisons équipotentielles fonctionnelles
Si une liaison équipotentielle est réalisée pour des raisons fonctionnelles, elle inclut les écrans de câbles, les éléments métalliques des canalisations électriques, les canalisations métalliques de liquides et de gaz.
les éléments métalliques de la construction, L’intégration de parties métalliques et de l'armature des bâtiments dans la mise à la terre peut être avantageuse.
Les renforts métalliques doivent alors être soudés ensemble et connectés au ceinturage d’équipotentialité.
Si le soudage n'est pas permis, il est recommandé d’incorporer des tiges complémentaires en acier reliées aux tiges de renfort au moyen de fils métalliques.
Les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les liaisons équipotentielles fonctionnelles (par exemple section, forme, position) dépendent de la gamme de fréquences utilisée par les matériels de l'information et analogues, des conditions présumées de l'environnement électromagnétique et des caractéristiques d'immunité/fréquence des matériels (voir le guide UTE C 15-900).

## Slide 605: 545.4 Conducteurs de mise à la terre fonctionnelle
Une mise à la terre fonctionnelle peut être réalisée en utilisant le conducteur de protection du circuit d’alimentation des matériels de traitement de l’information ou en utilisant un conducteur séparé spécifique.

## Slide 606: 545.4.1 Section
La section des conducteurs de mise à la terre fonctionnelle doit prendre en compte les éventuels courants de défaut pouvant s'écouler ; les données appropriées doivent être obtenues auprès du constructeur.

## Slide 607: 545.4.2 Types de conducteurs de mise à la terre combinée de protection et fonctionnelle
Des exemples de types de conducteurs de mise à la terre combinée de protection et fonctionnelle sont donnés en 543.
2.
1.

## Slide 608: 545.5 Transmission des signaux et interconnexions entre des prises terre séparées
Si une transmission de signaux est prévue entre des bâtiments avec des prises de terre séparées, il convient : - soit d'interconnecter les deux prises de terre par un conducteur d’accompagnement du câble de transmission des signaux, lequel doit avoir une section minimale de 16 mm2 en cuivre ou équivalent ; - soit de réaliser une liaison par câbles non métalliques à fibres optiques.
NOTE - Les défauts sur les réseaux de distribution à haute tension et la foudre peuvent créer des différences de potentiel excessives entre différents bâtiments ou zones et entraîner des conditions dangereuses pour les matériels.
- 278 -.

## Slide 609: Annexe A – (normative) – Méthode de calcul du facteur k en 543.1.2
C Le facteur k est déterminé par la formule : β + c( ρ 20 20) ln(1 + θ − θ f β + θ i i ) Q = k où Qc est la capacité volumétrique de chaleur du matériau du conducteur, en J°/C mm3 à 20 °C β est l’inverse du coefficient de température de la résistivité à 0°C du conducteur, en °C ρ20 est la résistivité du conducteur à 20 °C, en Ω.
mm θi est la température initiale du conducteur, en °C θf est la température finale du conducteur, en °C Tableau A.
54A - Valeurs des paramètres pour divers matériaux Matériau β(°C) Qc (J/°C mm3) ρ20 (Ω.
mm) 20) β + Qc( ρ 20 Cuivre Aluminium Acier 234,5 228 202 3,45X10-3 2,5X10-3 3,8X10-3 17,241X10-6 28,264X10-6 138X10-6 226 148 78 Les valeurs du facteur k figurant dans les tableaux A.
54B à A.

## Slide 610: Annexe B – (normative) – Exemple d'installation de mise à la terre
Figure B1 - Terminologie M P C B F T1 T2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Masse.
(232.
8) Canalisation métallique d’eau, de gaz, de chauffage, etc.
Elément conducteur.
(232.

## Slide 611: Annexe C – (informative) – Prises de terre
1 – Généralités La résistance d'une prise de terre dépend de ses dimensions, de sa forme et de la résistivité du terrain dans lequel elle est établie.
Cette résistivité est souvent variable d'un point de terrain à l'autre, et elle varie aussi en profondeur.
Il est rappelé que la résistivité d'un terrain s'exprime en Ω.
m : c'est numériquement la résistance en ohms d'un cylindre de terrain de 1 m² de section et 1 m de longueur.
L'aspect superficiel du sol et sa végétation peuvent donner des indications sur le caractère plus ou moins favorable d'un terrain à l'établissement des prises de terre.

## Slide 612: 3.1 - Eléments constitutifs
Les prises de terre spécialement établies sont réalisées à l'aide d'éléments enterrés dans le sol et qui sont en acier convenablement galvanisé à chaud, en acier enrobé de cuivre parfaitement adhérent, ou en cuivre nu.
Des raccords entre des métaux de nature différente ne doivent pas se trouver en contact avec le sol.
Sauf étude particulière, les métaux légers ne sont pas admis.
Les épaisseurs et diamètres minimaux des éléments indiqués ci-après tiennent compte des risques habituels de détérioration mécanique et chimique.
Toutefois, ces dimensions peuvent être insuffisantes, notamment lorsque des risques de corrosion importants sont à craindre.

## Slide 613: 3.2 - Établissement des prises de terre
a) Conducteurs enfouis horizontalement.
- Ces conducteurs peuvent être : - - - - des conducteurs massifs ou câblés, en cuivre nu ou recouverts d'une gaine de plomb, d'au moins 25 mm² de section ; des feuillards en cuivre d'au moins 25 mm² de section et 2 mm d'épaisseur ; des feuillards en acier doux galvanisé d'au moins 100 mm² de section et 3 mm d'épaisseur noyés dans le béton de propreté des fondations du bâtiment ; des câbles en acier galvanisé d'au moins 95 mm² de section d'épaisseur noyés dans le béton de propreté des fondations du bâtiment.
Les câbles en fils fins (tresses) sont déconseillés.
La résistance R (en ohms) d'une prise de horizontalement, peut être calculée approximativement par la formule.
terre réalisée par un conducteur enfoui R = 2 L dans laquelle ρ est la résistivité du terrain (en ohms.

## Slide 614: 551.1 Généralités
L es générateurs d’énergie électrique peuvent être des machines tournantes ou des machines convertissant une énergie mécanique, chimique ou solaire en énergie électrique, avec une interface statique.
Leur mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions réglementaires concernant le raccordement des installations comportant des moyens de production, qui prévoient, le cas échéant, l'accord préalable du service local de distribution.
La protection contre les court-circuits et la protection contre les contacts indirects doivent être assurées aussi bien l'installation est alimentée par une source quelconque (générateur ou réseau de distribution publique) que, le cas échéant, par les différentes sources en parallèle.
lorsque NOTE – Des précautions peuvent être nécessaires pour limiter le courant circulant dans les liaisons entre les points neutres des sources, en particulier en ce qui concerne l'effet de l'harmonique 3.

## Slide 615: 551.1.1 Prescriptions supplémentaires pour
les générateurs d’énergie électrique constituant une alimentation de remplacement du réseau de distribution publique (systèmes en attente) Des dispositions satisfaisant être prises de façon que le générateur ne puisse en aucun cas fonctionner en parallèle avec le réseau de distribution publique.
Des dispositions appropriées peuvent être : aux prescriptions de sectionnement de la partie 4-46 doivent – – – – – un verrouillage électrique et mécanique entre les mécanismes de fonctionnement ou les circuits de commande des dispositifs d'inversion ; un système de blocage avec une seule clef de transfert ; un commutateur à trois positions, à deux directions, sans chevauchement ; un dispositif automatique de commutation avec un verrouillage approprié ; tout autre moyen fournissant un degré équivalent de sécurité de fonctionnement.

## Slide 616: 551.1.2 Prescriptions supplémentaires pour
pouvant fonctionner en parallèle avec le réseau de distribution publique les générateurs d’énergie électrique Lors du choix d'un générateur d’énergie électrique destiné à fonctionner en parallèle avec le réseau de distribution publique, toutes dispositions doivent être prises pour éviter des effets nuisibles sur le réseau de distribution publique ou sur d'autres installations du fait du facteur de puissance, des variations de tension, des distorsions harmoniques, des déséquilibres, des démarrages, des effets de tension ou de synchronisation.
Lorsqu'une synchronisation est nécessaire, il est préférable d'utiliser des systèmes automatiques de synchronisation prenant en compte la fréquence, la phase et la tension.
fluctuation de Une protection, dite de découplage, doit être prévue pour déconnecter le générateur d’énergie électrique, en cas de disparition de l’alimentation du réseau de distribution publique, de variations de la tension ou de la fréquence supérieures à celles déclarées pour l'alimentation normale.
Le type de protection, sa sensibilité et le temps de réponse dépendent de la protection du réseau de distribution publique et doivent être agréés par le distributeur.
Son réglage est rendu inaccessible à l'utilisateur par des scellés ou toute autre disposition.

## Slide 617: 551.2.1 Groupes électrogènes
Les locaux où sont installés les moteurs thermiques, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l'extérieur.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les gaz de combustion soient évacués directement sur l'extérieur et ne puissent en aucun cas se répandre dans les autres locaux.
Les conduits d'évacuation des gaz de combustion doivent être réalisés en matériaux incombustibles, être étanches et présenter un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.
Des règlements de sécurité relatifs respectivement aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur indiquent les conditions de mise en oeuvre dans le bâtiment et d’alimentation en combustible des groupes, ainsi que les conditions de stockage des combustibles liquides.
Des règlements fixent des limites des niveaux acoustiques.

## Slide 618: 553.1 Redresseurs et convertisseurs
La conversion se fait avec ou sans isolement galvanique entre l'entrée et la sortie, suivant la technologie utilisée.
a) alimentation Des indications relatives aux solutions techniques contre les harmoniques en courant et en tension sont données en 330.
1.
1.
b) circuits en aval La protection des circuits situés en aval des redresseurs ou des onduleurs, concernant notamment les surintensités et éventuellement la sélectivité doit prendre en compte les caractéristiques de fonctionnement des redresseurs et convertisseurs indiquées par le constructeur.

## Slide 619: 553.2.1 Généralités
Ces dispositifs n’assurent pas la fonction de sectionnement.
Il convient de se rapprocher du constructeur pour la détermination des conditions de protection et le calcul des chutes de tension.
Pour l'application des règles énoncées en 511.
1, les normes à considérer sont les suivantes : - Gradateurs et démarreurs à semi-conducteurs de moteur à courant alternatif - Gradateurs et contacteurs pour courant alternatif à semi-conducteurs pour des charges ; (9) autres que des moteurs (10) ; - Entraînements électriques de puissance à vitesse variable (11) ; - Equipement électronique utilisé dans les installations de puissance (12).
La mise en œuvre de ces produits est réalisée selon la norme suivante : - Mise en œuvre et cohabitation des réseaux de puissance et de communication dans les installations des locaux d'habitation, du tertiaire et analogues.

## Slide 620: 553.2.2 Démarreurs à semi-conducteurs
Les démarreurs à semi-conducteurs offrent une solution moderne aux problèmes de démarrage des moteurs asynchrones à cage.
En contrôlant le démarrage et l'arrêt des moteurs, ils constituent une technologie complémentaire de la variation électronique de vitesse.
Ils réduisent les courants de démarrage.
Ils permettent d'améliorer la qualité des entraînements électriques pour des applications ne nécessitant pas de variation de vitesse.

## Slide 621: 553.2.3 Variateurs de vitesse
Deux règles essentielles doivent être considérées : la fonction vitesse variable doit être adaptée à une application ; le variateur a une influence sur son environnement et vice versa.
- - Pour constructeurs doivent toujours être prises en compte.
l'installation d'un groupe moto-variateur, les recommandations d'installation des.

## Slide 622: 553.3 Alimentations statiques sans interruption (ASI) de type statique
Une alimentation statique sans interruption (ASI) de type statique est un ensemble de convertisseurs, d’interrupteurs et de dispositifs d’accumulation d’énergie, par exemple des batteries, capable d’assurer la permanence d’alimentation de la charge, en cas de défaut de la source d’alimentation.
Le guide UTE C 15-402 traite des règles d’installation des alimentations statiques sans interruption.

## Slide 623: 553.4 Systèmes de transfert statique
Ces équipements à base d’interrupteurs statiques assurent le transfert sans coupure d’une source principale vers une source secondaire, soit en mode automatique, éventuellement sous conditions (synchronisme, valeur de la tension), soit en mode manuel (maintenance).
Les interrupteurs statiques à base de thyristors ou à base de semiconducteurs de puissance assurent, lors du transfert, la coupure des conducteurs de phases et éventuellement, du conducteur de neutre selon le schéma des liaisons à la terre en amont et en aval de l’équipement, et la distribution ou non du neutre.
Voir aussi le guide UTE C 15-402.
554 Batteries d'accumulateurs.

## Slide 624: 554.1 Batteries portatives ou mobiles
La charge des batteries portatives ou mobiles doit être effectuée dans un endroit où les suintements et projections d'électrolyte et ses vapeurs ne sont pas nuisibles, une ventilation suffisante doit être assurée et aucune flamme nue ne doit se trouver à proximité.
Les ateliers de charge d'accumulateurs, dont la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération est supérieure à 10 kW, constituent des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2925, et doivent de ce fait satisfaire aux dispositions de l'arrêté relatif à cette rubrique.
Il n'est pas exigé de dispositions particulières pour la ventilation des installations assurant la charge dite normale des véhicules électriques (arrêté du 29 mai 2000).
- 293 -.

## Slide 625: 554.2 Batteries fixes
Pour l'application des règles en 511.
1 , la norme à considérer est la suivan te : Batteries stationnaires d'accumulateurs au plomb type «Planté».
Règles (13).

## Slide 626: 554.2.1 Les batteries d'accumulateurs installés à poste fixe doivent se trouver dans un local
de service électrique dont l'accès n'est autorisé qu'au personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance.
Toutefois, elles peuvent être placées dans un local qui n'est pas de service électrique : - - si elles sont enfermées dans une armoire dont l'ouverture (à l'aide d'une clé par exemple), n'est possible que par le personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance ou, si le produit CU de la capacité en ampères-heures par la tension nominale en volts des batteries est inférieure ou égale à 1.
000.
Dans tous les cas, le local, et le cas échéant l'armoire, doivent être ventilés dans les conditions définies en 554.
2.

## Slide 627: 554.2.2 Lorsque la tension nominale des batteries est supérieure à 150 volts, il doit être
prévu un plancher de service non glissant, isolé du sol et d’une largeur minimale de 1 m autour des batteries pour qu'il ne soit pas possible de toucher à la fois le sol ou un élément conducteur relié au sol et l'un des éléments de la batterie.

## Slide 628: 554.2.3 Le local renfermant des batteries d'accumulateurs doit recevoir, par ventilation
mécanique, un apport d'air neuf au moins égal à 0,05 NI mètres cubes par heure, N étant le nombre d'éléments de la batterie et I l'intensité maximale du courant susceptible d'être débité dans la batterie par le dispositif de charge ; la détection d'un débit d'air insuffisant au niveau du ventilateur doit provoquer la coupure de l'alimentation du dispositif de charge.
Les dispositions précédentes ne sont pas exigées lorsqu'il est fait usage d'accumulateurs tels que soit évité tout dégagement gazeux explosible, compte tenu des caractéristiques du dispositif de charge.
Les prescriptions de ventilation des locaux renfermant des batteries d'accumulateurs dépendent notamment des dégagements gazeux dans les éléments d'accumulateurs.
Les éléments d'accumulateurs en charge sont le siège de phénomènes d'électrolyse régis par la loi de Faraday.
Les dégagements gazeux correspondants peuvent donner lieu à une recombinaison.

## Slide 629: 1.1 - Lorsque le système de charge comporte à la fois des dispositifs de régulation et de
surveillance dont l'indépendance est vérifiée par conformité aux dispositions de la norme NF C 58-311, la valeur maximale Im du courant redressé de charge de la batterie.
1er cas : Les caractéristiques électriques et de fonctionnement de la batterie d'accumulateurs et du redresseur-chargeur associé sont définies au moment des essais de qualification de l'ensemble (exemple : système de secours alternatif intégrant dans un ensemble redresseur- chargeur, batterie, onduleur).
Un seuil de surveillance UdS, tel que le courant maximal redressé de charge Im, ne soit pas dépassé, doit être déterminé.
Le système de charge est alors équipé à la fois : - - d'un dispositif de limitation du courant de charge, réglé à la valeur maximale IbL, et d'un dispositif de surveillance de la tension aux bornes de la batterie, indépendant de la régulation de tension, provoquant la mise hors service du dispositif de charge lorsque la tension atteint celle correspondant à la fin de charge sous le courant maximal redressé de charge /bL.
La valeur I est alors prise égale à IbL telle que définie dans la norme d'essais NF C 58-311.

## Slide 630: 1.2 - Lorsque le système de charge ne comporte pas les dispositifs de régulation et de
surveillance prévus en 1.
1, la valeur du courant redressé de charge correspondant au fonctionnement du dispositif de protection de l'alimentation du système de charge, quelles que soient les caractéristiques du dispositif de régulation éventuel, soit : I = Ic I2 In In Ic I2 étant le courant nominal du dispositif de l'alimentation du système de charge, étant le courant redressé de charge correspondant au courant In, ce courant étant généralement plus élevé que le courant nominal délivré par le redresseur en service normal, étant le courant assurant effectivement le fonctionnement du dispositif de protection de l'alimentation du système de charge (voir 433.
2).
Le dispositif de protection de l'alimentation du système de charge à considérer est le dispositif de protection incorporé, s'il en existe un ou, à défaut, le dispositif protégeant contre les surcharges le circuit d'alimentation de ce système de charge.
- 295 - La vérification des prescriptions en 1.

## Slide 631: 2.1 - Les batteries dites étanches sont habituellement associées à un redresseur-chargeur
spécifique, l'ensemble répondant aux prescriptions de la deuxième partie de la norme NF C 58-311.
Dans ces conditions, le volume d'air à renouveler est de 0,0025 N IbL, IbL étant défini dans la norme NF C 58-311.
Cette valeur est déclarée par le constructeur du système de charge.
Lorsque de telles batteries sont installées dans un local d'usage général, les dispositions applicables aux locaux à pollution définies dans le Décret 84-1093 du 7 décembre 1984 (décret fixant les règles relatives à l'aération et à l'assainissement des locaux de travail) sont considérées comme satisfaisant à cette exigence.

## Slide 632: 2.2 - Si par contre, le redresseur-chargeur n'a pas les caractéristiques de fonctionnement
spécifiques à la batterie étanche à laquelle il est connecté et que, par suite, ils ne constituent pas une association répondant aux prescriptions de la deuxième partie de la norme NF C 58-311, le volume d'air à renouveler doit être calculé suivant les dispositions applicables aux batteries ouvertes.
les ensembles La vérification des prescriptions pour redresseurs-chargeurs batteries étanches est effectuée selon les modalités de la norme NF C 58-311.
les batteries étanches et pour Lorsque l'armoire contenant la batterie comporte des orifices de ventilation en position haute et basse, la circulation naturelle de l'air est considérée comme suffisante.

## Slide 633: 554.2.4 Les batteries de démarrage des groupes moteurs thermiques-générateurs, ainsi que
leurs dispositifs de charge, peuvent être installés dans le même local que le groupe, à condition que le local soit ventilé en permanence dans les conditions prescrites en 554.
2.
3.

## Slide 634: 554.2.5 Les connexions de batteries peuvent être réalisées en conducteurs nus, mais les
éléments doivent être disposés de façon que deux pièces conductrices nues présentant entre elles une différence de potentiel excédant 150 volts ne puissent être touchées simultanément par inadvertance.
En application des règles de la partie 4-46, un disp ositif doit permettre de s éparer tous les pôles de la batterie de l'installation.
555 Matériels d'installation Le présent article ne concerne que les matériels d'installation autres que ceux qui font l'objet de la partie 5-53 (Appareillage).
Les dispositions en 531.
1 et 531.

## Slide 635: 555.1.1 Un nombre approprié de socles de prises de courant doit être installé afin de
répondre aux besoins des utilisateurs en toute sécurité, et de limiter l'emploi de socles multiprises.

## Slide 636: 555.1.2 Les socles de prise de courant doivent comporter autant d'organes de contact
électriquement distincts et mécaniquement solidaires que les canalisations présentent de conducteurs.
- 296 - Pour l'application des règles énoncées en 511.
1, les normes à considérer sont les suivantes : a) matériel pour installations domestiques et analogues : - Prises de courant et prolongateurs de courant nominal 20 A et 32 A.
Règles (14) ; - Prises de courant et prolongateurs 16 A 250V - Socles de prises de courant 16 A 250V pour plinthes ou chambranles rainurés en ; (15) bois (16) ; - Prises de courant et prolongateurs de courant nominal 20 A et 32 A.
Caractéristiques (17) ; b) appareillage industriel à basse tension : - Prises de courant, prolongateurs et connecteurs.

## Slide 637: 555.1.3 Lorsque les canalisations comportent un conducteur de protection, il doit être fait
usage de prises de courant uniques pour les conducteurs actifs et le conducteur de protection.
Les prises de courant comportent un contact de mise à la terre ne devant pas entrer en contact avec les organes principaux ; ce contact doit assurer la liaison avant l'établissement des contacts principaux et rompre cette liaison après leur séparation.

## Slide 638: 555.1.4 Lorsqu'il est fait usage de tensions ou de courants de natures différentes, il est
nécessaire d'utiliser des appareils de modèles distincts et non interchangeables.

## Slide 639: 555.1.5 Lorsqu'il est nécessaire d'empêcher la permutation des pôles ou des phases, des
appareils dits « irréversibles » doivent être utilisés.

## Slide 640: 555.1.6 Les socles de prise de courant doivent être disposés de façon que les parties actives
dangereuses ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont assemblés que lorsqu'ils sont séparés.

## Slide 641: 555.1.7 Les socles de prise de courant 16 A - 250 V doivent être d'un type à obturation.
Dans les conditions BA2, les socles de prise de courant sans obturation sont interdits.
Le type à obturation est constitué d'un système intégré au socle de prise de courant et destiné à empêcher l'introduction d'un objet dans une seule alvéole, en assurant ainsi la protection des enfants.
Ce type est défini dans la norme en vigueur (20).
Les prises industrielles ne sont pas concernées par cette mesure.

## Slide 642: 555.1.8 Les socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux doivent être disposés
de telle manière que l'axe de leurs alvéoles se trouve à une hauteur d'au moins 50 mm au- dessus du sol fini pour un courant assigné inférieur ou égal à 20 A.
Cette hauteur est portée à 120 mm pour les socles de prise de courant de courant assigné supérieur à 20 A.
Ces hauteurs minimales de 50 et de 120 mm sont applicables quel que soit le mode de pose et quelle que soit la classe d'influence externe AD.

## Slide 643: 555.1.9 Les socles de prise de courant installés dans les sols doivent posséder les degrés de
protection IP24 et IK08.
——————— (14) NF C 61-300 (15) NF C 61-303 (16) NF C 61-305 (17) NF C 61-316 (18) NF EN 60309-1 (C 63-300) (19) NF EN 60309-2 (C 63-310) (20) NF C 61-303 - 297 -.

## Slide 644: 555.2 Appareils à courants porteurs
La norme NF C 90-201-1 concernant la transmission de signaux électriques basse tension s’applique pour le choix et la mise en œuvre de ces appareils.
Dans les locaux d’habitation ou analogues, seuls les appareils à injection en mode différentiel sont autorisés.
les autres cas, Dans fortement recommandés.
Toutefois, dans des cas particuliers, des appareils à injection en mode commun peuvent être installés comme indiqué dans la norme NF C 90-201-1.
injection en mode différentiel sont les appareils à Le constructeur doit fournir les caractéristiques suivantes à 50 Hz pour les filtres : - - - résistance, réactance, tenue aux courts-circuits.

## Slide 645: 556.1 Généralités
La nature de la mesure du courant (fondamental ou valeur efficace) doit être indiquée.
Les appareils de mesure de type électronique doivent prendre en compte la valeur efficace réelle des courants et tensions en considérant les courants harmoniques au moins jusqu'au rang 15.
Pour l'application des règles énoncées en 511.
1, les normes à considérer sont les suivantes : - Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesure et de mesure électrique indicateurs et enregistreurs et leurs accessoires (21) ; - Appareils mesureurs électriques leurs accessoires - Deuxième partie : Prescriptions particulières pour les ampèremètres et les voltmètres indicateurs analogiques à action directe et (22) ; - Transformateurs de tension monophasés.
Caractéristiques (23) ; - Transformateurs de courant.

## Slide 646: 556.2 Transformateurs de tension
Le primaire des transformateurs de tension peut être muni d'une protection amont dont le pouvoir de coupure est adapté au courant de court- circuit de l'installation d'alimentation.
Le secondaire des transformateurs de tension doit être protégé contre les courts-circuits aval par des coupe-circuit, sauf cas particuliers.
Suivant les conditions d'exploitation, il peut être nécessaire de prévoir un dispositif de sectionnement sur le primaire.
Si les conditions d'exploitation le permettent, ce dispositif peut être commun à d'autres récepteurs.

## Slide 647: 556.3 Transformateurs de courant
Les valeurs limites thermiques du courant de courte durée d'un transformateur sont choisies en fonction de la valeur maximale du courant de court-circuit présumé à l'endroit où le transformateur est installé et de son éventuel caractère limiteur.
Les transformateurs de courant destinés aux mesures (circuit de mesure et circuit de comptage) sont choisis de telle sorte que les appareils de mesure qu'ils alimentent ne soient pas endommagés lorsque le courant primaire atteint la valeur du courant de court-circuit au point de l'installation.
Les transformateurs de courant destinés à la protection (circuit de relais de protection) sont choisis de telle sorte que leur facteur limite de précision soit suffisamment élevé pour que les erreurs de courant en cas de court-circuit ne soient pas trop grandes.
Leur puissance de précision est choisie au moins pour la charge la plus élevée à prévoir.

## Slide 648: 556.4 Transformateurs combinés (tension-courant)
Les transformateurs de tension et de courant peuvent être combinés en un même appareil.

## Slide 649: 556.5 Surveillance de la tension et du courant
a) Taux de distorsion harmonique La mesure du taux de distorsion harmonique en courant (THDi) ou en tension (THDu) est faite au moins jusqu'au rang 15.
L'appareil de mesure peut avoir un seuil d'alarme permettant le contrôle du niveau de THDi ou de THDu.
NOTES - 1 - Les ind ications données dans le tableau de 330.
1.
1 peuvent 2 - Pour des installations critiques (alimentation par groupe, charges non linéaires importantes, etc.

## Slide 650: 557.1 Les règles du présent article sont applicables aux condensateurs statiques de
puissance autres que ceux faisant partie d'un équipement ou appareil répondant à une norme spécifique ou utilisés dans des conditions ou systèmes spéciaux.
Les cas spéciaux visés dans la règle sont, par exemple : - - - - la réalisation de certains filtres antiharmoniques ; les installations de génération de chaleur par induction ; l'association avec certaines machines tournantes asynchrones ; les condensateurs-série utilisés dans des installations à courant alternatif.

## Slide 651: 557.2 Points à considérer pour le choix des condensateurs
Ils doivent être choisis et installés suivant les instructions du constructeur d'une part et de conditions générales techniques d'autre part.
Les points les plus importants à considérer sont les suivants :.

## Slide 652: 557.2.1 Distorsion harmonique
Les distorsions harmoniques peuvent entraîner des effets préjudiciables pour condensateurs.
les L’utilisation d’inductances anti-harmoniques en série avec chaque gradin de condensateurs permet d’éviter les problèmes de résonance et de protéger les condensateurs.
Si des distorsions harmoniques sont constatées, il convient de prévoir des dispositions de compensation.
L’usage est d’utiliser des inductances anti-harmoniques dès que la puissance des charges générant des harmoniques dépasse 20 % de la puissance du transformateur d’alimentation.
Si cette puissance dépasse 50 %, il convient d’utiliser des filtres anti- harmoniques.

## Slide 653: 557.2.2 Tension assignée
La valeur de la tension assignée des condensateurs diffère parfois de celle de la tension nominale du réseau.
La tension assignée des condensateurs est au moins égale à la tension maximale de fonctionnement de l'installation, compte tenu de l'influence des condensateurs, des éléments inductifs qui peuvent leur être associés en série et de la présence éventuelle de courants harmoniques.
Les variations de charge de l'installation sont également à prendre en compte (mise hors tension totale ou partielle des condensateurs à faible charge).
Cependant, il convient d'éviter les marges de sécurité excessives dans le choix de la tension assignée, car elles peuvent entraîner une diminution de la puissance réactive de la batterie de condensateurs.
——————— (25) NF EN 60831-1 (C 54-108), NF EN 60831-2 (C 54-109) (26) NF EN 60931-1 (C 54-118), NF EN 60931-2, (C 54-119) - 300 -.

## Slide 654: 557.2.3 Altitude - Les condensateurs sont conçus pour fonctionner jusqu'à 2 000 mètres. Au-
delà, le choix est à faire en accord avec le constructeur.

## Slide 655: 557.2.4 Température de service - Les condensateurs sont très sensibles aux températures
trop élevées ; ils doivent donc être choisis et installés de telle façon que la température de l’air ambiant ne dépasse pas les valeurs limites de la catégorie de température.
Une température trop élevée a une grande influence sur la durée de vie des condensateurs.
Il convient donc de les installer de manière à permettre une bonne évacuation par rayonnement et par convection de la chaleur produite par les pertes et de les protéger contre les rayonnements (solaires ou autres).
L'utilisation de condensateurs prévus pour une tension assignée plus élevée est parfois nécessaire pour tenir compte des effets néfastes des températures trop élevées.

## Slide 656: 557.2.5 Surtensions - Le choix et l'installation des condensateurs doivent tenir compte des
surtensions susceptibles d'être rencontrées au lieu de l'installation.
Les condensateurs peuvent fonctionner pendant de longues périodes sous des tensions ne dépassant pas 1,10 Un, à l'exclusion des surtensions transitoires.
il transitoires, les surtensions Parmi faut noter particulièrement celles résultant des réamorçages des appareils de commutation au moment de leur ouverture.
Il convient de choisir des appareillages (interrupteurs, disjoncteurs, contacteurs) aptes à manœuvrer les condensateurs.
Dans le cas de batteries de condensateurs de grande dimension, les parafoudres éventuels de protection contre les surtensions transitoires sont choisis pour tenir compte du courant de décharge des condensateurs.

## Slide 657: 557.2.6 Surintensités
Les condensateurs sont prévus normalement pour pouvoir fonctionner de manière permanente sous un courant permanent égal à 1,3 fois le courant engendré par la tension sinusoïdale assignée sous la fréquence assignée, transitoires exclues.
Ils doivent être protégés pour toute surintensité de valeur supérieure.
Les courants de surcharge supérieurs aux valeurs admissibles peuvent être provoqués par une tension excessive à la fréquence fondamentale, par des harmoniques, ou par les deux à la fois.
Les sources principales d'harmoniques sont les redresseurs, l’électronique de puissance, les circuits magnétiques à noyaux saturés.
Pour protéger les condensateurs contre les surintensités dues aux harmoniques, il peut être nécessaire d’ajouter des inductances anti-harmoniques en série avec les condensateurs.

## Slide 658: 557.2.7 Appareillage de commande et de protection
Sauf cas particulier (par exemple filtrage des harmoniques) l’appareillage de commande et de protection des condensateurs doit supporter en permanence, au maximum 1,5 fois le courant assigné, afin de tenir compte des harmoniques et des tolérances sur les capacités.
Du fait des phénomènes transitoires au moment de la mise sous tension, il doit supporter les efforts électrodynamiques et thermiques dus aux surintensités qui apparaissent à ce moment.
Lorsque plusieurs batteries ou gradins sont connectées en parallèle, il est nécessaire de limiter les condensateurs ou en mettant sous tension les condensateurs par l’intermédiaire d’une résistance.
transitoires en utilisant des inductances en série avec les surintensités.

## Slide 659: 557.2.8 Règles de sécurité
Chaque condensateur doit être équipé d’un dispositif permettant déconnexion.
la décharge après - 301 - 558 Ensembles d'appareillage.

## Slide 660: 558.1 Généralités
Un dispositif de sectionnement et de coupure en charge doit être prévu à l’intérieur ou à proximité de tout ensemble d’appareillage.
Les ensembles d'appareillage peuvent être : a) soit fabriqués en usine selon un type donné, conformes à une norme spécifique, - Ensembles d'appareillage à basse tension - Première partie : Règles pour les ensembles (27) de série et les ensembles dérivés de série (28) - Démarreurs de moteurs à basse tension.
; Les ensembles sont installés conformément aux instructions données par le constructeur.
Les conditions dans lesquelles ils sont insérés dans une installation sont déterminées par les caractéristiques au point d'installation.
Les caractéristiques des ensembles d'appareillage sont déterminées par accord entre les parties intéressées.

## Slide 661: 7.6.5.1 et à 7.6.5.2 de la NF EN 60439-1 ou conforme à leur propre norme.
Les règles de 558.
2 à 558.
6 sont applicables aux ensembles d'appareillage autres que ceux conformes à une norme spécifique et dont la tension assignée est au plus égale à la limite supérieure du domaine Il.

## Slide 662: 558.2 Matériaux
Les matériaux utilisés doivent pouvoir supporter les contraintes mécaniques, l'humidité et la chaleur rencontrées en service.
Dans la mesure où les matériaux des éléments de construction ne sont pas susceptibles de supporter les contraintes prévues, il faut prévoir un traitement convenable (par exemple peinture ou protection galvanique de la surface).
L'usage du bois naturel non traité n'est admis que dans les conditions d'influences externes AD1.
Il ne doit pas être fait usage de matériaux M4 ou non classés.
Lorsque des degrés de protection supérieurs à IP44 sont nécessaires, la protection ne peut être que présumée, compte tenu des caractéristiques des enveloppes utilisées et des conditions de montage, en raison des difficultés de vérification sur chantier.

## Slide 663: 558.3.1 Généralités
Les ensembles d'appareillage non fabriqués en usine doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir être utilisés dans les conditions définies dans les parties 4 et 5, notamment : - 41 - 43 - 543.

## Slide 664: 558.3.2.1 Disposition de protection contre les contacts directs (411.2)
Les panneaux amovibles destinés à empêcher le contact direct avec les parties actives ne doivent pouvoir être enlevés qu'à l'aide d'un outil ou d'une clé.

## Slide 665: 558.3.2.2.1 Mise à la terre des masses
Toutes les masses doivent être reliées directement entre elles soit par des assemblages appropriés, soit au moyen de conducteurs d’équipotentialité.
Ces liaisons doivent assurer une bonne conductibilité et doivent pouvoir supporter le courant maximal de défaut, compte tenu des caractéristiques des appareils de protection et de coupure.
La liaison électrique entre toutes les masses doit être exécutée de telle façon que le démontage d'une ou de plusieurs de ces parties, pour des raisons de service ou d'entretien, ne porte pas atteinte à la continuité électrique du circuit de protection.
Pour raccorder le conducteur de protection extérieur, une borne assurant un contact efficace et durable doit être prévue; cette borne doit être convenablement repérée, soit par la double coloration vert et jaune, soit par le symbole 417.
5019.

## Slide 666: 558.3.2.2.2 Mesure de protection par isolation double ou renforcée par installation. (Voir
aussi 412).

## Slide 667: 558.3.2.2.2.1 enveloppe conçue pour réaliser un ensemble de niveau d’isolation double
ou renforcée de classe II : Lorsqu'une enveloppe (coffret ou armoire) fournie sans appareillage est déclarée par le constructeur apte à réaliser le niveau d’isolation double ou renforcée de la classe II, la mise en place d'appareillages à l'intérieur de cette enveloppe et la mise en œuvre (fixation, raccordement des conducteurs, etc.
) doivent être effectuées selon les instructions du constructeur de façon à ne pas nuire à la double isolation initiale conformément aux règles de construction (voir 412).
Dans le cas d’une enveloppe isolante : - - Les matériels de classe I situés dans l’enveloppe ne sont pas reliés à la terre.
Les matériels situés sur l’enveloppe doivent être de classe II ou III.
Dans le cas d’une enveloppe métallique : - - - - L'enveloppe métallique ne doit pas être reliée à la terre.

## Slide 668: 558.3.2.2.2.2 autres enveloppes
a) Règles générales Lorsqu'un constructeur fournit des accessoires permettant de réaliser un sous-ensemble de niveau d’isolation double ou renforcée à l'intérieur d'une enveloppe classe I, la mise en œuvre (accessoires, platines, fixation, raccordement des conducteurs, etc.
) doit être effectuée selon les instructions du constructeur de ces matériels de façon à ne pas nuire à la protection assurée conformément aux règles de construction (voir 412).
Par ailleurs, il convient de respecter les règles suivantes : - Dans le sous-ensemble, les matériels qui ne sont pas de classe II ou III doivent être isolation l'enveloppe par une séparés des parties métalliques accessibles de supplémentaire et non reliés à la terre.
- Les matériels situés sur l’enveloppe peuvent être de classe I, II ou III.
- L'enveloppe de l'armoire métallique doit être reliée à la terre.

## Slide 669: 558.4.1 Les appareillages doivent être mis en œuvre conformément aux instructions fournies
par le constructeur des appareillages (conditions d'emploi, distances à observer pour les arcs de coupure, etc.
).
En outre, les dispositions des articles 512, 513 et 515 doivent être respectées.

## Slide 670: 558.4.2 Les conducteurs et câbles installés dans les ensembles doivent satisfaire aux règles
de la partie 5-52.
En particulier, les connexions doivent satisfaire aux règles de l'article 526 et les conducteurs et câbles doivent être protégés contre les influences externes comme spécifié en 522.
Les conducteurs d'alimentation des appareils et des instruments de mesure fixés dans les couvercles ou portes doivent être posés de telle manière que les mouvements du couvercle ou de la porte ne puissent pas donner lieu à une détérioration de ces conducteurs.
Les conducteurs isolés et les câbles disposés dans des ensembles sont considérés comme posés dans des goulottes (mode de pose 31 ou 32 suivant le tableau 52C).
Les conducteurs et câbles sont protégés contre les surintensités conformément aux règles de la partie 4-43 Les conducteurs isolés et câbles sont disposés de façon à exclure que leur isolant puisse être blessé par des arêtes vives, le mouvement d'un couvercle, des vibrations, etc.

## Slide 671: 558.4.3 Les distances minimales suivantes doivent être respectées :
entre parties actives nues de polarités différentes : 10 mm ; - (masses, enveloppes entre parties actives nues et autres parties conductrices - extérieures) : 20 mm, cette distance étant portée à 100 mm lorsque les enveloppes extérieures considérées comportent des ouvertures dont la plus petite dimension est comprise entre 12 et 50 mm.

## Slide 672: 558.5.1 Tout ensemble doit être pourvu d'une plaque de firme indiquant son constructeur.
Les plaques des appareils incorporés ne doivent pas être enlevées.

## Slide 673: 558.5.2 Dans les ensembles, l'appartenance des matériels (tels dispositifs de protection,
appareillage, barrettes à bornes, etc.
) au circuit correspondant, doit ressortir sans ambiguïté.
Les désignations des matériels doivent être lisibles, réalisées de manière durable et placées de manière à éviter tout risque de confusion.
Les étiquettes et plaques signalétiques doivent être fixées de manière efficace et durable et correspondre aux désignations dans les documents d'accompagnement (tels que schémas, liste de pièces détachées, liste des canalisations) qui doivent être joints.
559 Matériels d'utilisation.

## Slide 674: 559.1 Connexion des appareils aux installations
Les appareils peuvent être connectés aux installations, soit directement à une canalisation fixe (voir 559.
1), soit par l'intermédiaire d'une canalisation mobile (voir 559.
1.
2).
Les appareils alimentés par l'intermédiaire d'une canalisation mobile comprennent les appareils portatifs, mobiles et semi-fixes ainsi que ceux pour lesquels ce mode de connexion est reconnu par les normes les concernant.

## Slide 675: 559.1.1 Connexion directe des appareils à une canalisation fixe
Les canalisations doivent être protégées contre les dégradations auxquelles elles sont exposées.
De plus, les connexions des conducteurs avec les appareils ne doivent pas être soumises à des efforts de traction et de torsion.
A leur entrée dans les appareils, les canalisations doivent être protégées comme il est prévu en 521.
7.
Les connexions des conducteurs avec les appareils doivent être effectuées conformément aux règles énoncées en 526.

## Slide 676: 559.1.2.1 Les canalisations mobiles doivent comporter le nombre nécessaire de conducteurs
électriquement distincts et mécaniquement solidaires, y compris le conducteur de protection si ce conducteur est nécessaire.
L'emploi de conducteurs en métal électriquement résistant n'est admis que s'il est autorisé par la norme relative au matériel correspondant.
La section des conducteurs est choisie en fonction du courant nominal de l'appareil, d'après les indications des tableaux 52E et 52F.
Cette section doit être d'au moins 0,75 mm appareils autorisent des sections plus faibles.
Le choix des câbles souples s'effectue suivant les indications en 522.

## Slide 677: 559.1.2.2 Les canalisations mobiles doivent satisfaire aux règles applicables de la partie
5-52.
- 308 -.

## Slide 678: 559.1.2.3 Lorsque la canalisation mobile comporte un conducteur de protection, celui-ci doit
être repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Lorsque la canalisation mobile ne comporte pas de conducteur de protection, le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune, s’il existe, ne doit pas être utilisé.
Lorsque la canalisation mobile comporte un conducteur neutre, celui-ci doit être repéré par la couleur bleu clair.
Dans les autres cas, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être utilisé pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
Voir aussi 514.

## Slide 679: 559.1.2.4 Les connexions des canalisations mobiles doivent être effectuées à
d’appareillages appropriés.
Les connexions des canalisations mobiles aux canalisations fixes s ‘effectuent : - celles-ci pouvant constituer en même courant (555), l’aide soit par l’intermédiaire de prises de temps le dispositif de commande, soit par des boîtes de connexion.
- Les connexions des canalisations mobiles aux appareils s‘effectuent : - - soit au moyen de câbles souples reliés à demeure aux appareils, soit au moyen d’un connecteur, celui-ci devant être disposé de telle manière que les parties actives de la prise mobile et du socle ne soient pas accessibles au toucher lorsqu'elles sont sous tension.
Un connecteur est un ensemble destiné à relier électriquement à volonté un câble souple et un appareil d’utilisation.
ll se compose de deux parties : - une prise mobile faisant corps avec le câble souple d’alimentation ou destinée à lui être reliée.

## Slide 680: 559.2.1 Généralités
Le présent paragraphe est applicable au choix et à la mise en œuvre des luminaires dans l’installation fixe.
Pour l'application des règles énoncées en 511.
1, les normes à considérer sont - Série des normes luminaires (29).
les suivantes : Le présent paragraphe ne traite pas : - - - - des installations d'éclairage public (NF C 17-200) et des installations d'illumination (NF C 17-202) ; des installations d'éclairage TBTS (UTE C 15-559) ; des éclairages des produits mobiliers (C 15-801) ; des lampes à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1kV mais ne dépassant pas 10 kV (lampes à cathode froide) (NF C 15-150-1 et NF C 15- 150-2).

## Slide 681: 559.2.2 Prescriptions générales pour l’installation
Les luminaires doivent être mis en œuvre conformément aux instructions du constructeur.
Les luminaires sans transformateur/convertisseur, équipés de lampes TBT (Très Basse Tension) alimentées en série, doivent être considérés comme des appareils à basse tension et non comme des appareils TBT.
Ils sont donc de la classe I ou II, mais pas de la classe III.
——————— (29) Série des normes NF EN 60598 (C 71-000 et la suite) - 309 - Les douilles dotées d’interrupteurs à tirette ne sont admises que si le fonctionnement de l’interrupteur est assuré au moyen, soit d’un cordon isolant, soit d’une chaînette métallique reliée au mécanisme par l’intermédiaire d’une partie isolante ; cette chaînette ne doit pas pouvoir entrer en contact avec les parties actives de la douille.
L’installation de luminaires dans les coffrages, boites à rideaux et dispositions analogues ne doit pas nuire aux conditions de fonctionnement des luminaires.

## Slide 682: 559.2.3.1 La mise en œuvre des luminaires doit prendre en compte leurs effets thermiques
sur l’environnement.
Les paramètres suivants doivent être considérés : - - - la puissance maximale admise dissipée par les lampes ; la tenue au feu des matériaux à proximité ; la distance minimale entre les luminaires et les matériaux combustibles, y compris le chemin du faisceau lumineux des spots.

## Slide 683: 559.2.3.2 Les luminaires doivent être installés en respectant les indications fournies par les
symboles selon la norme NF C 71-000 Emploi de câble d'alimentation, d'inter- connexion ou de câblage externe résistant à la chaleur.
t.
°C (Le nombre d'âmes du câble est facultatif) Luminaires conçus pour lampes à calotte argentée.
Température assignée maximale ambiante.
ta.

## Slide 684: 559.2.4.1 Les moyens de fixation des luminaires suspendus (accessoires, boîtes de
raccordement, coupleurs pour luminaires, etc.
) doivent être capables de supporter une masse d’au moins 25 kg.
Si la masse du luminaire est supérieure à 25 kg, des dispositions particulières doivent être prises.
Dans les conditions d’influences externes AD1 ou AD2, il est admis d’utiliser les conducteurs d’alimentation pour supporter l’appareil d’éclairage à condition que la masse de l’appareil suspendu n’excède pas 5 kg.
Le câble ou cordon entre les moyens de fixation et le luminaire doit être installé de telle façon que soit évitée toute contrainte de tension et de torsion excessive dans les conducteurs.

## Slide 685: 559.2.4.2 Le câblage traversant ne peut être réalisé que dans des luminaires prévus à cet
effet et en conformité avec les instructions du constructeur.

## Slide 686: 559.2.4.3 Les câbles de raccordement doivent être choisis conformément au marquage relatif
à la température du luminaire, comme suit : - - pour les luminaires conformes à la NF C 71-000, sans marquage de température, des câbles résistant à la chaleur ne sont pas prescrits ; pour les luminaires conformes à la NF C71-000, avec marquage de température, des câbles appropriés à la température indiquée doivent être utilisés.

## Slide 687: 559.2.5 Appareillage auxiliaire indépendant du luminaire
Seul un appareillage auxiliaire indépendant prévu par le constructeur peut être utilisé.
Lorsque l’appareillage d’alimentation indépendant comporte un amorceur et est situé à l’extérieur du luminaire, une attention particulière doit être portée au type des conducteurs reliant l’amorceur à la (ou aux) douille(s)de la lampe.
C’est par ces conducteurs que chemine l’impulsion de tension.
Le constructeur doit indiquer les caractéristiques des conducteurs à utiliser.
- 311 -.

## Slide 688: 559.2.6 Condensateurs
Dans le cas où des condensateurs d’une valeur totale supérieure à 0.
5µF sont utilisés, en dehors de ceux inclus dans le luminaire par le constructeur, une résistance de décharge doit être prévue.
NOTE - Les condensateurs utilisés dans le domaine de l’éclairage doivent être conformes à la NF C 71-242 (30).

## Slide 689: 559.2.7 Protection contre les chocs électriques sur les stands de luminaires
On entend par stands de luminaires les stands des magasins de vente ou des parties de ceux-ci, utilisés pour la présentation des luminaires.
La protection contre les chocs électriques doit être assurée : - - soit par une alimentation TBTS ; soit par coupure automatique de l’alimentation par DDR 30 mA.

## Slide 690: 559.2.8 Effet stroboscopique
Pour l’éclairage des locaux comportant des machines avec des parties en mouvement, on doit tenir compte des effets stroboscopiques pouvant entraîner des ambiguïtés sur une impression d’effet stationnaire des parties en mouvement.
Ces effets peuvent être évités par le choix de luminaire équipé d’un appareillage adapté.

## Slide 691: 559.2.9.1 Mise en œuvre
Les matériels, y compris les appareillages, doivent être disposés de façon à faciliter leur manœuvre, leur visite, leur entretien, l’accès à leurs connexions et leur remplacement.
Seuls sont admis les appareils équipés de bornes de raccordement au réseau fixes ainsi que ceux munis de connecteurs avec dispositif anti-arrachement.
Lorsque les appareils d’éclairage nécessitent une dépose pour le changement de la, ou des lampes, ils doivent être équipés de dispositifs d’arrêt de traction tels que les conducteurs soient protégés contre les efforts de traction ou de torsion.

## Slide 692: 559.2.9.2 Fixation des luminaires
Le poids des luminaires et de leur appareillage éventuel doit être compatible avec la résistance mécanique du plafond ou du plafond suspendu sur lequel ils sont installés.
Dans ces conditions, plafond et plafond suspendu peuvent être considérés comme des éléments stables de la construction et, en conséquence, les luminaires peuvent être fixés sur ceux-ci.
Il est communément admis que pour des luminaires et leurs appareillages éventuels d’une masse inférieure à 200 g, plafond et plafond suspendu sont considérés d’office comme des éléments stables de la construction.
En ce qui concerne l’appareillage indépendant éventuel du luminaire, dans le cas de plafond suspendu non démontable l’appareillage doit être accessible pour la maintenance.
Son introduction au travers de l’orifice destiné au montage du luminaire n’est pas autorisée, sauf s’il s’agit d’un appareillage alimentant un seul appareil d’éclairage.

## Slide 693: 559.2.9.3 Effets thermiques
Pour ne pas remettre en cause les essais thermiques réalisés par le constructeur, il convient que l’espace recevant la partie arrière du luminaire soit convenablement ventilé et n’apporte pas d’échauffement externe.
En cas d’incertitude l’emploi de luminaires pouvant être recouverts d’un matériau isolant thermique portant le symbole doit être envisagé.
F ——————— (30) Condensateurs destinés à être utilisés dans les circuits de lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge - Prescriptions générales de sécurité.
- 312 -.

## Slide 694: 559.2.9.4 Luminaires Très Basse Tension
Les prescriptions du guide UTE C 15.
559 s’appliquent.

## Slide 695: 559.2.10 Chemins lumineux
Les conducteurs d’alimentation des appareils d’éclairage disposés dans des chemins lumineux sont installés dans les mêmes conditions que la pose dans les goulottes.
Toutefois, pour les chemins lumineux situés à plus de 3 m au-dessus du sol des locaux, les conducteurs sont admis si le couvercle possède le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB.
En ce qui concerne les connexions, le repiquage des conducteurs d’alimentation est admis dans les conditions précisées à l’article (526.
8 ).
Les connexions doivent, soit présenter par construction un degré de protection minimal IP2X ou IPXXB, soit être placées dans une boîte de connexion ayant le degré de protection IP2X ou IPXXB.

## Slide 696: 559.3 Appareils électrodomestiques
Les appareils comportant des électrodes nues ou résistances non isolées, immergées dans l'eau (par exemple chauffe-eau, humidificateurs à vapeur, etc.
) sont admis dans les conditions suivantes : - - leurs cuves sont en matériau non conducteur ; leurs alimentations doivent être protégées par des dispositifs différentiels de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

## Slide 697: 559.4 Appareils électroniques pour usages domestiques et analogues
Les antennes réceptrices doivent être installées conformément à la norme en vigueur (31).
Pour l'application des prescriptions énoncées en 511.
1, la norme à considérer est la suivante: - Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité (32).

## Slide 698: 559.5 Appareils de chauffage industriels
Pour l'application des prescriptions énoncées en 511.
1, les normes suivantes : à considérer sont les - Chauffage électrique industriel : Fours à résistances.
Règles - Emetteurs de rayonnement infrarouge - Caractéristiques ; - Sécurité dans les installations électrothermiques (35) (34).
(33) ; Les appareils de chauffage industriels ayant un faible isolement sont généralement alimentés par l'intermédiaire de transformateurs à deux enroulements ou par des groupes moteur- générateur à enroulements séparés lorsque les courants de fuite de ces appareils peuvent gêner le fonctionnement des installations qui les alimentent.
——————— (31) UTE C 90-122 (32) NF EN 60065 (C 92-130) (33) C 79-600 (34) NF EN 60240-1 (C 79-651) (35) NF EN 60519 (C79-63X).

## Slide 699: 559.5.1 Appareils de cuisson et fours
Les parties accessibles des fours qui peuvent être portées à une température dangereuse, doivent être entourées d'un dispositif de garde ou signalées à l'attention du personnel par une inscription visible.
Lorsque les fours présentent des courants de fuite importants - tels que les fours à résistances - ils doivent être alimentés suivant le schéma TN.

## Slide 700: 559.5.2.1 Les appareils de chauffage ou de réchauffage de liquides combustibles ou
inflammables doivent, ou bien être munis d'un limiteur de température interrompant ou réduisant le chauffage avant qu'une température dangereuse ne soit atteinte ou bien être construits de façon à ne pas constituer une cause de danger pour les personnes ou de dommage pour les objets avoisinants en cas d'échauffement exagéré.
Les dispositions de ce sous-paragraphe ne concernent pas les appareils dont l'usage implique la présence d'un opérateur surveillant leur fonctionnement.

## Slide 701: 559.5.2.2 Les appareils comportant des électrodes nues ou résistances non isolées,
immergées dans l'eau (par exemple, humidificateurs à vapeur, appareils de nettoyage de vêtement, etc.
) sont admis dans les installations en schéma TN.
Ils peuvent être admis en schéma TT ou IT sous l'une des conditions suivantes : a) soit, leurs cuves sont en matériau non conducteur et leurs alimentations doivent être protégées par des dispositifs différentiels de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA ; b) soit, l'alimentation de tels appareils doit être effectuée par l'intermédiaire de transformateur à deux enroulements, un transformateur n'alimentant qu'un seul appareil.

## Slide 702: 559.5.2.3 Cordons chauffants
Les cordons chauffants disposés autour de tuyaux de fluide doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA.
Lorsque les tuyaux sont en matériau conducteur, ils doivent être mis à la terre par le conducteur de protection du câble d’alimentation.

## Slide 703: 559.6 Moteurs
La puissance assignée d'un moteur est la puissance mécanique disponible sur l'arbre, il en résulte que la puissance d'alimentation d'un moteur est toujours supérieure à sa puissance assignée.
Pour le calcul de la section des conducteurs d’alimentation des ascenseurs, il convient de se reporter à 772.
3.
2.
3c).

## Slide 704: 559.6.1 Limitation des troubles dus au démarrage des moteurs
Le courant absorbé par tout moteur lors de son démarrage doit rester limité à une valeur qui ne soit pas préjudiciable à troubles inacceptables au fonctionnement des autres appareils reliés à la même source.
l'alimente et n'apporte pas de l'installation qui - 314 - Dans le cas des moteurs alimentés directement par un réseau de distribution publique, leurs démarrages n'entraînent en général pas de perturbations excessives si l'intensité de démarrage n'est pas supérieure aux valeurs du tableau 55A.
Tableau 55A – Intensités maximales de démarrage des moteurs LOCAUX INTENSITÉ MAXIMALE DE DÉMARRAGE Réseau aérien Réseau souterrain Moteur raccordé en monophasé Moteur raccordé en triphasé d’habitation (branchement à puissance limitée) autres (branchement à puissance surveillée) d’habitation (branchement à puissance limitée) autres (branchement à puissance surveillée) 45 A 100 A 60 A 125 A 45 A 200 A 60 A 250 A Au-delà de ces intensités, l'alimentation des moteurs est subordonnée à l'accord préalable du distributeur d'énergie afin que des dispositions soient prises pour que leur utilisation reste compatible avec la conservation des installations de distribution et la desserte sans troubles graves des usagers.
Pour la conservation de l'installation, il convient que soit évité tout échauffement notable des canalisations, tout en s'assurant que les dispositifs de protection n'interviennent pas pendant le démarrage.
Les troubles apportés au fonctionnement des autres appareils reliés à la même source sont dus à la chute de tension provoquée par l'appel de courant qui, au démarrage, peut être un multiple important du courant absorbé par le moteur à pleine charge.

## Slide 705: 561.1 Une installation de sécurité devant fonctionner en cas d'incendie, les matériels qui la
constituent doivent présenter, par construction ou par installation, une résistance au feu de durée appropriée.

## Slide 706: 561.2 Les dispositions de protection contre les contacts indirects n'impliquant pas la coupure
automatique au premier défaut sont choisies de préférence.
Dans le schéma IT, un contrôleur permanent d'isolement doit donner un signal sonore et visuel lors d'un premier défaut.
La disposition habituelle est l'alimentation en schéma IT (411.
6).
Ceci n'exclut pas l'utilisation des schémas TN ou TT lorsque les textes réglementaires l'admettent.

## Slide 707: 561.3 Les matériels des installations de sécurité, y compris les canalisations, doivent être
disposés de façon à faciliter leur manœuvre, leur visite, leur entretien et l'accès à leurs connexions.
562 Sources de sécurité.

## Slide 708: 562.1 Les groupes électrogènes doivent être conformes à la NF E 37-312.
Les batteries d’accumulateurs centralisées de sécurité et les matériels qui les accompagnent dans les systèmes d’alimentation doivent être conformes à la NF EN 50171.
C.

## Slide 709: 562.2 Les sources de sécurité doivent être installées à poste fixe et de telle manière qu'elles
ne puissent pas être affectées par la défaillance de la source normale-remplacement.
Des informations complémentaires sont données dans la partie 5-55 : - - -.

## Slide 710: 553.3 : Alimentations statiques sans interruption ;
554 : Batteries d'accumulateurs.
- 319 - 2002 C.

## Slide 711: 562.3 Les sources de sécurité doivent être installées dans un emplacement approprié et être
accessibles seulement aux personnes chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.

## Slide 712: 562.4 L'emplacement des sources de sécurité doit être convenablement ventilé de façon que
les gaz et les fumées qu'elles produisent ne puissent se propager dans des locaux accessibles aux personnes.

## Slide 713: 562.5 Des branchements séparés, indépendants et alimentés par un réseau de distribution
publique ne sont pas admis.

## Slide 714: 562.7 Une source de sécurité peut être utilisée pour des installations autres que les
installations de sécurité dans la mesure où sa disponibilité pour ces dernières n’est pas compromise.
En complément aux prescriptions de 562.
2, un défaut apparaissant dans un circuit non destiné à l’alimentation des installations de sécurité ne doit pas entraîner l’ouverture d’un quelconque circuit alimentant des installations de sécurité.
Cela exige la sélectivité entre les dispositifs de protection et cela peut nécessiter le délestage automatique des circuits alimentant des installations autres que de sécurité.
Un bâtiment ou un établissement peut comporter un ou plusieurs groupes électrogènes de remplacement pour alimenter, pour des raisons autres que de sécurité, selon la décision du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement , tout ou partie des installations électriques de ce bâtiment ou de cet établissement.

## Slide 715: 562.7 Les paragraphes 562.1 à 562.7 ne s'appliquent pas aux blocs autonomes.
563 Circuits.

## Slide 716: 563.1 Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des
installations normales, c’est-à-dire ne comporter que des conducteurs de circuits de sécurité.
Ceci n'exclut pas le cheminement de ces différents câbles sur le même support.
C.

## Slide 717: 563.2 Les circuits des installations de sécurité ne doivent pas traverser des emplacements
présentant des risques d'incendie (BE2), et des emplacements présentant des risques d'explosion (BE3).

## Slide 718: 563.3 Dans certains cas, la protection contre les surcharges, prescrite par le paragraphe
433.
2.
1, ne doit pas être mise en oeuvre.
- 320 - Les textes réglementaires précisent ces cas visant des circuits alimentant des moteurs, circuits dont les conducteurs ont une section devant satisfaire à 433.
3 e).

## Slide 719: 563.4 Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant,
par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

## Slide 720: 563.5 Les dispositifs de protection, de commande et d'alarme, doivent être clairement
identifiés.
Les dispositifs de protection et de commande doivent être groupés dans des emplacements accessibles seulement aux personnes chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.
564 Matériels d'utilisation C.

## Slide 721: 564.1 Dans les installations d'éclairage, les types de lampes doivent être compatibles avec la
durée de commutation de façon à maintenir le niveau d'éclairement spécifié.
La règle de cet article interdit l'utilisation pour l'éclairage de sécurité des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes.
C.

## Slide 722: 564.2 Dans les matériels alimentés par deux circuits différents, un défaut se produisant dans
un circuit ne doit pas affecter la protection contre les chocs électriques et le fonctionnement correct de l'autre circuit.
La mise à la terre de ces matériels doit être effectuée par les deux conducteurs de protection.
565 Prescriptions particulières aux sources de sécurité ne pouvant pas fonctionner en parallèle avec les sources normales.

## Slide 723: 565.1 Toutes précautions doivent être prises pour éviter la mise en parallèle des sources, par
exemple à l'aide de verrouillage mécanique.
Dans le cas d'une source fonctionnant en remplacement du réseau de distribution publique, des dispositions appropriées sont données en 551.
1.
1 C.

## Slide 724: 565.2 La protection contre les courts-circuits et la protection contre les contacts indirects
doivent être assurées quelle que soit la source alimentant les installations.
566 Prescriptions particulières aux sources de sécurité pouvant fonctionner en parallèle avec les sources normales Dans le cas d'une source pouvant fonctionner en parallèle avec le réseau de distribution publique, les prescriptions du 551.
1.
2 s'appliquent.
C La protection contre les courts-circuits et la protection contre les contacts indirects doivent être assurées aussi bien lorsque l'installation est alimentée séparément par l'une quelconque des deux sources que par les deux sources en parallèle.

## Slide 725: Titre 6 – Vérifications et entretien des installations
600 Introduction.
323 Partie 6-61 - Vérifica tions et mise en service.
323.

## Slide 726: 610.3 Définitions...........................................................................................................323
611 Inspection visuelle.
324 612 Essais.
325.

## Slide 727: 612.2 Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles
principales et supplémentaires.
325.

## Slide 728: 612.6 Vérification des conditions de protection par coupure automatique
rois.
327 de l'alimentation.
327.

## Slide 729: 612.7 Essais fonctionnels .............................................................................................331
Partie 6-62 - Vérifications périodiques.
331.

## Slide 730: 620.4 Rapport...............................................................................................................332
Partie 6-63 - Entretien des installations.
332 - 323 - C C C 600 Introduction La partie 6-61 concerne les vérifications à la périodiques.
mise en service et la partie 6-62 les vérifications Ces vérifications, à la mise en service et périodiques, sont à rapprocher de la vérification initiale des installations électriques, lors de leur mise en service ou après qu'elles aient subi une modification de structure, et des vérifications périodiques, novembre 1988, vérifications faisant l'objet de l'arrêté du 10 octobre 2000.
Cet arrêté définit, notamment, de façon détaillée l'étendue des vérifications et le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
Les vérifications portent sur les dispositions prises pour satisfaire aux prescriptions du décret du 14 novembre 1988 et des arrêtés pris pour son application.

## Slide 731: 610.1.1 Toute installation doit, pendant la mise en œuvre ou lorsqu'elle est terminée et avant sa
mise à la disposition de l'usager, être vérifiée.

## Slide 732: 610.1.2 Les informations demandées en 514.5 doivent être mises à la disposition des personnes
effectuant les vérifications.
Il est rappelé que les schémas font partie des documents demandés dans l'annexe III (point 4) de l'arrêté du 10 octobre 2000.

## Slide 733: 610.1.3 Des précautions doivent être prises pendant la vérification et les essais, pour éviter des
dangers pour les personnes et des dommages aux biens et aux matériels installés.

## Slide 734: 610.1.4 Lors d'extensions ou de modifications d'installations existantes, il doit être vérifié que les
extensions ou modifications de l'installation satisfont aux prescriptions de la présente norme et ne compromettent pas la sécurité de l'installation existante.

## Slide 735: 610.1.5 Les vérifications doivent être réalisées par une personne qualifiée, compétente dans le
domaine des vérifications, ayant une connaissance approfondie des dispositions de la présente norme et de celles des réglementations nationales.
Les textes réglementaires peuvent préciser les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes autorisées à effectuer ces vérifications, le cas échéant, la nécessité d’agrément.
C.

## Slide 736: 610.1.6 Suite à la vérification conformément aux prescriptions de la présente partie, un rapport
doit être établi.
Ce rapport devra comporter les observations relatives à l'inspection visuelle et aux essais effectués.
NOTE - Des informations relatives aux vérifications périodiques sont données dans la partie 6-62.

## Slide 737: 610.3 Définitions
610.
3.
1 vérification la vérification intègre toutes les méthodes au moyen desquelles la conformité de l’ensemble de l’installation électrique à la présente norme est prouvée.
Elle comprend une inspection visuelle et des essais.
- 324 - C 610.

## Slide 738: 611.1 L’inspection visuelle doit précéder les essais et être normalement effectuée, l'ensemble de
l'installation étant hors tension.

## Slide 739: 611.2 L’inspection visuelle est destinée à vérifier si le matériel électrique relié en permanence :
- - - est conforme aux prescriptions de sécurité des normes de matériels applicables ; NOTE - Cela peut être vérifié par examen du marquage ou du certificat.
est choisi correctement et installé conformément à la présente norme et aux instructions des constructeurs ; ne présente aucun dommage visible pouvant affecter la sécurité.

## Slide 740: 611.3 L’inspection visuelle doit comprendre au moins la vérification des conditions suivantes,
dans la mesure où elles s'appliquent : - mesures de protection contre les chocs électriques, y compris la mesure des distances, par exemple en ce qui concerne la protection par barrières ou par enveloppes, par obstacles ou par éloignement (voir annexes A et B de la partie 4-41) ; NOTE - La règle en annexe C1 dans la partie 4-41 «Protection par locaux non conducteurs» est seulement lorsque l'installation n'alimente que des matériels connectés à demeure.
vérifiable présence de barrières coupe-feu et d'autres dispositions empêchant la propagation du feu et protection contre les effets thermiques (voir pa rties 4-42, 4-43 et 527) ; choix des matériels et mise en œuvre dans les emplacements à risque d'explosion (voir 424) ; choix des conducteurs pour les courants admissibles et la chute de tension (voir 523) ; choix et réglage des dispositifs de protection et de surveillance (voir partie 5-53) ; - - - - Le choix des sections de conducteurs et le réglage des dispositifs de protection sont vérifiés d'après les notes de calcul établies par le concepteur conformément aux règles de la présente norme, et notamment des parties 4-41, 4-43, convient de se référer 5-53 et 5-54.
Pour les locaux d'habitation, il à la partie 7-771.
C - - - - - - - présence de dispositifs appropriés de sectionnement et 537) ; de commande (voir partie 4-46 et respect des règles interdisant l'installation de dispositifs de coupure unipolaires sur le conducteur neutre ; choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences externes (voir.

## Slide 741: 512.2 et 522) ;
identification des conducteurs neutres et des conducteurs de protection (voir 514.
3) ; présence de schémas, notices d'avertissement et informations analogues (voir 514.
5) ; identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes, etc.
(voir 514) ; réalisation des connexions des conducteurs (voir 526) ; - 325 - C C Le but de cette vérification est de contrôler que les moyens de fixation sont appropriés aux conducteurs concernés et que ces connexions sont correctement effectuées.
En cas de doute sur l'efficacité d'une connexion, il y a lieu de mesurer la résistance de contact au droit de cette connexion.

## Slide 742: 612.1 Généralités
Les essais ci-après doivent être effectués dans la mesure où ils s'appliquent et de préférence dans l'ordre suivant : - - - - - - - continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires (voir 612.
2) ; résistance d'isolement de l'installation électrique (voir 612.
3) ; protection par TBTS ou TBTP et par séparation des circuits (voir 612.
4) ; résistance des sols et parois (voir 612.
5) ; coupure automatique de l'alimentation (voir article 612.

## Slide 743: 612.2 Continuité des conducteurs de protection et des
principales et supplémentaires liaisons équipotentielles Un essai de continuité doit être effectué.
Il est recommandé que l'essai soit effectué avec une source d'une tension à vide de 4 V à 24 V, en courant continu ou alternatif, et avec un courant d'au moins 0,2 A.
L'attention est appelée sur le fait que le courant utilisé pour l'essai de continuité doit être compatible avec les risques d'incendie ou d'explosion de l'emplacement considéré.
——————— (1) Série NF EN 61557 (C 42-198) - 326 - C Cet essai est demandé dans le cadre de la vérification des conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation (voir 612.
6).

## Slide 744: 612.3 Résistance d'isolement de l'installation électrique
La résistance d'isolement doit être mesurée entre chaque conducteur actif et la terre.
NOTES - 1 - Dans le schéma TN-C, le conducteur PEN est considéré comme une partie de la terre.
2 - Pendant cette mesure, les conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble.
Tableau 61A – Valeurs minimales de la résistance d'isolement Tension nominale du circuit V Tension d'essai en courant continu Résistance d'isolement MΩ TBTS et TBTP Inférieure ou égale à 500 V, à l'exception des cas ci-dessus Supérieure à 500 V V 250 500 1 000 ≥ 0,25 ≥ 0,5 ≥ 1,0 Les mesures sont effectuées, l’installation étant hors tension.
Il est généralement procédé à la mesure de la résistance d’isolement de l’ensemble d’une installation à son origine.

## Slide 745: 612.4 Protection par TBTS ou TBTP ou par séparation des circuits
La séparation des circuits doit être vérifiée conformément à 61 par TBTS, à 612.
4.
2 dans le cas d’une protection par TBTP et à 612.
4.
3 dans le cas d’une protection par séparation électrique.

## Slide 746: 2.4.1 dans le cas d’une protection
La mesure de la résistance d'isolement du circuit séparé est effectuée par rapport à la terre.

## Slide 747: 612.4.1 Protection par TBTS
La séparation des parties actives de celles des autres circuits ainsi que de la terre, ement.
Les valeurs conformément à 414, doit être vérifiée par une mesure de la résistance d'isol de résistance d'isolement obtenues doivent être conformes au tableau 61A.

## Slide 748: 612.4.2 Protection par TBTP
La séparation des parties actives de celles des autres circuits ainsi que de la terre, conformément à 414, doit être vérifiée par une mesure de la résistance d'isol ement.
Les valeurs de résistance d'isolement obtenues doivent être conformes au tableau 61A.

## Slide 749: 612.4.3 Protection par séparation électrique
La séparation des parties actives de celles des autres circuits ainsi que de la terre, conformément à 413, doit être vérifiée par une mesure de la résistance d'isolement.
Les valeurs de résistance d'isolement obtenues doivent être conformes au tableau 61A.
La séparation requise en 413.
3.
3 entre circuit séparé et tout autre circuit est vérifiée par examen.

## Slide 750: 612.5 Résistance des sols et des parois
Il peut être nécessaire de mesurer : - - la résistance minimale des sols et parois pour la partie 4-41 ou, la résistance maximale des sols des locaux à usage médical où existent des risques d’inflammation pour satisfaire à la prescription du paragraphe 14.
1.
3 de la norme NF C 15- 211.
satisfaire aux prescriptions de l’annexe C1 de Les mesures sont faites en au moins cinq emplacements différents du local, situés au voisinage des quatre angles et du centre.
En chacun de ces emplacements, il est fait cinq mesures dans un cercle de 50 cm de diamètre, dont on prendra la valeur moyenne.

## Slide 751: 612.6.1 Généralités
L'efficacité des mesures de protection contre les contacts indirects par coupure automatique de l'alimentation est vérifiée comme suit : La vérification de l'efficacité de la mesure de protection contre les contacts indirects dépend du schéma des liaisons à la terre.
a) Pour le schéma TN C La vérification de la conformité avec les règles de 411.
3.
2 et de 411.
4.

## Slide 752: 411.3.2.2 ou 411.3.2.3.
Le courant minimal de défaut franc peut être déterminé par calcul si les conducteurs de phase et le conducteur de protection sont installés à proximité immédiate sans interposition d’éléments ferro-magnétiques.
Conformément aux dispositions en minimal de défaut doit être au moins égal : 411.
3, ce courant - - si la protection est assurée par disjoncteur, au courant assurant le fonctionnement instantané ou court retard du disjoncteur ; si la protection est assurée par fusibles, au courant assurant la fusion du fusible dans un temps au plus égal à celui fixé dans le tableau 41A en fonction de la tension assignée de l’installation.
Il suffit donc de vérifier que l’installation est conforme à la note de calculs fournie par le concepteur, par examen : - - des sections et longueurs des circuits ; des courants assignés (pour les fusibles) et de réglage (pour les disjoncteurs) des dispositifs de coupure automatique.
Les calculs effectués par des programmes informatisés ayant reçu l’avis technique de l’UTE suivant les procédures d’attribution du guide UTE C 15-500 sont réputés assurer la conformité aux règles de la présente norme.

## Slide 753: 612.6.2 Mesure de la résistance des prises de terre
La mesure de la résistance d'une prise de terre est effectuée à l'aide d'une méthode appropriée.
NOTES - 1 - L'annexe C décrit, à titre d'exemple, une méthode de mesure utilisant conditions à remplir.
2 - Lorsque, dans le schéma TT, l'emplacement de l'installation (par exemple dans les villes) ne permet pas de disposer en pratique de deux prises de terre auxiliaires, la mesure de la résistance de la boucle de défaut donne une valeur par excès.
deux prises de terre auxiliaires et précise les Il peut être utile de mesurer les prises de terre «barrette ouverte» et «barrette fermée» afin de savoir si la valeur «barrette fermée» est due à la prise de terre spécialement établie ou à des prises de terre de fait.
Il n‘est pas toujours nécessaire de déconnecter la borne de terre pour effectuer la mesure de la résistance de la prise de terre.

## Slide 754: 612.6.3 Mesure de l'impédance de la boucle de défaut
C La mesure de l'impédance de la boucle de défaut doit être effectuée à la même fréquence que la fréquence nominale de l’alimentation.
L'impédance de la boucle de défaut mesurée doit satisfaire schéma TN et 411.
6.
4 pour le schéma IT.
aux conditions de 411.

## Slide 755: 612.6.4.1 La vérification consiste à mesurer la résistance entre toute masse et le point le plus
proche de I'équipotentialité principale.
NOTE - Les conducteurs de protection comprennent les conduits métalliques et autres enveloppes métalliques pour les conducteurs dans les conditions définies en 543.
2.
Il est recommandé d’effectuer cette mesure sous une tension à vide comprise entre 4 et 24 V en courant continu ou alternatif et avec un courant d’au moins 0,2 A.
Dans les circuits protégés par un dispositif de protection contre les surcharges de courant assigné ne dépassant pas 32 A, il est possible de mettre en oeuvre des sources développant une intensité nominale plus faible que 0,2 A.

## Slide 756: 612.6.4.2 Lorsque les prescriptions en 612.6.3 ou 612.6.4.1 ne sont pas satisfaites et qu'une
être vérifiée liaison supplémentaire est réalisée conformément comme indiqué en 415.
2.
2.
en 415.
2, son efficacité doit C.

## Slide 757: 612.7 Essais fonctionnels
Les ensembles d'appareillage, les moteurs et leurs auxiliaires, les commandes, les verrouillages, les CPI, doivent être soumis à un essai fonctionnel afin de vérifier qu'ils sont correctement montés, réglés et installés conformément aux prescriptions de la présente norme.
Les dispositifs de protection doivent être soumis à des essais fonctionnels, si nécessaire, afin de vérifier qu'ils sont correctement installés et réglés.
Partie 6-62 - Vérifications périodiques.

## Slide 758: 620.1 Généralités
C Les vérifications périodiques des installations électriques sont effectuées pour déterminer si les installations et des parties d'installations n'ont pas subi de détériorations les rendant impropres à la sécurité d'utilisation et qu'elles sont maintenues conformes aux règles d'installation, sauf spécifications contraires prescrites par des règlements nationaux.
De plus, elles comprennent l'examen des effets de tout changement de destination des locaux pour lesquels l'installation était prévue.
NOTE – Les règles générales et les indications méthodologiques données pour la vérification initiale sont valables pour les vérifications périodiques.

## Slide 759: 620.2 Périodicité des vérifications périodiques
Après la vérification initiale, il convient que les vérifications des installations électriques soient effectuées avec une périodicité minimale selon les caractéristiques de l'installation, l'utilisation et l'environnement.
La périodicité maximale entre les inspections peut être indiquée dans les règlements nationaux.
Les principaux textes prescrivant les périodicités de vérification sont les suivants : - - - - arrêté du 10 octobre 2000 pour les établissements recevant des travailleurs ; arrêté du 25 juin 1980 modifié pour les établissements recevant du public ; arrêtés relatifs aux installations classées ; arrêté du règlement général des industries extractives.

## Slide 760: 620.3 Domaine des vérifications périodiques
Il est recommandé que les vérifications périodiques comprennent au minimum : - - - - - - une inspection visuelle relative à la protection contre les contacts directs et indirects et la protection contre l'incendie et l'explosion ; un essai de résistance d'isolement ; un essai de continuité des conducteurs de protection ; un essai fonctionnel des dispositifs différentiels, voir annexe B ; un contrôle des dispositifs de protection contre les surintensités ; la mesure de la résistance de la prise de terre.
Les textes réglementaires appropriés, notamment l'arrêté du 10 octobre 2000, indiquent l'étendue des vérifications périodiques.
- 332 -.

## Slide 761: 620.4 Rapport
A la suite des vérifications périodiques, un rapport doit être établi et doit comporter, en complément à toute observation relative à l'examen visuel et aux essais effectués, les informations relatives aux modifications et extensions non conformes aux prescriptions, en spécifiant les parties concernées de l'installation.
C Partie 6-63 - Entretien des installations Les installations doivent être maintenues constamment en bon état.
Toute défectuosité ou anomalie constatée dans l'état du matériel électrique ou dans son fonctionnement doit être signalée à une personne chargée de la surveillance de l'installation.
Il en est ainsi notamment lorsque les dispositifs de protection contre les surintensités ou contre les chocs électriques fonctionnent sans cause connue.
Il y a lieu de veiller en particulier : - - - - au maintien des dispositions mettant hors de portée les parties actives, aux connexions et à l'état des conducteurs de protection, à l'état des câbles souples alimentant les appareils mobiles ainsi qu'à leurs dispositifs de connexion, au réglage correct des dispositifs de protection.

## Slide 762: Annexe A – (informative) – Méthode de mesure de la résistance d'isolement
des sols et des parois C On utilise pour ces mesures un ohmmètre à magnéto ou un mesureur d'isolement à batterie incorporée donnant une tension à vide d'environ 500 V (ou 1 000 V si la tension assignée de l'installation est supérieure à 500 V) en courant continu.
La résistance est mesurée entre l'électrode de mesure et un conducteur de protection de l'installation.
L'électrode peut être l'une de celles qui sont décrites ci-après.
En cas de contestation, l'utilisation de l'électrode 2 est la méthode de référence.
NOTE - Il est recommandé d'effectuer l'essai avant l'application du traitement de surface (vernis, peintures et produits similaires).

## Slide 763: Annexe B – (informative) – Vérification du fonctionnement des dispositifs de
protection à courant différentiel-résiduel C NOTE - Le courant de fuite permanent de l'installation s'additionne vectoriellement au courant d'essai.
En cas de doute, la vérification du fonctionnement est effectuée en déconnectant la charge.
Les méthodes suivantes sont données à titre d'exemple.
Méthode 1 La figure B1 montre le principe d'une méthode dans laquelle une résistance variable est connectée entre un conducteur actif en aval et les masses.
Le courant est augmenté en réduisant la valeur de la résistance variable RP.

## Slide 764: Annexe C – (informative) – Mesure de la résistance d'une prise de terre
A titre d'exemple, la méthode suivante peut être utilisée lorsque la mesure de la résistance de la prise de terre est prescrite (voir figure C1).
Un courant alternatif d'intensité constante circule entre la prise de terre T et une prise de terre auxiliaire T1 placée à une distance de T telle que les surfaces d'influence des deux prises de terre ne se chevauchent pas.
Une deuxième prise de terre auxiliaire T2, qui peut être un piquet métallique enfoncé dans le sol, est alors disposée à mi-chemin entre T et T1, et la chute de tension entre T et T2 est mesurée.
La résistance de la prise de terre est égale à la tension entre T et T2 divisée par le courant circulant entre T et T1, à condition qu'il n'y ait pas d'influence mutuelle entre les prises de terre.
Afin de vérifier que la résistance des prises de terre est correcte, deux autres lectures sont effectuées en déplaçant la prise de terre T2 d'environ 6 m plus loin, puis 6 m plus près de la prise T.

## Slide 765: TITRE 7. - Règles pour les installations et emplacements spéciaux
Partie 7-701 – Locaux contenant une baignoire ou une douche (Salles d’eau) Partie 7-702 – Piscines et autres bassins Partie 7-703 – Locaux contenant des radiateurs pour saunas Partie 7-704 – Installations de chantier Partie 7-705 – Installations électriques dans les établissements agricoles Partie 7-706 – Enceintes conductrices exiguës Partie 7-708 – Installations électriques des parcs de caravanes Partie 7-709 – Installations électriques des marinas Partie 7-711 – Installations électriques temporaires de structures, baraques, stands dans des champs de foire, des marchés, des parcs de loisirs, des cirques et des lieux d'expositions ou de spectacle Partie 7-717 – Unités mobiles ou transportables Partie 7-752 – Aires de distribution de carburants liquides Partie 7-753 – Équipements de chauffage électrique des locaux Partie 7-771 – Locaux d’habitation Partie 7-772 – Dispositions spéciales aux installations des parties communes et des services généraux des immeubles collectif Partie 7-773 – Protection d’installations non surveillées Partie 7-781 – Locaux ou emplacements de service électrique Partie 7-701 – Locaux contenant une baignoire ou une douche (Salle d’eau).

## Slide 766: 701.71 Règles complémentaires pour les salles de douches..........................................349
Annexe – (informative) Liaison équipotentielle.
351 Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-701 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.
- 339 -.

## Slide 767: 701.1 Domaine d'application
C Les prescriptions particulières de la présente partie s'appliquent aux locaux contenant des baignoires et/ou douches (avec ou sans receveur), dans lesquels le risque de choc électrique est augmenté en raison de la réduction de la résistance électrique du corps humain mouillé ou immergé et de son contact avec le potentiel de la terre.
NOTE - Pour les salles de balnéothérapie : - - lorsque l'installation est lorsque l'installation est individuelle, les règles de la présente partie sont applicables ; collective, les règles de la partie 7-702 sont applicables.
Les règles de cette partie sont basées sur les deux principes suivants : - - limitation du matériel électrique situé à proximité de la baignoire ou du bac à douche ; égalisation des potentiels de tous les éléments conducteurs et masses simultanément accessibles.
C.

## Slide 768: 701.320.1 Les présentes prescriptions considèrent quatre volumes,
- - - - le volume 0 est le volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche ; le volume 1 est limité, • d'une part, par la surface cylindrique à génératrice verticale circonscrite à la baignoire ou au receveur de douche ou, pour une douche à pomme fixe sans receveur, par la surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 0,60 m et dont l'axe passe par la pomme fixe, • d'autre part, par le plan horizontal situé au-dessus du volume 0 et celui situé à 2,25 m au-dessus du fond de la baignoire ou du receveur de douche.
le volume 2 est limité, • d'une part, par la surface verticale extérieure du volume 1 et une surface parallèle située à 0,60 m de la première, • d'autre part, par le sol et le plan horizontal situé à 3,0 m au-dessus du sol.
le volume 3 est limité, • d'une part, par la surface verticale extérieure du volume 2 et une surface parallèle située à 2,40 m de la première, • d'autre part, par le sol et le plan horizontal situé à 2,25 m au-dessus du sol.
Les dimensions sont mesurées en tenant compte des murs et des parois (voir figures 701A, 701B et 701C).

## Slide 769: 701.320.2 Dans le cas où il n'y a pas de receveur de douche et où la pomme de douche est
située à l'extrémité d'un flexible, l'axe vertical de la surface cylindrique est considéré à l'origine du flexible et le volume 1 est limité par la surface cylindrique située à 1,20 m de ce point, quelle que soit la position du point d'écoulement.
C.

## Slide 770: 701.320.3 Les cabines de douche individuelles doivent répondre aux prescriptions des
paragraphes 701.
1 à 701.
5.

## Slide 771: 701.320.4 Le volume situé au-dessus du volume 1 jusqu'à une hauteur de 3 m au-dessus du sol
est un volume 2.
Le volume situé au-dessus du volume 2 pour une hauteur supérieure à 3 m au-dessus du sol est hors volumes.
Le volume situé au-dessus du volume 3 est hors volumes.
Voir figures 701B.
- 340 - 2002.

## Slide 772: 701.320.5 L'espace situé au-dessous de la baignoire ou de la douche et sur leurs côtés est
assimilé au volume 3 s'il est fermé et accessible par une trappe prévue à cet usage et pouvant être ouverte seulement à l'aide d'un outil.
Dans le cas contraire, les règles du volume 1 s’appliquent à cet espace.
Toutefois, dans les deux cas, le degré de protection minimal IPX3 est requis.

## Slide 773: 701.320.6 Lorsqu'un faux-plafond fermé est disposé dans les volumes 1 et 2, l'espace situé au-
dessus de ce faux-plafond est assimilé à un volume 3 [voir figure 701B e)].
Si un faux-plafond ajouré est à une hauteur comprise entre 2,25 m et 3 m, les volumes ainsi définis sont indiqués dans la figure 701B c).

## Slide 774: 701.4 Protection pour assurer la sécurité
C.

## Slide 775: 701.41 Protection contre les chocs électriques
NOTE - Pour la protection des socles de prises de courant, voir 701.
53.

## Slide 776: 701.414.1 Lorsque la TBTS est utilisée, la protection contre les contacts directs doit être
assurée, quelle que soit la tension nominale, au moyen de barrières ou d'enveloppes présentant au moins le degré de protection IP2X.

## Slide 777: 701.414.2 Dans le volume 0, seule la mesure de protection par TBTS de tension nominale au
plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu est admise, la source de sécurité étant installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

## Slide 778: 701.414.3 Tous les matériels électriques situés hors volumes 0, 1, 2, 3 dans les locaux
contenant une baignoire ou une douche sont protégés par DDR 30mA quelles que soient les dimensions de ce local.

## Slide 779: 701.415.2 Liaison équipotentielle supplémentaire
Une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses des volumes 1, 2 et 3.
Voir annexes A et B de la présente partie.
Dans le cas de réhabilitations totales, on considérera une huisserie de porte ou de fenêtre électriquement reliée de fait à la liaison équipotentielle lorsque la continuité, mesurée selon 612.
2, entre un élément conducteur liaison équipotentielle supplémentaire et l’huisserie, est au plus égale à 2 Ω.
Dans ce cas, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre un conducteur reliant l’huisserie à la liaison équipotentielle supplémentaire locale puisqu’elle est considérée comme étant réalisée.

## Slide 780: 701.5 Choix et mise en œuvre des matériels électriques
C.

## Slide 781: 701.512.2 Influences externes
Les conditions d'influences externes sont les suivantes en fonction des volumes considérés : Tableau 701A – Influences externes VOLUMES VOLUMES Température ambiante Température ambiante (AA) (AA) Humidité Humidité Présence d’eau Présence d’eau (AB) (AB) (AD) (AD) 0 0 4 4 4 4 7 7 1 1 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 Les matériels électriques doivent posséder au moins les degrés de protection suivants : • dans le volume 0 : IPX7 ; • dans le volume 1 : IPX4 ou, si ce volume peut être soumis à des jets d'eau pour nettoyage dans les bains publics : IPX5 ; • dans le volume 2 : IPX3 ou, si ce volume peut être soumis à des jets d'eau pour nettoyage dans les bains publics : IPX5 ; • dans le volume 3 : IPX1 ou, si ce volume peut être soumis à des jets d'eau pour nettoyage dans les bains publics : IPX5.
Le tableau 701B résume les conditions dans lesquelles les matériels électriques peuvent être utilisés dans les différents volumes.

## Slide 782: 701.52 Canalisations
C C.

## Slide 783: 701.520.01 Les canalisations doivent présenter une isolation satisfaisant aux règles de la
protection par isolation double ou renforcée et ne comporter aucun revêtement métallique.
Ces canalisations sont, par exemple, constituées par des conducteurs isolés dans des conduits ou des systèmes de goulottes isolants ou par des câbles multiconducteurs avec une gaine isolante.
la Lorsque traversée d'une paroi de salle d'eau nécessite une protection mécanique supplémentaire, il peut être fait usage de tronçons de conduits métalliques rigides (MRL), mais il n'est pas nécessaire de les relier à la liaison équipotentielle de la salle d'eau du fait de leur courte longueur.

## Slide 784: 701.520.02 Dans le volume 0, aucune canalisation n'est admise, sauf TBTS limitée à 12 V en
courant alternatif ou 30 V en courant continu.
Dans les volumes 1 et 2, les canalisations doivent être limitées à celles nécessaires à l'alimentation des appareils situés dans ces volumes.

## Slide 785: 701.520.03 Les boîtes de connexion ne sont pas admises dans les volumes 0, 1 et 2.
Par dérogation, dans le volume 2, les boîtes de connexion permettant le raccordement des appareils d’utilisation, sont admises à condition d’être disposées derrière ces appareils.

## Slide 786: 701.53 Appareillage
Dans le volume 0, aucun appareillage ne doit être installé.
Dans les volumes 1 et 2, aucun appareillage ne doit être installé, à l'exception d'interrupteurs de circuits à TBTS alimentés sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu, la source de sécurité étant installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.
NOTE - Des cordons isolants commandant des interrupteurs sont admis dans les volumes 1 et 2 à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions de la norme en vigueur ——————— (1) NF EN 60669-1 (C 61-110) (1).
- 342 - C Par dérogation, dans le volume 2, il est admis un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation pour rasoir de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme à la norme (2).
Ce socle de prise de courant peut présenter un degré de protection IP20.

## Slide 787: 701.55 Autres matériels
Dans les volumes 0 et 1, seuls sont autorisés des appareils prévus pour utilisation dans une baignoire alimentés en TBTS limitée à 12 V en courant alternatif et 30 V en courant continu, la source étant en dehors des volumes 0, 1 et 2.
Les maîtres d’oeuvre doivent prendre des dispositions pour que les appareils d'utilisation de la classe 1 semi-fixes (tels qu'appareils de séchage du linge, machines à laver le linge) ne se trouvent en aucun cas à l'intérieur des volumes 0, 1 et 2.
Si les dimensions de la salle d'eau ne permettent pas de les placer en dehors du volume 2 et s'il n'est pas possible de les placer dans un autre local, ces appareils peuvent néanmoins être installés si la partie du volume 2 les recevant est transformée en volume 3, par exemple par interposition d'une séparation fixe et durable en matériau non métallique (paroi, cloison, écran etc.
) de hauteur égale à celle du volume 1.
(Voir figure 701B).

## Slide 788: 701.415.2 soient satisfaites et que le volume situé au-dessous de la baignoire soit accessible
seulement à l'aide d'un outil.
Des éléments électriques chauffants noyés dans le sol, destinés au chauffage du local, peuvent être installés en dessous des volumes 2, 3 et hors volumes sous réserve qu'ils soient recouverts d'un grillage métallique mis à la terre ou comportent un revêtement métallique mis à la terre, relié à la liaison équipotentielle définie en 701.
415.
2.
Tableau 701B – Matériels admis selon les volumes - 344 - Du fait que les normes relatives aux appareils électrodomestiques ne tiennent pas compte du marquage et des essais suivant le système IP, le marquage des gouttes d'eau et les essais correspondants sont admis avec les équivalences suivantes : Tableau 701C – Marquage des gouttes d’eau Degré de protection NF EN 60598-1 (C 71-000) LUMINAIRES NF EN 60335-1 (C 73-800) APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES Protégé contre les chutes d’eau verticales Protégé contre la pluie Protégé contre les projections d'eau IPX1 IPX3 IPX4 Protégé contre les jets d'eau IPX5 Etanche à l'immersion IPX7 NOTE - Un double marquage (c'est-à-dire les gouttes d'eau et le code IP) n'est pas admis du fait que les essais sont différents.

## Slide 789: 701.71 Règles complémentaires pour les salles de douches
Une salle de douches est un local comportant plusieurs postes de douche, séparés ou non par des cloisons : On distingue : - - - les salles de douches comportant des cabines de douche avec déshabilloir individuel ; les salles de douches comportant des cabines de douche sans déshabilloir individuel ; les salles de douches dans lesquelles les postes de douche ne sont pas séparés par des cloisons.
Une cabine de douche comporte un seul poste de douche.
C Les règles de la présente partie sont applicables aux salles de douches compte tenu des règles complémentaires suivantes :.

## Slide 790: 701.71.1 Cabines de douches individuelles
Une cabine de douche individuelle, située dans une salle de douches, est un local fermé comportant deux parties : - - la douche proprement dite qui constitue le volume 1 ; un déshabilloir qui constitue le volume 2.
Ces deux parties sont séparées par une cloison qui peut être fixe ou mobile ; la cloison doit avoir une hauteur au moins égale à celle de la pomme de douche.

## Slide 791: 701.71.2 Douches collectives
C Lorsque les salles de douches comportent des cabines sans déshabilloir individuel (voir figure 701D) : - - le volume 1 est constitué par les cabines de douche ; le volume 2 est constitué par la partie de la salle de douches extérieure aux cabines de douche.
Les cloisons des cabines de douches doivent avoir une hauteur au moins égale à celle des pommes de douche avec un minimum de 2 mètres.
Lorsque les salles de douches ne comportent pas de cabines de douche (voir figure 701E) : - le volume 1 est défini, dans le plan horizontal, par la surface destinée à assurer l'écoulement des eaux, éventuellement limitée par une cloison ; le volume 2 est constitué par la partie de la salle de douches extérieure au volume 1.
- Pour le volume 1, à partir d'un plan de référence constitué par, le sol ou le fond du bac à douche s'il est au-dessus du sol, les appareils d'éclairage en basse tension doivent être situés à une hauteur supérieure à celle de la pomme de douche avec un minimum de 2,25 m.
Pour les autres volumes, les règles du tableau 701B sont applicables.

## Slide 792: 702.55 Autres matériels............................................................................................................ 359
Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-702 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.
- 355 - H.

## Slide 793: 702.11 Domaine d'application
Les prescriptions particulières de la présente partie s'appliquent aux bassins des piscines et aux bassins des fontaines.
Elles sont aussi applicables aux volumes les entourant.
Dans ces volumes, en usage normal, le risque de choc électrique est augmenté en raison de la réduction de la résistance du corps humain et de son contact avec le potentiel de terre.
Pour les pédiluves, les prescriptions relatives aux piscines doivent être appliquées.
NOTE - Pour les salles de balnéothérapie : - - lorsque l'installation est individuelle, les règles de la partie 7-701 sont applicables ; lorsque l'installation est collective, les règles de la présente partie sont applicables.

## Slide 794: 702.2 Définitions
Pour les besoins de la présente partie, la définition suivante s'applique.

## Slide 795: 702.2.21 Bassins des fontaines
Bassins non destinés à être occupés par des personnes.

## Slide 796: 702.32 Classification des volumes
Les présentes prescriptions se fondent sur les dimensions des trois volumes (des exemples sont donnés aux figures 702A, 702B, 702C, 702D et 702E).
a) Volume 0 Ce volume comprend l'intérieur du bassin, ses ouvertures dans les parois ou le fond, les pédiluves, la partie interne de cascades ou de fontaines.
b) Volume 1 Ce volume est limité par : le volume 0 ; le plan vertical situé à 2 m des bords du bassin ; le sol ou la surface où peuvent se tenir des personnes ; - - - - un plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface.
Lorsque la piscine comporte des plongeoirs, des tremplins, des plots de départ, un toboggan ou des éléments structuraux destinés à être occupés ou accessibles par des personnes, le volume 1 est limité par : - un plan vertical situé à 1,5 m autour des plongeoirs, tremplins, plots de départ, toboggans et éléments structuraux tels que sculptures accessibles et bassins ; - le plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du niveau le plus élevé destiné à être occupé par des personnes.
- 356 - H c) Volume 2 Ce volume est limité par - - le plan vertical extérieur du volume 1 et le plan parallèle situé à 1,5 m de ce dernier; le sol ou la surface destinés à être occupés par des personnes et un plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface.

## Slide 797: 702.411.3.1 Volumes 0 et 1 des piscines
Dans les volumes 0 et 1 des piscines, seule la mesure de protection par TBTS sous une tension nominale non supérieure à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu est admise, la source de sécurité étant installée en dehors des volumes 0, 1 et 2 (voir aussi.

## Slide 798: 702.411.3.2 Volumes 0 et 1 des fontaines
Dans les volumes 0 et 1 des fontaines, l’une des mesures de protection suivantes doit être utilisée : - TBTS (voir 414), la source de sécurité étant installée en dehors des volumes 0 et 1 ; - coupure automatique de l'alimentation (voir 415.
1) par dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné non supérieur à 30 mA ; séparation électrique (voir 413.
3), la source de séparation alimentant un seul appareil étant située en dehors des volumes 0 et 1.
-.

## Slide 799: 702.411.3.3 Volume 2 des piscines
NOTE - Il n'existe pas de volume 2 pour les fontaines.
L’une ou plusieurs des mesures de protection suivantes doit être utilisée : - TBTS (voir 414), la source de sécurité étant installée en dehors des volumes 0, 1 et 2 ; - coupure automatique de l'alimentation (voir 415.
1) par dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné non supérieur à 30 mA ; séparation électrique (voir 413.
3), la source de séparation alimentant un seul appareil étant située en dehors des volumes 0, 1 et 2.
-.

## Slide 800: 702.414.1.1 Lorsque la TBTS est utilisée, quelle que soit sa tension nominale, la protection
contre les contacts directs doit être assurée par des barrières ou des enveloppes présentant au moins le degré de protection IP2X ou IPXXB en conformité avec la NF C 20-010.
Les règles de dimensionnement et de protection des circuits d’éclairage TBTS sont données dans le guide UTE C 15-559.
Pour les chutes de tension, les règles peuvent ne pas être appliquées pour les piscines à usage domestique au détriment de la durée de vie des matériels et de l’éclairage.
- 357 - H.

## Slide 801: 702.415.2 Liaison équipotentielle supplémentaire
Tous les éléments conducteurs des volumes 0, 1 et 2 doivent être reliés par des conducteurs d’équipotentialité, eux-mêmes reliés aux conducteurs de protection des masses des matériels situés dans ces volumes.
NOTES - 1 – Cette connexion peut être prévue à proximité immédiate de l'emplacement, par exemple sur un tableau de distribution, sur un accessoire ou sur tout autre matériel.
2 – Voir aussi 702.
55.
1.

## Slide 802: 702.46 Sectionnement et commande
Pour les piscines publiques, en vertu de l'article L131 du Code des communes et de l'article L 221-6, alinéa 2, du Code de la consommation, il est prescrit l’adjonction à proximité du bassin, d'un dispositif d'urgence permettant, en cas de besoin, l'interruption immédiate de l'effet "ventouse" et la libération d'un baigneur plaqué contre la grille.
H.

## Slide 803: 702.512.2 Influences externes
Les conditions d'influences externes sont les suivantes : Tableau 702A – Conditions d’influences externes VOLUMES Température ambiante (AA) Humidité Présence d’eau (AB) (AD) 0 4 4 8 1 4 4 5 2 4 4 2 * Sauf indication contraire, la classe des autres conditions d'influences externes est 1.
- 358 - H Les matériels électriques doivent posséder au moins les degrés de protection suivants en conformité avec la NF C 20-010 : - - - dans le volume 0 : dans le volume 1 : dans le volume 2 : IPX2 pour les piscines à l'intérieur des bâtiments ou IPX5 si ce volume peut être soumis à des jets d’eau pour nettoyage ; IPX8 ; IPX5 ; IPX5 pour les piscines à l'extérieur des bâtiments.
Pour l'équivalence entre les degrés de protection IP et le marquage par des gouttes d'eau, voir le tableau 702C.
Le tableau 702B résume les conditions dans lesquelles les matériels électriques peuvent être utilisés dans les différents volumes des piscines.
H.

## Slide 804: 702.522.21 Mise en œuvre selon les volumes
Dans les volumes 0, 1 et 2, les canalisations ne doivent pas comporter de gaine métallique.
NOTE – Il convient que les câbles soient disposés dans des conduits en matériau isolant.

## Slide 805: 702.522.22 Limitation des canalisations selon les volumes
Dans les volumes 0 et 1, les canalisations doivent être limitées à celles nécessaires à l'alimentation des appareils situés dans ces volumes.

## Slide 806: 702.522.23 Prescriptions complémentaires pour les canalisations des fontaines
Pour les fontaines, les prescriptions complémentaires suivantes doivent être satisfaites : a) Les câbles alimentant les matériels situés dans le volume 0 doivent cheminer le plus loin possible des bords du bassin et alimenter en vertical les matériels par le chemin le plus court possible.
Les câbles H07RN-8F conviennent dans le volume 0.
b) Dans le volume 1, les câbles doivent être protégés contre les dommages mécaniques (AG3).

## Slide 807: 702.522.24 Boîtes de connexion
H Les boîtes de connexion ne sont pas admises dans les volumes 0 et 1, à l'exception de celles situées dans le volume 1 pour les circuits TBTS.

## Slide 808: 702.53 Appareillage
Dans les volumes 0 et 1, aucun appareillage sauf TBTS, y compris les prises de courant, ne doit être installé.
Dans le volume 2, les prises de courant et interrupteurs sont admis à condition d'être protégés par l'une des mesures suivantes : - TBTS (voir 414), la source de sécurité étant installée en dehors des volumes 0, 1 et 2 ; - - coupure automatique de l'alimentation (voir 415.
1) par dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné non supérieur à 30 mA ; séparation électrique (voir article 413.
3), la source de séparation ali mentant un seul appareil étant située en dehors des volumes 0, 1 et 2.
- 359 -.

## Slide 809: 702.55.1.1 Généralités
Dans les volumes 0 et 1, seuls des appareils destinés à l’utilisation pour les piscines peuvent être installés, en tenant compte des prescriptions de 702.
55.
1 à 702.
55.
4.

## Slide 810: 702.55.1.2 Prescriptions particulières pour des matériels électriques basse tension
installés dans le volume 1 des piscines et autres bassins Les matériels fixes spécialement destinés à être utilisés dans les piscines (par exemple groupes de filtration, nage à contre-courant) alimentés sous une tension autre que la TBTS limitée à 12 V alternatif ou 30 V continu, sont admis dans le volume 1 avec les prescriptions suivantes : a) Les matériels électriques doivent être situés dans une enveloppe dont l'isolation est équivalente à une isolation supplémentaire et présentant une protection mécanique IK07.
b) Les prescriptions de 702.
55.
1.
1 a) à f) sont applicables, et c) L'ouverture de la trappe spécifiée en 702.

## Slide 811: 702.55.2 Appareils d'éclairage subaquatiques
Les luminaires placés dans l’eau ou au contact de l’eau doivent être conformes à la norme (1).
Les appareils d’éclairage situés derrière des hublots étanches doivent être mis en œuvre de manière qu’aucun contact, intentionnel ou non, ne puisse se produire entre les masses du luminaire et une partie conductrice des hublots.

## Slide 812: 702.55.3 Matériels électriques des fontaines
Les matériels électriques dans les volumes 0 et 1 doivent être inaccessibles, par exemple par utilisation de verre armé ou de grilles ne pouvant être enlevées qu'à l'aide d'un outil.
Les luminaires dans les volumes 0 et 1 doivent être fixés et être conformes à la norme (1).
Les pompes électriques doivent satisfaire aux conditions d’influences externes (voir 702.
512.
2).

## Slide 813: 703.53 Appareillage ............................................................................................................369
Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-703 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.
- 369 - H.

## Slide 814: 703.1 Domaine d'application
Les prescriptions particulières de la présente partie s'appliquent aux locaux dans lesquels sont installés des équipements de saunas à air chaud conformément à la norme en vigueur (*).
Les règles de cette partie s'appliquent aux saunas dont l'humidité est maintenue élevée pendant de longues périodes.
Les bains turcs sont des exemples de locaux auxquels les règles de la présente partie sont applicables.
H.

## Slide 815: 703.2.09.01 Sauna à air chaud : Local ou emplacement dans lequel l'air est chauffé en service
à haute température et où l'humidité relative est normalement faible, s'élevant seulement pendant une courte période lorsque de l'eau est versée sur le radiateur.

## Slide 816: 703.414.4.7 Lorsque la TBTS est utilisée, la protection contre les contacts directs doit être
assurée, quelle que soit la tension nominale au moyen de barrières ou d'enveloppes présentant au moins le degré de protection IP2X ou IPXXB.

## Slide 817: 703.512.2 Les matériels électriques doivent posséder au moins les degrés de protection IP24.
Quatre zones sont définies comme indiqué dans la figure 703A.
- - - - dans la zone 1, seuls sont admis les matériels appartenant aux radiateurs pour saunas ; dans la zone 2, aucune prescription spéciale n'est nécessaire du point de vue de la résistance du matériel à la chaleur ; dans la zone 3, les matériels doivent pouvoir supporter une température de 125 °C ; dans la zone 4, seuls sont installés : • • les luminaires montés de façon à empêcher leur surchauffe, les dispositifs de commande des radiateurs de saunas (thermostats et limiteurs de température), • les canalisations qui leur sont raccordées.
La résistance à la chaleur doit être comme prescrit pour la zone 3.

## Slide 818: 703.52 Canalisations
Les canalisations doivent comporter une isolation satisfaisant aux prescriptions de l'article.

## Slide 819: 412.2 et ne doivent comporter aucun revêtement
métallique.

## Slide 820: 703.53 Appareillage
Les appareillages non incorporés au radiateur doivent être placés en dehors du local.
(*) NF EN 60335-2-53 (C 73-823) - 370 - Figure 703A - Zones de température ambiante ______________ - 371 - Partie 7-704 – Installations de chantier.

## Slide 821: 704.536 Dispositifs de commande et de sectionnement.......................................................377
Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-704 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.
- 373 -.
H.

## Slide 822: 704.1 Domaine d'application
Les prescriptions particulières de la présente partie s’appliquent aux installations temporaires destinées : - - aux travaux de construction de nouveaux bâtiments ; aux travaux de réparation, de modification, d’extension ou de démolition de bâtiments existants ; aux travaux publics ; aux travaux de terrassement ; et aux travaux analogues.
- - - Les parties de bâtiments qui subissent des transformations telles que agrandissements, réparations importantes ou démolitions, sont considérées comme des chantiers pendant la durée des travaux correspondants, dans la mesure où ces travaux nécessitent la réalisation d’une installation temporaire.
Les prescriptions de cette partie ne sont pas applicables aux installations électriques des mines à ciel ouvert et des carrières.
H Les règles de cette partie ne sont pas applicables aux locaux administratifs des chantiers (par exemple bureaux, vestiaires, salles de réunion, cantines, restaurants, dortoirs, locaux sanitaires, etc.
) pour lesquels les règles générales des titres 1 à 6 de la présente norme sont applicables.

## Slide 823: 704.1.5 Dans les chantiers, les installations fixes sont limitées à l'ensemble comprenant
l'appareil général de commande et les dispositifs de protection principaux (voir 704-536).
NOTE - Cet ensemble d’appareillage est considéré comme l’interface entre l’alimentation et l’installation de chantier.
Les installations en aval sont considérées comme des installations mobiles, à l'exception des parties qui sont conçues conformément aux règles de la partie 52.
- 374 -.

## Slide 824: 704.312.2 Types de schémas de liaisons à la terre
Les schémas TT et TN-S sont utilisés de préférence dans les installations de chantier.
Le schéma TN-C peut être utilisé dans la partie fixe des installations, c'est-à-dire dans la partie comprise entre l'origine de l'installation et l'ensemble comprenant l'appareil général de commande et les dispositifs de protection principaux.
Le schéma IT peut être utilisé lorsqu'il est nécessaire d'éviter la coupure au premier défaut à la terre dans des cas particuliers et pour une partie d'installation (par exemple, alimentation d'un réseau de pompes de rabattement de nappe d'eau, alimentation de ventilateurs d'aération).
Mais ce schéma entraîne de lourdes sujétions : protection du conducteur neutre, limitation des longueurs de canalisations pour la protection au deuxième défaut ; en outre, l'isolement doit être surveillé par un contrôleur permanent d'isolement et la signalisation d'un premier défaut nécessite la recherche et l'élimination rapide de ce défaut.
H.

## Slide 825: 704.313 Alimentation
Tout matériel doit être identifié d’après la source qui l’alimente et ne doit comporter que des éléments appartenant à une seule et même installation, sauf pour des circuits d’alimentation de remplacement, de signalisation ou de commande.
NOTE - Un même chantier peut être desservi à partir de plusieurs alimentations, y compris par des groupes générateurs.

## Slide 826: 704.35 Installations de sécurité
Des installations de sécurité sont installées chaque fois que la sécurité des personnes risque d'être compromise par la défaillance possible de l'alimentation normale d'un circuit ou d'un appareil.

## Slide 827: 704.351 Éclairage de sécurité
Lorsqu'un texte le prescrit, l'éclairage de sécurité doit permettre de prendre les mesures de sécurité nécessitées par la défaillance de l'éclairage normal, compte tenu des particularités du chantier.
Il doit notamment permettre l'évacuation du personnel et la mise en application des consignes.
Il y a lieu notamment d'envisager la mise en place de cet éclairage dans les zones particulièrement obscures tels que noyau central de bâtiments élevés ou les niveaux de parkings souterrains.
L'éclairage de sécurité doit être électrique.
Il peut être assuré : - - - - par des blocs autonomes (solution fortement recommandée) conformément aux normes les concernant ; (1) par une installation alimentée par une batterie d'accumulateurs, la durée de fonctionnement autonome étant d'au moins une heure ; par lampes à accumulateurs ou à piles (cas de personnel restreint), la durée de fonctionnement étant d'au moins une heure ; par des groupes moteurs thermiques-générateurs pouvant assurer l'alimentation correcte de l'éclairage de sécurité dans un temps au plus égal à 15 secondes.

## Slide 828: 704.352 Autres circuits de sécurité
Les circuits alimentant des équipements tels que pompes de relevage ou d'épuisement, ventilateurs d'aération, etc.
dont la continuité de service est essentielle, leur arrêt faisant courir des dangers graves de noyade, d'asphyxie au personnel, sont à traiter comme des circuits de sécurité.
Ces circuits sont conçus de telle sorte que la protection soit assurée sans coupure automatique de l'alimentation au premier défaut et doivent pouvoir être alimentés, en cas de défaillance de l'alimentation normale et selon les puissances : - - par des groupes électrogènes pouvant assurer l'alimentation des circuits de sécurité dans un temps au plus égal à 15 secondes ; par des batteries d'accumulateurs associées à un chargeur redresseur (récepteurs alimentés en courant continu) ou une alimentation sans interruption (ASI) (récepteurs alimentés en courant alternatif).
H.

## Slide 829: 704.411.1 Généralités
Un DDR à haute sensibilité (I∆n ≤ 30 mA) doit être installé en amont de tout circuit destiné à alimenter des appareils mobiles ou portatifs (circuits alimentant les prises de courant).
Quelles que soient les mesures de protection prises (choix et mise en œuvre des matériels, maintenance, entretien, vérification), les risques suivants ne peuvent être négligés : - - - contact direct à la suite d'une dégradation des isolants ; contact direct à la suite d'une défaillance du matériel ou d'une imprudence des personnes ; contact indirect avec une masse non reliée à une prise de terre à la suite d'une rupture ou d'une mauvaise continuité du conducteur de protection.
H.

## Slide 830: 704.411.1.1 Protection contre les contacts directs
Les dispositions de protection contre les contacts directs utilisées sont : - - la protection par isolation des parties actives (annexe A.
1 e n 4-41) ; la protection au moyen de barrières ou d'enveloppes (annexe A.
2 en 4-41).

## Slide 831: 704.411.1.2 Mesures de protection
a) La TBTS (414) peut être utilisée dans toutes les circonstances et notamment lorsque les conditions de travail sont sévères, par exemple dans les enceintes conductrices exiguës pour l'alimentation des outils portatifs, pour le meulage en milieu mouillé ou pour le chauffage du béton.
La TBTP (414) peut être utilisée pour le chauffage du béton.
b) La mesure de protection par emploi de matériels de classe Il ou par isolation équivalente (412) est utilisée pour les matériels pour lesquels cette mesure de protection est réalisée par construction.
Cette mesure de protection est recommandée pour les outils portatifs à main.
L'attention est appelée sur le fait que les outils portatifs ne possèdent pas toujours un degré de protection suffisant pour leur utilisation dans des emplacements soumis à des projections d'eau (IPX4).

## Slide 832: 704.43 Protection contre les surintensités
Les dispositifs de protection contre les surintensités sont de préférence des disjoncteurs qui évitent les erreurs de réglage et de remplacement et facilitent l'exploitation.
- 376 -.

## Slide 833: 704.433 Protection contre les surcharges
En principe, tout circuit doit être protégé contre les surcharges.
Des dispositions particulières doivent être prises pour les circuits alimentant des appareils de levage, afin d'éviter des déclenchements intempestifs.
H.

## Slide 834: 704.434 Protection contre les courts-circuits
L’ensemble de chantier choisi doit être tel que les dispositifs de protection de chaque circuit possèdent un pouvoir de coupure au moins égal au courant de court-circuit présumé au point où il est installé.
Afin de parer à toute éventualité (déplacement, permutation, modifications diverses, etc.
), il est conseillé de choisir dans un même chantier des ensembles de chantier ayant la même tenue aux courants de court-circuit, permettant ainsi de les installer en n'importe quel emplacement du chantier.

## Slide 835: 704.511.1 Les ensembles de chantier doivent être conformes aux prescriptions de la norme
ou à l’article 558 de la présente norme.
(2).

## Slide 836: 704.512.2 Choix et mise en œuvre des matériels en fonction des influences externes
Sauf indications contraires, les conditions minimales d'influences externes susceptibles d'être rencontrées dans les installations de chantier sont les suivantes : AA AD AE AG AH température ambiante : - 5, + 40 °C présence d'eau : projections d'eau présence de corps solides : très petits chocs mécaniques : importants vibrations : moyennes (AA4) (AD4) (AE3) (AG3) (AH2) Les matériels doivent présenter les degrés de protection minimaux IP44 et IK08.

## Slide 837: 704.52 Canalisations
H.

## Slide 838: 704.522.8.1.8 Afin d’éviter la détérioration des câbles, ceux-ci ne doivent pas être posés dans
des passages de piétons ou de véhicules.
Si une telle pose est nécessaire, une protection spéciale contre les dommages mécaniques et contre les contacts avec les engins doit être prévue.
Lorsqu'il est fait usage de câbles souples, ceux-ci doivent être du type 07 RN-F ou 07 BN4-F Les câbles rigides doivent présenter une résistance mécanique équivalente.
(2) NF EN 60439-4 (C 63-424) - 377 - H.

## Slide 839: 704.525 Chutes de tension dans les installations
Des chutes de tension supérieures aux limites fixées pour les installations des bâtiments peuvent être admises sous réserve qu'elles ne nuisent pas au fonctionnement des matériels, notamment au démarrage des moteurs.

## Slide 840: 704.536 Dispositifs de commande et de sectionnement
Un ensemble d’appareillage doit pouvoir être coupé et sectionné par un dispositif situé à l’intérieur de l’ensemble.
Des dispositifs de coupure d’urgence doivent être prévus sur l’alimentation de tous les matériels d’utilisation.
Les dispositifs de sectionnement des alimentations de puissance doivent pouvoir être condamnés en position ouverte (voir 462.
2) (par une enveloppe verrouillée).
exemple par verrouillage ou disposition dans L’alimentation de chaque circuit doit s’effectuer à partir d’ensembles de distribution, chaque ensemble comprenant : - - - les dispositifs de protection contre les surintensités ; les dispositifs de protection contre les contacts indirects ; les socles de prise de courant, si nécessaire.

## Slide 841: 704.542.2 Prise de terre
Lorsque la prise de terre des bâtiments en construction est réalisée par une boucle à fond de fouille, ce qui est la solution obligatoire pour tout bâtiment destiné à abriter des lieux de travail (y compris les bâtiments d’habitation collectifs), cette prise de terre doit être utilisée par les entreprises du chantier, dès sa réalisation par l’entreprise principale de construction intervenant en premier sur le chantier.
Il y a lieu de créer des prises de terre provisoires si des appareils électriques sont utilisés avant l’existence de la boucle à fond de fouille.

## Slide 842: 704.555.1 Prises de courant
Les socles de prise de courant doivent être conformes soit à la norme NF EN 60309-1 (C 63- 300), soit à la norme NF C 61-303.
Les socles de prise de courant doivent être : soit à l'intérieur des ensembles décrits en 704.
511.
1 ; soit à l'extérieur sur les enveloppes (armoires ou coffrets) de ces ensembles.
- -.

## Slide 843: 705.443 Protection contre les surtensions d’origine atmosphérique ou dues
à des manœuvres.
379.

## Slide 844: 705.55 Autres matériels ......................................................................................................380
Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-705 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.
- 379 - H.

## Slide 845: 705.1 Domaine d'application
Les prescriptions particulières de la présente partie s'appliquent à toutes les parties des installations fixes des établissements agricoles et horticoles situées à l'extérieur et à l'intérieur et aux emplacements où se trouvent des animaux d'élevage (telles qu'écuries, étables, poulaillers, porcheries, locaux pour la préparation de la nourriture des animaux, greniers, granges pour le foin, la paille et les fertiliseurs, etc.
).
Les installations des logements d'habitation de ces établissements ne sont pas soumises aux règles de la présente partie, mais à la partie 7-771.
En cas d’incident, il convient de considérer la continuité de service des fonctions vitales pour la survie des animaux.
H.

## Slide 846: 705.353 Source de sécurité ou de remplacement
Pour l'élevage intensif des animaux (production industrielle animale), il y a lieu de prendre en compte la nécessité éventuelle d’une source de remplacement.

## Slide 847: 705.414 Lorsque la TBTS ou la TBTP est utilisée, la protection contre les contacts directs doit
être assurée au moyen de barrières ou d'enveloppes présentant au moins le degré de protection IP2X ou IPXXB, quelle que soit la tension nominale.

## Slide 848: 705.415.1 Les circuits alimentant des prises de courant, quel que soit leur courant assigné,
doivent être protégés par des dispositifs différentiels dont le courant différentiel-résiduel assigné n'est pas supérieur à 30 mA.

## Slide 849: 705.415.2 Liaison équipotentielle supplémentaire
Dans les locaux où se trouvent les animaux, une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier toutes les masses et tous les éléments conducteurs qui peuvent être touchés par les animaux.
Tous les sols conducteurs doivent comporter des armatures métalliques reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire.
H.

## Slide 850: 705.422 Règles complémentaires de protection contre l'incendie
Dans les locaux ou emplacements à risques d’incendie (BE2), la protection doit être assurée par des DDR de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 300 mA.
Ces locaux ou emplacements sont définis dans le guide UTE C 15-103.
H Losque la continuité de service est requise, ces dispositifs doivent être soit de type S, soit retardés.
Les appareils de chauffage utilisés dans les locaux d'élevage des animaux doivent être fixes et maintenus à une distance appropriée des animaux et des matériaux combustibles pour éviter tout risque de brûlures aux animaux ou d'incendie.
Pour les appareils radiants, la distance doit être d'au moins 0,5 m, à moins qu'une distance plus grande ne soit spécifiée par le constructeur de l'appareil dans la notice d'emploi.

## Slide 851: 705.443 Protection contre les surtensions d’origine atmosphérique ou dues à des
manœuvres Lorsque la protection par parafoudre n’est pas parafoudres est néanmoins recommandée.
imposée par 443, la mise en œuvre de - 380 -.

## Slide 852: 705.512 Les matériels électriques doivent posséder au moins les degrés de protection tels
qu’indiqués dans le guide UTE C 15-103.
H.

## Slide 853: 705.536 Dispositifs de sectionnement et de commande
Les dispositifs de coupure d'urgence ne doivent pas être disposés dans des endroits accessibles par les animaux ou dont l'accès serait empêché par des animaux.

## Slide 854: 705.55 Autres matériels
Lorsque des clôtures électriques sont placées au voisinage de lignes électriques aériennes, des distances appropriées doivent être respectées pour limiter les courants induits.
Les règles de mise en œuvre des clôtures électriques font l’objet de la norme NF EN 60335-2- 76 (C 73-876).
______________ - 381 - Partie 7-706 – Enceintes conductrices exiguës.

## Slide 855: 706.4 Protection pour assurer la sécurité ............................................................................383
______________ Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-706 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.
- 383 - H.

## Slide 856: 706.1 Domaine d'application
Les prescriptions particulières de la présente section s'appliquent aux installations des enceintes conductrices exiguës (emplacements BC4) et à l'alimentation des appareils à l'intérieur de ces enceintes.
Une enceinte conductrice exiguë est un local ou emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l’intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l’exiguïté limite les possibilités d’interrompre ce contact Des exemples d'enceintes conductrices sont les chaudières, toutes cuves métalliques dont les dimensions sont telles que les personnes qui y pénètrent pour leur réparation ou leur entretien sont continuellement en contact avec les parois.
D'une façon générale, il suffit qu'une dimension de l'enceinte soit particulièrement réduite - par exemple un vide sanitaire ou une fosse de garage - pour que la liberté de mouvement des personnes soit restreinte et que les règles relatives aux enceintes conductrices soient applicables.
Les prescriptions de cette partie ne s'appliquent pas aux emplacements dans lesquels les personnes peuvent se mouvoir librement pour travailler, y pénétrer ou en sortir, sans contrainte physique.
Elles s'appliquent à l'installation des matériels fixes dans les enceintes conductrices exiguës et à l'alimentation des matériels portatifs dans ces enceintes.

## Slide 857: 706.410.3 Généralités
Seules sont admises les mesures de protection suivantes : a) pour l'alimentation d'outils portatifs et d'appareils de mesures portatifs : - soit la TBTS (414) ; - soit la séparation électrique des circuits limitée à l’alimentation d’un seul appareil (413).
Les matériels électriques sont de préférence de la classe II ; s’ils sont de la classe I, leur masse et l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte conductrice sont interconnectés.
b) pour l'alimentation des lampes baladeuses : - la TBTS (414) ; Un luminaire à fluorescence avec un transformateur élévateur incorporé alimenté en TBTS est également admis.
H c) Pour l'alimentation des matériels fixes : - soit la coupure automa tique de l'alimentation (411) ; une liaison équipotentielle supplémentaire (415.
2) conductrices de l'enceinte ; doit relier les masses des matériels fixes et les parties - soit la TBTS (article 414) ; - soit la séparation électrique des circuits limitée à l’alimentation d’un seul appareil (413) ; - soit un dispositif de protection différentiel ayant un courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA protégeant un matériel de classe Il ou ayant une isolation équivalente, sous réserve que ce matériel possède un degré de protection adéquat.

## Slide 858: 706.415.2 Liaison équipotentielle supplémentaire
Si pour certains matériels, tels que des appareils de mesure ou de contrôle, il est nécessaire de disposer d'une prise de terre fonctionnelle, une liaison équipotentielle doit relier toutes les masses, tous les éléments conducteurs à l'intérieur de l'enceinte conductrice et la prise de terre fonctionnelle.
_________________ - 385 - Partie 7-708 – Installations électriques des parcs de caravanes.

## Slide 859: 708.530 Généralités et règles communes............................................................................388
Annexe - (informative) - Exemple d'instruction pour le branchement de la caravane sur l'alimentation du parc de caravanes.
391 Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-708 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.
-387- H.

## Slide 860: 708.1 Domaine d'application
Les prescriptions particulières de la présente partie s'appliquent aux parties des installations électriques des parcs de caravanes qui fournissent les possibilités d'alimentation des véhicules de loisirs ou des tentes.
Elles ne s'appliquent pas aux installations électriques intérieures des résidences mobiles de loisirs, des véhicules de loisirs, des unités mobiles ou transportables.
NOTES - 1 - Pour les installations dans les caravanes et les caravanes à moteur, fonctionnant en 12 V courant continu, les normes EN 1648-1 et EN 1648-2 s’appliquent.
2 - Pour les installations dans les caravanes et les caravanes à moteur, fonctionnant au-dessus de 12 V courant continu, la norme NF S 56-200 s’applique.

## Slide 861: 708.2.1 Véhicule de loisirs
Unité équipée pour l'habitation pour occupation temporaire ou saisonnière et pouvant satisfaire aux prescriptions pour la construction et l'utilisation des véhicules routiers.

## Slide 862: 708.2.1.1 Caravane
Véhicule de loisirs remorqué, utilisé pour le tourisme, et pouvant satisfaire aux prescriptions pour la construction et l'utilisation des véhicules routiers.

## Slide 863: 708.2.1.2 Caravane à moteur (camping car)
Véhicule de loisirs automoteur utilisé pour le tourisme et pouvant satisfaire aux prescriptions pour la construction et l'utilisation des véhicules routiers.
NOTE – La caravane à moteur est soit adaptée d’une série de production de véhicules, soit conçue et construite sur un châssis existant, avec ou sans cabine de conduite, le logement étant fixe ou démontable.

## Slide 864: 708.2.1.3 Résidence mobile de loisirs
Véhicule de loisirs transportable qui inclut des moyens de mouvement mais ne satisfait pas aux prescriptions pour la construction et l’utilisation des véhicules routiers.

## Slide 865: 708.2.2 Emplacement de caravane
Emplacement du sol destiné à l'installation d'un véhicule équipé pour les loisirs.

## Slide 866: 708.2.3 Parc de caravanes
Surface de terrain qui contient plusieurs emplacements de caravanes.

## Slide 867: 708.2.4 Point d'alimentation électrique de caravane
Matériel qui comporte les moyens de connexion et de déconnexion des câbles d'alimentation des véhicules de loisirs avec un réseau d'alimentation électrique.

## Slide 868: 708.31 Tensions normalisées
La tension nominale de l’installation d’alimentation des véhicules de loisirs ne doit pas être supérieure à 230 V en courant alternatif monophasé ou à 400 V en courant alternatif triphasé.
- 388 - H.

## Slide 869: 708.411.4 Dans le cas d’un schéma TN, seul le schéma TN-S doit être utilisé.
Le schéma IT est déconseillé.
H.

## Slide 870: 708.415.1 Protection complémentaire par dispositifs à courant différentiel résiduel
Les socles de prise de courant doivent être protégés par un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

## Slide 871: 708.51 Influences externes
Les matériels installés dans les parcs de caravanes doivent satisfaire aux conditions d’influences externes suivantes : - présence d’eau : AD4 (projections d’eau), IPX4 ; - présence de corps étrangers : AE2 (petits objets), IP3X ; - contraintes mécaniques (chocs) : AG3 (importants), IK08.

## Slide 872: 708.52 Canalisations
Les canalisations suivantes sont appropriées pour d'alimentation électrique des caravanes : les circuits alimentant les points - canalisations enterrées ; - lignes aériennes.
NOTE – Il est recommandé que l’alimentation des points de connexion des véhicules de loisirs soit réalisée par des canalisations enterrées.

## Slide 873: 708.529.5 Canalisations enterrées
Les canalisations enterrées doivent satisfaire aux prescriptions de 529.
5.
Les canalisations enterrées doivent, à moins qu’elles ne comportent une protection mécanique complémentaire, être placées en dehors de tout emplacement de caravane ou de toute surface où des piquets de tente ou des crochets d’ancrage peuvent être implantés.

## Slide 874: 708.529.7 Lignes aériennes
Tous les conducteurs aériens doivent être isolés.
Les poteaux et autres supports de lignes aériennes doivent être placés ou protégés de sorte qu'ils ne puissent être endommagés par tout mouvement prévisible des véhicules.
Les lignes aériennes doivent être à une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 6 m dans tous les endroits où les véhicules peuvent se déplacer et à 3,5 m dans les autres endroits.

## Slide 875: 708.530.1 Le point d'alimentation électrique doit être placé au bord de l'emplacement et à
20 m au plus du point de connexion du véhicule de loisirs ou de la tente.
- 389 - H.

## Slide 876: 708.530.2.1 Chaque socle de prise de courant et son enveloppe constituant une partie du
point d’alimentation électrique doivent être conformes à la norme et satisfaire au minimum au degré de protection IP44.
(1).

## Slide 877: 708.530.2.2 Les socles de prise de courant doivent être placés à une hauteur comprise entre
0,50 m et 1,50 m entre l’axe des alvéoles et le sol.
Dans des cas particuliers dus à des conditions d’environnement, la hauteur maximum peut être supérieure à 1,5 m.

## Slide 878: 708.530.2.3 Le courant assigné des socles de prise de courant doit correspondre à la
demande maximale et être d'au moins 16 A.

## Slide 879: 708.530.2.4 Un socle de prise de courant au moins doit être prévu pour la connexion de tout
véhicule de loisirs.

## Slide 880: 708.530.3 Un socle de prise de courant doit alimenter seulement une caravane.
Il y a lieu de prévoir au moins des socles de prises de courant conformes à la norme (1) de caractéristiques minimales suivantes : Socles de prises de courant monophasé : - Tension assignée : 200-250 V - Courant assigné : 16 A - Position horaire : 6 h - Nombre de pôles : 2 et un contact de terre - Construction : IP44 et IK08 minimum En supplément, des socles de prises de courant de caractéristiques suivantes peuvent être prévus : - Socles de prises de courant monophasé : - Tension assignée : 200-250 V - Courant assigné : 32 A - Position horaire : 6 h - Nombre de pôles : 2 et un contact de terre - Construction : IP44 et IK08 minimum - Socles de prises de courant triphasé : - Tension assignée : 346-415 V - Courant assigné : 32 A - Position horaire : 6 h - Nombre de pôles : 4 et un contact de terre - Construction : IP44 et IK08 minimum.

## Slide 881: 708.530.4 Quatre socles de prises de courant, au plus, peuvent être groupés dans un coffret
enveloppe.

## Slide 882: 708.531.1 Chaque socle de prise de courant doit être protégé individuellement par un
dispositif à courant différentiel ayant un courant différentiel- résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

## Slide 883: 708.533 Protection contre les surintensités
Chaque socle de prise de courant doit être protégé individuellement contre les surintensités.
(1) NF EN 60309-2 (C 63-310) - 390 -.

## Slide 884: 708.559.1 Connexion de la caravane
L'alimentation des caravanes s'effectue souvent à partir de bornes comportant à la fois des prises de courant et des robinets de distribution d'eau.
Les risques qui résultent de la proximité des socles de prise de courant et des distributions d'eau, concernent non seulement la possibilité de contact simultané mais les possibilités d'arroser les socles de prise de courant et de rendre le sol mouillé à proximité.
En fait, ces risques sont pris en considération dans le choix du degré de protection des socles de prise de courant (IPX4 correspondant à la condition AD4).
Toutefois, il est souhaitable que les appareillages électriques et les robinets de distribution d'eau soient convenablement séparés de façon à éviter tout contact fortuit et simultané entre les premiers et les seconds.
En outre, il est recommandé que les bornes elles-mêmes soient en matière isolante.

## Slide 885: 708.559.1.1 Eléments du dispositif de connexion
Les moyens de connexion entre le socle de prise de courant de l'emplacement de caravane et le véhicule de loisirs doivent être constitués : - - - d'une fiche comme spécifié par la norme d'un câble souple du type H07 RN-F ou équivalent comportant un conducteur de protection, identifié selon le HD 308 ; d'un connecteur comme spécifié par la norme (2).
; (2).

## Slide 886: 708.559.1.2 Longueur du câble
La longueur du câble ne doit pas dépasser 25 m.
Le câble ne doit pas comporter de connexions intermédiaires sur toute sa longueur.

## Slide 887: 708.559.1.3 Section du câble
Pour un socle de prise de courant de 16 A, la section minimale est de 2,5 mm2.
Pour un socle de prise de courant de 32 A, la section minimale est de 6 mm2.
H.

## Slide 888: 708.559.1.4 Mise en œuvre des câbles
Les câbles sont installés de manière à ce qu'ils ne soient pas endommagés par des tensions ou des écrasements.

## Slide 889: 708.559.1.5 Information des utilisateurs
L’exploitant du camping a pour obligation d’informer l’utilisateur sur la nature du courant délivré et sur les possibilités de connexion de la caravane (voir annexe).
(2) NF EN 60309-2 (C 63-310) - 391 - Annexe – (informative) – Exemple d'instruction pour le branchement de la caravane sur l'alimentation du parc de caravanes Il est recommandé que le directeur du camping fournisse à chaque usager de caravane ayant l'intention de se raccorder à l'alimentation du camping, une notice d'instructions claire et à jour et appose, à chaque point d'alimentation, une copie à jour de cette notice d'instruction aisément lisible et protégée contre les intempéries.
Cette notice d'instruction doit comprendre, au moins, les indications suivantes : INSTRUCTIONS POUR LE BRANCHEMENT DIRECT A L'ALIMENTATION DU PARC DE CARAVANES Ce camping met à votre disposition pour votre caravane une connexion directe et une mise à la terre à l'alimentation du camping.
Généralités a) L'alimentation de ce camping est.
* V,.

## Slide 890: 709.559 Matériels d’utilisation.............................................................................................395
s.
393 Annexe - (informative) - Exemple d'instruction pour le branchement du bateau de plaisance sur l'alimentation du port.
396 Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-709 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.

## Slide 891: 709.1 Domaine d'application
Les prescriptions de la présente section sont applicables à l'installation électrique des marinas pour l'alimentation des bateaux de plaisance d’une longueur inférieure ou égale à 24 m.
NOTE - De telles installations sont caractérisées par le risque de corrosion, la présence d'eau, les mouvements de structures, les dommages mécaniques et les risques accrus de chocs électriques dus à la réduction de la résistance du corps humain et au contact du corps avec le potentiel de la terre.

## Slide 892: 709.2.1 Bateau de plaisance
Tout bateau, vaisseau, yacht, maison exclusivement pour les sports et loisirs.
flottante ou unité flottante motorisée utilisée.

## Slide 893: 709.2.2 Marina
Installation pour le mouillage des bateaux de plaisance avec des appontements, des jetées et des quais fixes ou des pontons permettant l'amarrage de plus d'un bateau de plaisance.

## Slide 894: 709.2.3 Point d'amarrage
Endroit où un bateau peut être mouillé.

## Slide 895: 709.313 Tensions nominales d’alimentation
La tension nominale des installations alimentant les bateaux de plaisance ne doit pas être supérieure à 230 V en courant alternatif monophasé ou à 400 V en courant alternatif triphasé.

## Slide 896: 709.411.4 Dans le cas d’un schéma TN, seul le schéma TN-S doit être utilisé.
Le schéma IT est déconseillé.
H.

## Slide 897: 709.415.1 Protection complémentaire par dispositifs à courant différentiel-résiduel
Les socles de prise de courant doivent être protégés par un dispositif à courant différentiel-résiduel ayant un courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

## Slide 898: 709.51 Influences externes
Les matériels installés sur et au-dessus des jetées, des appontements, des quais ou des pontons doivent satisfaire aux conditions d'influences externes suivantes : Présence d'eau AD4 (projections d'eau) AD5 (jets d'eau) AD6 (Paquets d'eau) NOTE - Le code approprié sera choisi selon les influences externes réelles.
Présence de corps étrangers Présence de substances corrosives ou polluantes Contraintes mécaniques (chocs) AE3 (Petits objets), AF3 (Atmosphérique) AG3 (Importants), IPX4 IPX5 IPX6 IP4X IK08 - 394 - H.

## Slide 899: 709.52.1 Canalisations des marinas
Les règles générales de la partie 52 de la NF C 15-100 sont applicables en prenant en compte les conditions d’influences externes (709.
51).

## Slide 900: 709.52.1.1 Les canalisations suivantes ne doivent pas être utilisées :
- - - les lignes aériennes, les conducteurs isolés sous conduits, les câbles avec des conducteurs en aluminium.

## Slide 901: 709.52.1.2 Les câbles doivent être choisis et installés de façon que les dommages
mécaniques dus aux marées et aux autres mouvements des structures flottantes soient évités.
Les conduits doivent être installés pour permettre l'écoulement de l'eau par des pentes et/ou des trous d'évacuation.

## Slide 902: 709.530.1 Les coffrets avec des socles de prises de courant pour l'alimentation des bateaux
de plaisance doivent être situés aussi près que possible des points d'amarrage à alimenter.
NOTES - 1 - Les socles de prises de courant pour l'alimentation des bateaux peuvent être installés dans des coffrets séparés du tableau de distribution.
2 - Si les socles de prises de courant sont installés dans un tableau de distribution, ce tableau doit être situé aussi près que possible des points d'amarrage à alimenter.

## Slide 903: 709.530.2 Les tableaux de distribution et les coffrets de socles de prises de courant installés
à l'extérieur doivent avoir les degrés de protection minimaux IP44 et IK08.
Les enveloppes doivent résister à la corrosion.
Lorsque les tableaux de distribution et les prises de courant associées sont installés sur des installations flottantes ou des jetées, ils doivent être fixés à au moins 0,3 m au-dessus de la passerelle.

## Slide 904: 709.530.3 Un socle de prise de courant doit alimenter seulement un bateau de plaisance.
(1) Il y a lieu de prévoir des socles de prises de courant conformes à la norme caractéristiques minimales suivantes : de Socles de prises de courant monophasé : - Tension assignée : 200-250 V - Courant assigné : 16 A - Position horaire : 6 h - Nombre de pôles : 2 et un contact de terre - Construction : IP44 et IK08 minimum En supplément, des socles de prises de courant de caractéristiques suivantes peuvent être prévus : - Socles de prises de courant monophasé : - Tension assignée : 200-250 V - Courant assigné : 32 A - Position horaire : 6 h - Nombre de pôles : 2 et un contact de terre - Construction : IP44 et IK08 minimum (1) NF EN 60309-2 (C 63-310) - 395 - H - Socles de prises de courant triphasé : - Tension assignée : 346-415 V - Courant assigné : 32 A - Position horaire : 6 h - Nombre de pôles : 4 et un contact de terre - Construction : IP44 et IK08 minimum.

## Slide 905: 709.530.4 Quatre socles de prises de courant, au plus, peuvent être groupés dans un coffret
enveloppe.

## Slide 906: 709.531.2 Dispositifs à courant différentiel-résiduel
Les socles de prises de courant doivent être protégés individuellement par un dispositif à courant différentiel-résiduel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

## Slide 907: 709.533 Dispositifs de protection contre les surintensités
Chaque socle de prise de courant doit être protégé individuellement contre les surintensités.

## Slide 908: 709.559.1.1 Eléments du dispositif de connexion
Le dispositif de connexion du bateau de plaisance se compose : - - d'une caractéristiques indiquées en 709.
530.
2 ; fiche avec un contact relié au conducteur de protection possédant les d'un câble souple du type H07 RN-F ou équivalent comportant un conducteur de protection, relié soit à demeure au bateau de plaisance, soit à un connecteur possédant les caractéristiqu es indiquées en 709.
530.
3.

## Slide 909: 709.559.1.2 Longueur du câble
La longueur du câble ne doit pas dépasser 25 m.
Le câble ne doit pas comporter de connexions intermédiaires sur toute sa longueur.

## Slide 910: 709.559.1.3 Section du câble
Pour un socle de prise de courant de 16 A, la section minimale est de 2,5 mm2.
Pour un socle de prise de courant de 32 A, la section minimale est de 6 mm2.

## Slide 911: 709.559.1.4 Mise en œuvre des câbles
Les câbles sont installés de manière à ce qu'ils ne soient pas : - - déplacés par les mouvements du bateau de plaisance, ou endommagés par des frottements, des tensions ou des écrasements.
Sauf s'ils sont installés dans des conduits en plastique, des gaines, des longerons ou analogues, ils doivent être fixés par des colliers ou attaches à des intervalles d'environ 0,3 m.
Ils doivent être posés à distance des réservoirs d'essence, des pots d'échappement et des sources de chaleur.

## Slide 912: 709.559.1.5 Information des utilisateurs
L’exploitant de la marina a pour obligation d’informer l’utilisateur sur la nature du courant délivré et sur les possibilités de connexion du navire de plaisance (voir annexe).
- 396 - H Annexe - (informative) - Exemple d'instruction pour le branchement du bateau de plaisance sur l'alimentation du port Il est recommandé que le directeur du port fournisse à chaque usager de bateau ayant l'intention de se raccorder à l'alimentation de la marina, une notice d'instructions claire et à jour et appose, à chaque point d'alimentation, une copie à jour de cette notice d'instruction aisément lisible et protégée contre les intempéries.
Cette notice d'instruction doit comprendre, au moins, les indications suivantes : INSTRUCTIONS DE MOUILLAGE POUR LE BRANCHEMENT DIRECT A L'ALIMENTATION DU QUAI Cette marina met à votre disposition pour votre bateau de plaisance une connexion directe et une mise à la terre à l'alimentation du quai.
Généralités a) A moins que vous n'ayez un l'installation électrique de votre bateau de (l'électrolyse) peut endommager votre bateau ou les bateaux voisins.
transformateur d'isolement embarqué pour séparer la corrosion l'alimentation du quai, b) L'alimentation de cette marina est.

## Slide 913: 711.6 Vérification ................................................................................................................401
Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-711 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.
- 399 - C.

## Slide 914: 711.1 Domaine d'application
Les prescriptions particulières de la présente partie s'appliquent aux installations électriques temporaires des chapiteaux, tentes, structures, baraques, stands que l'on rencontre dans des emplacements ou enceintes tels que champs de foire, marchés, parcs de loisirs, cirques, lieux d'expositions ou de spectacle.
Sauf spécifications contraires, la présente partie n'est pas applicable aux machines et matériels pour lesquels il existe des prescriptions dans les normes appropriées, telle que la norme relative à la sécurité des machines (1).
traite de La présente partie les stands, chapiteaux, etc, l’installation électrique dans l’alimentation fixe de cette installation devant satisfaire aux règles générales de la présente norme.
Si les installations temporaires visées par la présente partie comprennent des unités mobiles ou transportables dans lesquelles une installation ou une partie d’installation électrique est incorporée, ces unités doivent satisfaire aux dispositions de la partie 7-717.
C.

## Slide 915: 711.313 Alimentation
La tension d'alimentation nominale des installations électriques temporaires ne doit pas dépasser 230/400 V en courant alternatif.

## Slide 916: 711.411.3.2 Coupure automatique de l'alimentation
A l'origine de l'installation et en tête des circuits non terminaux, la coupure automatique est assurée par des dispositifs à courant différentiel résiduel à moyenne sensibilité, temporisés ou de type S, afin d'assurer la sélectivité avec les dispositifs différentiels protégeant les circuits terminaux (voir 711.
415.
1).

## Slide 917: 711.411.4 Schéma TN
Si le schéma des liaisons à la terre est TN, seul le schéma TN-S doit être utilisé.

## Slide 918: 711.411.6 Schéma IT
Le schéma des liaisons à la terre IT ne peut être utilisé que si le choix d'un autre schéma est impossible.
Toutefois, le schéma IT peut être utilisé pour des applications en courant continu.
——————— (1) NF EN 60204-1 (C 79-130) - 400 - C.

## Slide 919: 711.415.1 Protection complémentaire
Quel que soit le schéma des liaisons à la terre, tous les circuits terminaux doivent être protégés par un DDR de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA, à l'exception des circuits alimentant des moteurs de forte puissance qui peuvent être protégés par des dispositifs à moyenne sensibilité de type S ou non volontairement retardés.
Dans le cas d’un schéma IT, il doit être prévu un DDR par circuit.

## Slide 920: 711.415.2 Liaison équipotentielle supplémentaire
Dans les emplacements utilisés pour des animaux, une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier toutes les masses et éléments conducteurs pouvant être touchés simultanément par les animaux.

## Slide 921: 711.421 Règles générales de protection contre l'incendie
Les vitrines illuminées et les panneaux d'affichage doivent être constitués de matériaux présentant une résistance à la chaleur, une tenue mécanique, une isolation électrique et une ventilation appropriées, en tenant compte de la combustibilité des objets exposés à la chaleur dégagée par l'illumination.
Les étalages comportant une concentration de matériels électriques, d'éclairage ou de lampes susceptibles d'émettre une chaleur excessive doivent être équipés de toits en matériaux M0, M1 ou M2, convenablement ventilés.

## Slide 922: 711.422.1.13 Les moteurs commandés automatiquement ou à distance, ou non surveillés en
permanence, doivent être protégés contre les températures excessives par des dispositifs de protection contre les surcharges avec réarmement manuel ou par des dispositifs analogues.

## Slide 923: 711.462 Sectionnement et coupure en charge
Chaque structure, baraque, stand ou entité, destiné à être occupé par un utilisateur spécifique et chaque circuit de distribution alimentant des installations extérieures doit être prévu avec ses propres dispositifs de sectionnement et de coupure en charge facilement accessibles et aisément identifiables.

## Slide 924: 711.463 Coupure d'urgence
Un dispositif de coupure d'urgence doit être prévu en tête de l'installation électrique des entités telles que baraques ou stands.
Cette fonction de coupure d'urgence peut être assurée par le dispositif prescrit en 711.
462.

## Slide 925: 711.526 Connexions électriques
Les connexions doivent être enfermées dans des enveloppes de degré de protection minimal IP4X ou IPXXD.

## Slide 926: 711.53 Les dispositifs de protection contre les contacts indirects et contre les surintensités, des
circuits d'entités telles que baraques ou stands doivent être mis en œuvre dans des enveloppes fermées de degré de protection minimal IP4X ou IPXXD ne pouvant être ouvertes qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil.

## Slide 927: 711.551 Groupes générateurs à basse tension
Les groupes générateurs doivent être situés ou protégés de manière à éviter des dangers et des blessures pour des personnes par un contact par inadvertance avec des parties à température élevée ou dangereuses.
Le guide UTE C 15-401 définit les conditions de mise en œuvre dans l'installation électrique, des groupes électrogènes.
- 401 - C C.

## Slide 928: 711.559.2.1 Luminaires
Les luminaires et motifs lumineux doivent être fixés de manière sûre à la structure ou aux supports destinés à les maintenir.
Voir aussi 559.
2.
4.
Les luminaires et motifs lumineux fixés à moins de 2,5 m (portée de main) du sol ou susceptibles de contacts fortuits doivent être fermement fixés, et situés ou protégés de manière à empêcher tout risque de blessure pour les personnes ou d'inflammation des matériaux.

## Slide 929: 711.559.2.2 Douilles
Les douilles avec pénétration de l'isolation pour les connexions ne doivent pas être utilisées, sauf si le câble et les douilles sont compatibles et si les douilles ne sont plus démontables après fixation du câble.

## Slide 930: 711.559.2.3 Lampes dans les stands de tir
Les lampes dans les stands de tir et de spectacles forains dans lesquels des projectiles sont utilisés doivent être convenablement implantées afin d’éviter tout dommage accidentel.

## Slide 931: 711.559.2.4 Projecteurs
Si des projecteurs mobiles sont utilisés, ils doivent être mis en oeuvre de manière qu’ils soient inaccessibles.
Les câbles d'alimentation doivent être souples et doivent présenter une protection mécanique appropriée.
Ces câbles doivent être du type H07RN-F ou H07BB-F.

## Slide 932: 711.559.2.5 Risque d'incendie par les luminaires et les projecteurs
Les luminaires et projecteurs doivent être fixés et protégés afin que leur orientation ou une concentration de chaleur ne soient pas susceptibles d'entraîner l'inflammation d'un quelconque matériau.
Les prescriptions de distances minimales des objets éclairés données par le constructeur doivent être respectées.

## Slide 933: 711.559.2.6 Enseignes et tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie
à vide assignée supérieure à 1kV Les enseignes et tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1kV doivent être installés conformément aux dispositions des normes NF C 15-150-1 et NF C 15-150-2.
S'ils sont enfermés dans des enveloppes, celles-ci doivent être en matériau M3 au moins ou en matériau satisfaisant à l'essai au fil incandescent, la température du fil incandescent étant de 750°C.
Le matériau du plan d'appui arrière des enseignes ou des tubes doit être M1.

## Slide 934: 711.559.2.7 Installations d'éclairage TBTS
Les installations d'éclairage TBTS doivent satisfaire aux prescriptions du guide UTE C 15-559.

## Slide 935: 711.6 Vérification
Les réglements nationaux indiquent les conditions de vérification des installations temporaires visées par la présente partie, notamment les réglements émanant du Ministère chargé du Travail et ceux émanant du Ministère de l'Intérieur.
_____________ - 402 - Partie 7-717 – Unités mobiles ou transportables.

## Slide 936: 717.555 Matériels d’installation............................................................................................406
Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-717 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables C C C.

## Slide 937: 717.1 Domaine d’application
Les prescriptions particulières de la présente partie sont applicables aux unités : - - soit du type mobile, par exemple véhicules (autopropulsés ou remorqués) ; soit du type transportable, par exemple conteneurs ou cabines installés sur chantier.
Des exemples d’utilisation sont les émetteurs radio/télé, les services médicaux, la publicité, la lutte contre l’incendie, les ateliers, etc.
Plusieurs unités peuvent être électriquement interconnectées.
Ces prescriptions ne sont pas applicables : - - - - - aux groupes générateurs de remplacement ; aux navires de plaisance ; aux machines mobiles conformes à la norme NF EN 60204-1 (1) ; aux caravanes ; aux matériels de traction électrique des véhicules.
Les prescriptions complémentaires des parties du titre 7, si elles sont applicables, seront prises en compte, par exemple pour les douches, les emplacements à usages médicaux, etc.

## Slide 938: 717.312.2.1 Schéma TN
Le schéma TN-C n’est pas admis à l’intérieur d’une unité.

## Slide 939: 717.313 Alimentation
Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour l’alimentation d’une unité : a) alimentation par un groupe générateur à basse tension (voir figures 717A.
1 et 717A.
2) ; Le groupe générateur peut être à l’intérieur d’une unité ou un groupe mobile.
b) alimentation directe par une installation électrique fixe (voir figure 717B) ; c) alimentation par une installation électrique fixe par l’intermédiaire d’un transformateur assurant une séparation simple (voir figures 717C.
1 et 717C.

## Slide 940: 717.411 Protection par coupure automatique de l'alimentation
a) pour les alimentations conformes à 717.
313 a) et 717.
313 c), seuls les schémas TN et IT sont autorisés et la protection par coupure automatique de l’alimentation doit être assurée : - - en schéma TN, conformément aux protection étant des DDR ; dispositions de 717.
411.
4, les dispositifs de en schéma IT, conformément aux dispositions de 717.

## Slide 941: 717.411.3.1.1 Liaison équipotentielle principale
Les parties conductrices accessibles des unités telles que châssis, enveloppe conductrice, structure d'ensemble ou tubulaire doivent être interconnectées et reliées au conducteur principal de protection de l’unité par la liaison équipotentielle principale.
Cette liaison doit être à âme souple.

## Slide 942: 717.411.3.1.2 Equipotentialité des masses
Les masses des matériels électriques des unités doivent être interconnectées et reliées au conducteur principal de protection de l’unité, lui-même relié à la liaison équipotentielle principale.

## Slide 943: 717.411.3.1.3 Si plusieurs unités sont électriquement interconnectées et alimentées par la
même source, les liaisons équipotentielles principales doivent aussi être interconnectées.

## Slide 944: 711.411.3.1.4 Si un groupe générateur BT situé à l’extérieur est utilisé, sa masse doit être
reliée à la liaison équipotentielle principale.
C C.

## Slide 945: 717.411.4 Schéma TN
Dans le cas d’alimentation par un groupe générateur à basse tension [717.
313 a) ] ou par l’intermédiaire d’un transformateur assurant une séparation simple [717.
313 c) ], si le schéma TN est choisi, le point neutre ou, si cela n'est pas possible, un conducteur de phase, doit être relié à la liaison équipotentielle principale (voir figures 717A.
1 et 717C.
1).

## Slide 946: 717.411.6 Schéma IT
Dans le cas d’alimentation par un groupe générateur à basse tension [717.
313 a) ] ou par l’intermédiaire d’un transformateur assurant une séparation simple [717.
313 c) ], si le schéma IT est choisi, la borne « terre » du CPI doit être connectée à la liaison équipotentielle principale (voir figure 717 C.
2).

## Slide 947: 717.415.1 Protection complémentaire par DDR
Une protection complémentaire par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA est nécessaire pour les matériels utilisés à l’extérieur de l’unité et pour tous les socles de prise de courant, à l'exception des socles de prises alimentés par des circuits protégés par : - TBTS, ou - TBTP, ou - séparation électrique.

## Slide 948: 717.512 Influences externes
Les matériels installés à l’extérieur des unités mobiles doivent satisfaire aux conditions d’influences externes suivantes : - - - présence d’eau : AD4 (projections d’eau), IPX4 ; présence de corps étrangers : AE2 (petits objets), IP3X ; contraintes mécaniques (chocs) : AG3 (importants), IK08.
- 405 - C.

## Slide 949: 717.514 Identification
Une plaque indicatrice doit être fixée à un emplacement visible par l’utilisateur de l’unité, indiquant clairement et de manière non ambiguë les types d'alimentations pouvant être connectés à l’unité.
Les descriptions indiquées en 717.
313 doivent être utilisées.

## Slide 950: 717.521.2 Canalisations
Des câbles souples en cuivre de section minimale 2,5 mm2 doivent être utilisés pour la connexion de l’unité à l’alimentation.
Les câbles doivent pénétrer dans l’unité par une entrée isolante de manière à assurer la double isolation.
Les gaines des câbles doivent être solidement fixées ou accrochées à l’unité.

## Slide 951: 717.555 Matériels d’installation
717.
555.
1Les fiches et prises de courant doivent être conformes à la NF EN 60309-1 (2).

## Slide 952: 717.555.2 Les socles de prises de courant situés à l’extérieur de l’unité doivent être équipés
d’une enveloppe assurant un degré de protection au moins égal à IP44.

## Slide 953: 717.559.1.1 Eléments des dispositifs de connexion à l’alimentation
Les dispositifs de connexion NF EN 60309-1 (2) et aux règles suivantes : reliant l’unité à l’alimentation doivent satisfaire à la - - - - les fiches doivent avoir une enveloppe en matériau isolant ; les fiches et les socles doivent procurer un degré de protection au moins égal à IP44, si elles sont extérieures ; les entrées d’appareils et leurs enveloppes doivent procurer un degré de protection au moins égal à IP55 ; la partie mâle doit se situer sur l'unité.
——————— (2) NF EN 60309-1 (C 63-300) - 406 - Figure 1a 2 8 8 10b 9 9 9 4 I∆ =n 30mA 10a M M1 M2 5 L1 L2 L3 N PE 6 6a 11 INFO NEWS 9 6d 6b 6c 9 9 5 7 7 3 1a Groupe générateur Basse tension 4 2 11 6d 6e 8 8 10b I∆ =n 30mA 10a 9 9 9 M M1 M2 5 L1 L2 L3 N PE 6 6a 9 6b 6d 11 6c INFO NEWS 9 9 5 6e 7 7 3 Figure 717A.
2 – Exemple d’alimentation par un groupe générateur à basse tension situé à l’extérieur de l’unité en schéma TN C Légende des figures 717A.
1 et 717A.
2 1a 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 10b Alimentation de l’unité par un groupe générateur BT conformément à 717.

## Slide 954: 752.55 Autres matériels ......................................................................................................416
Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-752 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.
- 415 -.

## Slide 955: 752.1 Domaine d’application
Les prescriptions de la présente partie sont applicables aux installations électriques des aires de distribution des carburants liquides.
Les installations de distribution de liquides inflammables sont généralement des installations classées, le plus souvent soumises à déclaration.
De ce fait, elles doivent notamment satisfaire aux prescriptions de l'arrêté-type n°261 bis (n° de nomenclature actuel 1434) relatif au remplissage et à la distribution de liquides inflammables.

## Slide 956: 752.46 Coupure d’urgence
Un dispositif de coupure d’urgence doit être prévu pour couper l’alimentation de l’aire de distribution des carburants liquides.

## Slide 957: 752.51 Emplacements dangereux
Conformément à la Directive européenne 1999/92/CE du 16/12/99, le document relatif à la protection contre les explosions établi et tenu à jour par le chef d’établissement mentionne les emplacements dangereux classés en zones.
Toutefois, sont classés obligatoirement en zone 1 les volumes au-dessus du sol et limités : a) pour les orifices des bouches de chargement des réservoirs de stockage : - par la surface sphérique située à 2 m autour de la bouche si celle-ci est à l'extérieur, - par les parois du local si la bouche est située à l'intérieur.
b) pour les évents : - par la surface sphérique située à 2 m autour de l'orifice : c) pour les appareils distributeurs : - par la surface cylindrique située à « x » mètres autour de l'appareil « x » étant égal à la longueur du flexible de chargement majorée de 1 m et par le plan horizontal tangent au sommet de l'appareil si celui-ci est à l'extérieur, et par le plan horizontal situé à 2 m au- dessus du sommet si celui-ci est situé à l'intérieur.

## Slide 958: 752.52 Canalisations
Les canalisations doivent être choisies et mises en œuvre conformément aux dispositions des emplacements BE3 (voir 424).
Les canalisations enterrées, à l'exception de celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage, doivent cheminer à une distance du ou des réservoir(s) de stockage supérieure à 0,50 m, comptée en projection sur le plan horizontal.

## Slide 959: 752.53 Appareillage
Les appareils de protection sont mis en œuvre dans des armoires situées en dehors des emplacements dangereux et des zones de lavage et de graissage.

## Slide 960: 752.542 Installation de mise à la terre
Pour un même établissement, il ne doit y avoir qu'une seule prise de terre ou un ensemble de prises de terre interconnectées pour assurer la mise à la terre des réservoirs et celle des masses de l'installation électrique.
Les prises de terre sont situées en dehors des volumes situés au-dessous des zones 0 et 1 ; il en est de même pour les circuits de mise à la terre des masses de l'installation.
- 416 -.

## Slide 961: 752.55 Autres matériels
Les appareils de distribution doivent être conformes à la Directive 94/9/CE.
Les autres matériels installés dans les emplacements dangereux doivent répondre aux conditions d'influences externes BE3 (voir 424).
L’appareillage et les foyers lumineux sont placés hors d'atteinte des véhicules, compte tenu du plus grand gabarit admissible.
Il est recommandé que les foyers lumineux respectent en tout point une hauteur libre de 2 mètres.
Cette prescription n'exclut pas l'emploi de foyers de balisage des obstacles ou de cheminement des aires de circulation, sous réserve qu'ils soient protégés convenablement contre les dommages méca niques (IK07) (512.

## Slide 962: 753.5 Equipements de chauffage électrique installés en
plafond.
423.

## Slide 963: 753.6 Chauffage avec émetteurs muraux (convecteur, panneau rayonnant et
émetteurs à accumulation).
424 Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
- 419 -.

## Slide 964: 753.1 Domaine d’application et règles communes
La présente partie traite de l’installation : - - - des éléments chauffants pour planchers rayonnants ; des équipements de chauffage électriques installés en ou au plafond ; des appareils de chauffage muraux directs et des appareils de chauffage à accumulation.

## Slide 965: 753.2.1 Eléments chauffants pour planchers rayonnants
• • • Elément chauffant Elément composé d’un câble ou d’un film souple chauffant, et de sa ou ses liaison(s) froide(s) destinée(s) à relier ce câble ou ce film chauffant au point de connexion à l’installation de l’alimentation.
Plancher rayonnant à accumulation Chauffage électrique à inertie, à basse température, par le plancher composé d’un élément chauffant enrobé dans une dalle épaisse armée.
Plancher rayonnant direct Chauffage électrique direct, à basse température, par le plancher composé d’un élément chauffant au-dessus d’un isolant thermique et d’une chape flottante armée de faible épaisseur.
Ce type de chauffage est généralement appelé Plancher Rayonnant Electrique (PRE).

## Slide 966: 753.2.2 Equipements de chauffage électriques installés en ou au plafond
• • Plafond rayonnant plâtre Plafond rapporté en plaque de plâtre spécifique équipé de panneaux chauffants et de panneaux non chauffants.
Le panneau chauffant comprend un élément chauffant collé sous un panneau rigide de laine minérale et équipé d’un cordon et d’une prise spécifique.
Ce type de chauffage est généralement appelé PRP.
Plafond rayonnant modulaire Plafond suspendu composé d’une association de modules rayonnants et de modules non chauffants préfabriqués en usine: Un module rayonnant est une unité chauffante préfabriquée se présentant sous la forme d’un panneau sandwich assemblé par collage et composé d’un isolant thermique, d’une sous face décorative, d’un élément chauffant disposé entre l’isolant et la sous face décorative et équipé d’un cordon et d’une prise spécifique.
Ce type de chauffage est généralement appelé PRM.

## Slide 967: 753.2.3 Emetteur mural direct
• Convecteur Appareil fixé à une paroi verticale, équipé d’une résistance électrique permettant le chauffage du local par convection naturelle de l’air au travers d'une ou plusieurs bouches de sortie.
• Panneau rayonnant Appareil fixé à une paroi verticale, équipé d’une résistance électrique permettant le chauffage du local, principalement par l’échauffement de la face visible de l’appareil.

## Slide 968: 753.2.4 Emetteur à accumulation
• Appareil de chauffage à accumulation Appareil de chauffage dont la chaleur emmagasinée est obtenue en chargeant un noyau accumulateur, la chaleur pouvant être restituée à tout moment.

## Slide 969: 753.3 Dossier technique
Dans le cas de chauffage par plancher rayonnant ou par équipements installés en plafond, un dossier technique doit contenir, selon le cas, les indications suivantes : - - - - - - - - - - - - - le type d’éléments chauffants ; la tension assignée ; la résistance assignée ; le nombre d’éléments chauffants installés ; la longueur / zone des éléments chauffants ; les caractéristiques relatives aux conducteurs, écrans ; la densité de puissance par surface ; les zones installées / chauffées ; la disposition des éléments chauffants ; l’emplacement des éléments chauffants ; l’emplacement des boîtes de jonction ; le courant assigné des dispositifs de protection contre les surintensités ; le courant assigné des dispositifs différentiels.

## Slide 970: 753.4.1.1 Les équipements de chauffage électrique comportant des éléments chauffants isolés,
avec armure, gaine ou autre revêtement métallique mis à la terre doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel -résiduel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 500 mA.
Dans le cas où l'installation est réalisée en schéma IT, l'impédance du contrôleur permanent d'isolement (CPI) et les caractéristiques des dispositifs à courant différentiel- résiduel doivent être choisies de manière à assurer la coupure lors de l'apparition du premier défaut à la masse ou à la terre.
Quel que soit le schéma des liaisons à la terre, la coupure au premier défaut réalisée par le dispositif de protection ayant un courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 500 mA a pour but d'éviter la destruction des revêtements métalliques par la circulation de courants de défaut de valeur importante pendant une trop longue durée.

## Slide 971: 753.4.1.2 Les équipements de chauffage comportant des conducteurs isolés, sans armure,
gaine ou autre revêtement métallique doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel-résiduel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA, chaque DDR 30 mA étant prévu pour une puissance assignée des éléments chauffants au plus égale à 13 kW (400 V) ou 7,5 kW (230 V).
- 421 - Dans le cas d’une installation triphasée, il est recommandé de mettre en œuvre un dispositif différentiel par circuit à deux conducteurs actifs.
Exemples de raccordement : Disjoncteur N L1 L2 L3 DDR 30 mA DDR 30 mA DDR 30 mA Figure 753A – Exemple de protection d’une installation triphasée : alimentation entre phases Elément Disjoncteur général N L1 L2 L3 DDR 30 mA DDR 30 mA DDR 30 mA Figure 753B – Exemple de protection d’une installation triphasée : alimentation entre phase et neutre Elément chauffant.

## Slide 972: 753.4.1.3 L'armure, la gaine ou le revêtement métallique de tout élément chauffant lorsqu’il
existe, doit être relié à chaque extrémité au conducteur de protection du circuit d'alimentation.
Le conducteur de protection a la même section que les conducteurs d’alimentation.

## Slide 973: 753.4.1.4 Des éléments électriques chauffants noyés dans le sol, destinés au chauffage d’un
local ou emplacement autre que AD1, peuvent être installés sous réserve qu'ils soient recouverts d'un grillage métallique mis à la terre ou comportent un revêtement métallique mis à la terre.

## Slide 974: 753.4.1.5 Des conducteurs nus ou légèrement isolés incorporés dans un matériau ou dans le
TBTS (414.
4) plancher, pour le chauffage de celui-ci, sont admis à et que la plus grande tension entre parties actives ou entre parties actives et la terre, ne soit pas supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu.
condition que la source soit Par conducteurs légèrement isolés, il faut entendre des conducteurs possédant un revêtement en matériau non conducteur destiné à assurer une protection contre la corrosion chimique ou électrochimique ou une protection mécanique, mais pour lequel aucune caractéristique électrique n'est exigée.
C'est pourquoi, du point de vue de la protection contre les chocs électriques, de tels conducteurs sont considérés comme des conducteurs nus.
- 422 -.

## Slide 975: 753.4.2 Protection contre les surintensités
Si la protection contre les surintensités des circuits d’alimentation des éléments chauffants est et assurée par des fusibles, ceux-ci doivent être du type gG conforme à la norme en vigueur non des fusibles domestiques.
Dans les locaux d’habitation, seuls les disjoncteurs sont autorisés.
(1) Dans le cas de plancher à accumulation ou direct équipé de câbles autorégulants, les intensités annoncées par le constructeur de câbles doivent être majorées de 30 % pour tenir compte principalement des mises sous tension à froid.
En outre, le courant assigné des dispositifs de protection doit tenir compte des températures pouvant être atteintes tant dans les gaines d'alimentation du chauffage qu'à l'intérieur des armoires ou coffrets.
Le tableau ci-dessous, relatif aux planchers à accumulation ou directs équipés de câbles autorégulants, prend en compte les dispositions précédentes pour le choix des dispositifs de protection.

## Slide 976: 753.4.3 Mise en œuvre des éléments chauffants
Les éléments chauffants doivent satisfaire aux normes en vigueur (2).
Les éléments de chauffage destinés à être noyés dans un plancher en béton ou autre matériau analogue doivent être IPX7.
Leur mise en œuvre doit satisfaire à la norme NF P 52-302-1 (ex DTU 65.
7 ), au Cahier des Prescriptions Techniques communes (CPT PRE 06/96 et ses additifs) et à l’avis technique du procédé.
(1) NF C 63-213 (2) ) C 32-330 ; UTE C 73-999 - 423 - L’installateur doit informer les autres corps de métiers qu’aucun moyen de fixation pénétrant tel que vis pour arrêt de porte ne doit être utilisé dans des zones où des systèmes de chauffage sont mis en œuvre.

## Slide 977: 753.5.1 Protection contre les courants de défaut
Les circuits alimentant les équipements de chauffage plafond rayonnant plâtre (PRP) ou plafond rayonnant modulaire (PRM) doivent être : - - soit alimentés en TBTS ou TBTP et répondre aux prescriptions du paragraphe 414.
4 ; différe ntiel-résiduel (voir 531.
2) de courant soit protégés par des dispositifs à courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA, chaque DDR 30 mA étant prévu pour une puissance assignée des éléments chauffants au plus égale à 13 kW (400 V) ou 7,5 kW (230 V).
Disjoncteur général N L1 L2 L3 DDR 30 mA DDR 30 mA DDR 30 mA Figure 753C – Exemple de protection d’une installation triphasée : alimentation entre phases et neutre Elément chauffant Si l’équipement de chauffage est protégé par un écran ou une grille métallique, et qu’il n’est pas de classe II, l’écran ou la grille métallique doivent être mis à la terre.
Lorsque les appareils à réflecteurs et les cassettes rayonnantes ne sont pas de classe I, les circuits les alimentant sont protégés par des DDR (voir 531.

## Slide 978: 753.5.2 Mise en œuvre des équipements de plafond rayonnant plâtre ou modulaire
Les émetteurs doivent satisfaire aux normes et guides en vigueur (3).
Leur mise en œuvre doit satisfaire au cahier des prescriptions techniques communes (CPT PEC 12/33), aux cahiers des prescriptions techniques (PT PRM 10/97) et à l’avis technique du procédé.
Dans le cas d’établissements recevant du public (ERP), Il convient d’appliquer en outre les dispositions du règlement ERP.
(3) UTE C 73-999 pour les plafonds rayonnants (PRP et PRM) ; NF EN 60335-2 -30 (C 73-830) pour les appareils à réflecteur et cassettes rayonnantes - 424 -.

## Slide 979: 753.6 Chauffage avec émetteurs muraux (convecteur, panneau rayonnant et émetteurs à
accumulation).

## Slide 980: 753.6.1 Généralités
Les appareils ou équipements de chauffage sont répartis sur des circuits spécifiques.
terminaux Le règlement de sécurité des ERP impose que les appareils de chauffage des écoles maternelles ne soient pas directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60 °C en régime normal.

## Slide 981: 753.6.2 Sectionnement
Dans le cas de chauffage avec fil pilote, le sectionnement du fil pilote doit être prévu.
Ce sectionnement est réalisé à l’origine de chacun des circuits de chauffage par un dispositif de sectionnement associé au dispositif de protection.
Cependant, il est admis de prévoir un sectionnement général du fil pilote : - - soit par un dispositif de sectionnement associé à un interrupteur général du chauffage ; soit par un dispositif de sectionnement indépendant, le dispositif de protection dédié à la gestion d’énergie pouvant remplir cette fonction.
Lorsque le sectionnement du fil pilote est indépendant, un marquage doit être disposé sur le tableau de répartition et à l’intérieur de la boîte de connexion de l’équipement de chauffage « Attention, fil pilote à sectionner ».
______________ - 425 - Partie 7-771 – Locaux d’habitation.

## Slide 982: 771.443 Protection contre les surtensions d'origine at
mosphérique (parafoudre).
432.

## Slide 983: 771.558 Panneaux de contrôle, tableaux de répartition et de communication - Gaine
technique logement (GTL).
438.

## Slide 984: Annexe B – (normative) – Installations électriques alimentées par une source d’énergie
autonome de faible puissance ( ≤ 6 kVA), non raccordées au réseau.
450.

## Slide 985: Annexe C – (informative) – Exemple de lett
leurs responsabilités.
451 re pour sensibiliser les différents acteurs à.

## Slide 986: Annexe D – (informative) – Système de gestion ou appareillage utilisant les
informations délivrées sur le circuit de téléinformation du compteur électronique du distributeur.
452 ____________ Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-771 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.
- 427 -.

## Slide 987: 771.11 Domaine d'application
La présente partie s'applique aux installations électriques des locaux privatifs à usage d'habitation.
En plus des règles de la présente partie, d'autres parties du titre 7 sont également applicables aux locaux à usage d'habitation, telles que : - - - - la partie 7-701 pour les locaux contenant une baignoire ou une douche ; la partie 7-702 pour les piscines privées ; la partie 7-703 pour les saunas ; la partie 7-753 pour les équipements de chauffage électrique.
Elle ne s'applique pas aux installations électriques des services généraux et parties communes des bâtiments collectifs à usage d'habitation auxquels sont applicables les règles des titres 1 à 6 de la présente norme, les règles de la partie 7-772 et éventuellement d’autres parties du titre 7.
Les bureaux et locaux professionnels intégrés aux logements sont en principe soumis aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
les installations électriques alimentées par une source d’énergie autonome Pour (photovoltaïque, éolienne, etc.

## Slide 988: 771.14 Alimentation
Les installations des locaux à usage d'habitation sont généralement alimentées par un réseau de distribution publique à basse tension selon le schéma TT et sous une tension de 230 volts en monophasé ou 230/400 volts en triphasé.
Dans certains cas, ces installations peuvent être raccordées à une installation alimentée par un poste de transformation privé selon un schéma qui peut être TT, TN ou IT.
Lorsque l'installation est raccordée à une installation réalisée en schéma TN, l'installation des locaux à usage d'habitation est réalisée suivant le schéma TN-S.

## Slide 989: 771.314.2 Circuits terminaux
Une installation électrique doit pouvoir présenter un nombre suffisant de points d'utilisation pour assurer les besoins normaux des usagers, à savoir au minimum :.

## Slide 990: 771.314.2.1 Socles de prise de courant
- - pour une chambre, trois socles de prise de courant 16 A + T, répartis en périphérie ; pour le séjour, un socle de prise de courant 16 A + T par tranche de 4 m2 de surface, répartis en périphérie avec un minimum de cinq socles ; Ainsi, pour un séjour de 27 m2, il est nécessaire de prévoir 7 socles.
- Pour une cuisine, quatres socles de prise de courant 16 A + T non spécialisés dont deux sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail.
Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson ; Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au minimum à 1,80 m du sol fini.
- 428 - Lorsque les plaques de cuisson et l’évier sont disposés de manière à laisser plusieurs surfaces de travail, les socles de prise de courant sont répartis au mieux pour éviter la circulation des câbles des appareils ménagers au-dessus de l’évier ou de la plaque de cuisson.
- Un socle de prise de courant 16 A + T au moins dans les autres locaux d’une surface supérieure à 4 m2 et les circulations.

## Slide 991: 771.314.2.2 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus : • un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ; • trois circuits spécialisés 16 A au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type : - - lave-linge, lave-vaisselle, Il convient d'installer les socles de prises de courant spécialisés destinés au lave- vaisselle et au lave-linge à proximité des arrivées et évacuations d'eau nécessaires à ces appareils.
sèche-linge, four, congélateur.
Lorsque l’emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé par DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée (voir 531.
2.

## Slide 992: 771.314.2.3 Eclairage
Chaque local doit comporter au minimum un point d’éclairage alimenté par un circuit d’éclairage.
a) Dans les chambres, séjours et cuisines, ce point d’éclairage doit être placé en plafond.
S’il n’est pas utilisé, un point d’éclairage pourra être complètement dissimulé.
Le point d’éclairage peut être complété par une ou plusieurs appliques ou un ou plusieurs socles de prise de courant commandés ne se substituant pas aux socles spécialisés et non spécialisés.
Dans le cas de rénovation totale ou lorsque des impossibilités techniques ne permettent pas la réalisation de points d’éclairage placés en plafond, l’éclairage du local peut être réalisé par deux points en applique ou par deux socles de prise de courant commandés.

## Slide 993: 771.314.2.4 Points d’utilisation extérieurs
Afin d’assurer les besoins normaux des usagers, une installation électrique doit présenter un nombre minimal de points d’utilisation dans le domaine privatif extérieur attenants au bâtiment, à savoir : - un point d’éclairage par entrée principale ou de service ; Ce point d’éclairage peut être alimenté depuis un circuit d’éclairage intérieur.
- des points d’alimentation de stores « bannes » électriques s’ils sont prévus.
Lorsqu’un socle de prise de courant 16 A, 2P+T est installé à l’extérieur, il est conseillé de placer à l’intérieur du logement un dispositif de mise hors tension couplé à un voyant de présence tension.

## Slide 994: 771.314.2.5 Appareils de chauffage
Les appareils ou équipements de chauffage sont répartis sur des circuits terminaux distincts de telle façon que la puissance de chaque circuit ne soit pas supérieure aux valeurs données dans les tableaux 771B et 771C.
Le tableau s’applique à tous les systèmes de chauffage autres que les planchers à accumulation ou directs équipés de câbles autorégulants pour lesquels un tableau est donné dans la partie 7-753.
Tableau 771B – Protection par disjoncteurs Puissance maximale (W) 400 V 4 000 8 000 230 V 2 250 4 500 5 750 7 250 Courant assigné maximal du dispositif de protection (A) Disjoncteur 10 20 25 32 Tableau 771C – Protection par fusibles Puissance maximale (W) 230 V 2 250 3 500 4 500 7 250 400 V 4 000 6 400 8 000 Courant assigné maximal du dispositif de protection (A) Fusible 10 16 20 25 Section minimale des conducteurs (mm²) Cuivre 1,5 2,5 4 6 Section minimale des conducteurs (mm²) Cuivre 1,5 2,5 4 6 Dans certains bâtiments, le chauffage est assuré par des appareils alimentés par l'installation électrique des services généraux.
Les circuits alimentant ces appareils sont alors réalisés et protégés conformément aux dispositions indiquées dans le guide UTE C 15-755.
- 431 -.

## Slide 995: 771.411.3.2 Coupure automatique de l’alimentation
La résistance de la prise de terre à laquelle sont reliées les masses de l'installation doit être au plus égale à 100 ohms.
En général, la distribution publique à basse tension est prévue en France pour des installations alimentées suivant le schéma TT et la règle du présent paragraphe est conforme à celles des paragraphes 411.
5.
3 et 531.
2.

## Slide 996: 771.411.3.3 Tous
conducteurs de protection doivent être reliés : les circuits doivent comporter un conducteur de protection.
Ces - - d'une part à la borne principale de terre de l'installation (voir 542.
4) ; d'autre part aux contacts de terre des socles de prise de courant et aux bornes de terre des appareils de la classe I.
Les socles de prise de courant doivent comporter un contact de terre, à moins d'être alimentés par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation conformément aux règles de l'article 413.
La présence d'un conducteur de protection dans tous les circuits ne s'oppose pas à l'emploi de matériels d'utilisation de la classe Il.

## Slide 997: 771.443 Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique (parafoudre)
Les conditions dans lesquelles les parafoudres doivent être mis en œuvre sont définies en 443.
Le tableau 771D ci-dessous résume ces conditions.
Tableau 771D – Conditions de mise en œuvre des parafoudres Alimentation du bâtiment Niveau kéraunique (Nk) Nk ≤≤≤≤ 25 (AQ1) Nk > 25 (AQ2) Bâtiment équipé d’un paratonnerre Obligatoire Obligatoire Alimentation BT par une ligne entièrement ou partiellement aérienne (1) Alimentation BT par une ligne entièrement souterraine (1) Cette disposition n’est pas applicable lorsque les lignes aériennes sont constituées de conducteurs isolés avec écran métallique relié à la terre ou comportant un conducteur relié à la terre.
Obligatoire (2) Non obligatoire Non obligatoire Non obligatoire (2) Toutefois, l’absence d’un parafoudre est admise si elle est justifiée par l’analyse du risque définie dans le guide UTE C 15-443.
Lorsque le parafoudre n’est pas obligatoire, une analyse du risque peut être effectuée qui, si le coût des matériels mis en œuvre et leur indisponibilité sont vitaux dans l’installation, pourra le justifier.

## Slide 998: 771.462.1 Sectionnement à l’origine des circuits
Tout circuit doit posséder à son origine un dispositif de sectionnement sur tous les conducteurs actifs, y compris le conducteur neutre.

## Slide 999: 771.462.2 Sectionnement du fil pilote des installations individuelles de chauffage
électrique Dans le cas de chauffage avec fil pilote, le sectionnement du fil pilote doit être prévu.
Ce sectionnement est réalisé à l’origine de chacun des circuits de chauffage par un dispositif de sectionnement associé au dispositif de protection.
Cependant, il est admis de prévoir un sectionnement général du fil pilote : - - soit par un dispositif de sectionnement associé à un interrupteur général du chauffage ; soit par un dispositif de sectionnement indépendant ; le dispositif de protection dédié à la gestion d’énergie pouvant remplir cette fonction.
Lorsque le sectionnement du fil pilote est indépendant, un marquage doit être disposé sur le tableau de répartition et à l’intérieur de la boîte de connexion de l’équipement de chauffage « Attention, fil pilote à sectionner ».

## Slide 1000: 771.463 Coupure d’urgence
Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence définies en 463 s'il es t situé à l'intérieur des locaux d'habitation.
S’il est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement.
Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (voir 771.
558.
2.

## Slide 1001: 771.465.1 Socles de prise de courant commandés
Les installations électriques des logements comportent souvent des socles de prises de courant commandés, destinés à alimenter exclusivement des appareils d'éclairage mobiles, tels que lampadaires ou lampes de chevet.
Ces socles de prises de courant ont un courant nominal de 16 A.
Les socles de prises de courant commandés sont considérés, du point de vue de leur utilisation, comme des points d'éclairage fixes.
Ils sont alors alimentés par les circuits d'éclairage de l'installation.
Un interrupteur peut commander au plus deux socles de prise de courant à condition que ces socles soient dans la même pièce du logement.

## Slide 1002: 771.465.2 Commande de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et de ventilation
mécanique répartie (VMR) Le circuit d’alimentation de la VMC ou de la VMR doit comporter un dispositif d’arrêt.
Ce dispositif peut être placé dans le tableau de répartition principal.
Le disjoncteur dédié à la protection de ce circuit peut assurer la fonction « Arrêt ».
Cette dernière disposition permet d’éviter que l’usager utilise de manière fréquente la fonction l’humidité « Arrêt », ce qui est susceptible d’engendrer des dégradations dues à (condensation, moisissure).
Il est recommandé d’utiliser le dispositif de protection du circuit pour assurer la fonction « Arrêt ».

## Slide 1003: 771.514 Identification des circuits
Chacun des circuits doit être repéré par une indication appropriée, correspondant aux besoins de l’usager et du professionnel.
Ce repérage doit préciser les locaux desservis et la fonction (par exemple au moyen de pictogrammes ou autres indications appropriées).
Ce repérage doit être lisible, de qualité durable et correctement fixé et doit rester visible après l’installation du tableau.
Il doit être compréhensible sans avoir recours aux documents définis en 771.
514.

## Slide 1004: 771.514.5 Schémas
Pour toute installation électrique, il y a lieu d’établir des schémas, diagrammes ou tableaux à remettre à l’utilisateur.
Les indications que doivent comporter les schémas et documents annexés sont les suivantes : - type des dispositifs de protection et de commande (contacteurs, nature et programmateurs, délesteurs, etc.
) ; courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande ; puissance prévisionnelle ; nature des canalisations pour circuits extérieurs ; nombre et section des conducteurs ; application (éclairage, prises, point d’utilisation en attente, etc.
) ; local desservi (chambre 1, cuisine, etc.
).

## Slide 1005: 771.524 Section des conducteurs
Les valeurs des sections minimales imposées dans les tableaux 771B, 771C et 771F sont déterminées en fonction des puissances installées et tiennent compte des règles de.

## Slide 1006: 771.314.2 concernant
terminal.
la limitation des points d'utilisation alimentés par chaque circuit.

## Slide 1007: 771.530.4 Fixation des appareillages
Les socles de prise de courant ne doivent pas à l'usage se séparer de leur support et rendre accessibles les bornes des conducteurs ou des câbles d'alimentation.
- 435 - L'appareillage à fixation par vis, pour utilisation dans des boîtes encastrées dans les parois, permet d'assurer cette prescription.
Compte tenu des contraintes d'utilisation et de la nature des parois recevant les boîtes encastrées dans lesquelles les socles de prises de courant sont installés, la fixation par griffes est vivement déconseillée.
Elle ne sera plus autorisée à partir du 1er juin 2004.
Pour assurer une bonne évolutivité, l’utilisation de boîtes d’encastrement mixtes est recommandée.

## Slide 1008: 771.531.2.3.2.1 Tous les circuits de l’installation, quel que soit le schéma des liaisons à la
terre de l'alimentation, doivent être protégés par des dispositifs différentiels à courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA dont le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le tableau 771E.
Ces dispositifs de protection doivent être placés à l’origine de tous les circuits à l’exception de ceux alimentés par un transformateur de séparation.
La protection des circuits extérieurs alimentant des installations et des matériels non fixés au bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs.
La protection par DDR 30 mA peut être : - - soit divisionnaire pour un groupe de circuits ; soit individuelle pour un circuit spécialisé ou non.
L’architecture mise en œuvre tiendra compte de la continuité d’utilisation souhaitée en fonction des applications.

## Slide 1009: 771.533 Dispositifs de protection contre les surintensités
Tout circuit doit être protégé par un dispositif de protection qui est soit un fusible soit un disjoncteur et dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le tableau suivant : Tableau 771F – Courant assigné des dispositifs de protection en fonction de la section des conducteurs Nature du circuit volets roulants, prises Eclairage, commandées VMC Circuit d’asservissement pilote, gestionnaire d’énergie, etc.
tarifaire, fil Prises de courant 16 A : - - circuit avec 5 socles maxi : ou circuit avec 8 socles maxi : Circuits spécialisés avec prise de courant 16 A (machine à laver, sèche-linge, four etc.
) Chauffe-eau électrique non instantané Cuisinière, plaque de cuisson - - en monophasé en triphasé Autres circuits y compris divisionnaire : (2) le tableau Section minimale des conducteurs (mm²) Courant assigné maximal du dispositif de protection (A) Cuivre Disjoncteur Fusible 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 6 2,5 1,5 2,5 4 6 16 2 (1) 2 16 20 20 20 32 20 16 20 25 32 10 - (3) - (3) - (3) 16 16 16 32 16 10 16 20 32 (1) Sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu’à 16 A.
(2) Ces valeurs ne tiennent pas compte des (3) Non autorisé.
chutes de tension (voir 525).

## Slide 1010: 771.536.5 Dispositifs de commande fonctionnelle
L'appareillage de commande manuel placé près d'une porte est généralement installé du côté de l'ouvrant, à portée de main, sa hauteur au-dessus du sol fini étant comprise entre 0,80 m et 1,30 m.
- 438 - Les points d’allumage de l‘éclairage des couloirs et des circulations sont réalisés de la manière suivante : - - - soit à l’aide d’un dispositif de commande manuel placé à moins d’un mètre de chaque accès si ce dispositif ne comporte pas de voyant lumineux ; soit à l’aide d’un dispositif de commande manuel placé à moins de deux mètres de chaque accès si ce dispositif comporte un voyant lumineux ; soit à l’aide d’un système automatique (détection de présence).
Pour faciliter l’installation dans le futur de tels appareils, il est recommandé que le conducteur neutre soit disponible à chaque point de commande.

## Slide 1011: 771.555.1.6 Prises de courant
Il est rappelé que les socles de prise de courant 16 A-250 V doivent être d'un type à obturation.
La prise spécifique « rasoir » avec transformateur de séparation n’est pas concernée.
Les prises de courant de courant assigné supérieur à 16 A sont : - - - soit d'un type à obturation ; soit installées de manière à ce que l’axe des alvéoles soit placé à une hauteur minimale de 1,40 m du sol fini ; soit munies d’un volet de protection.
Au-delà du 1er juin 2004, seuls les socles à obturateurs seront admis.
NOTE - Pour certaines applications particulières les socles conformes à la norme NF EN 60309-1 sont admis (piscines, etc.

## Slide 1012: 771.558 Panneaux de contrôle, tableaux de répartition et de communication - Gaine
technique logement (GTL).

## Slide 1013: 771.558.1 Généralités
Le panneau de contrôle et les tableaux de répartition et de communication doivent être placés dans des emplacements facilement accessibles et ne nuisant pas aux conditions de fonctionnement de l'appareillage.
Ces locaux ou emplacements ne doivent être ni humides, ni poussiéreux.
L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m au-dessus du sol fini.
Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées.
Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où l’axe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m.

## Slide 1014: 771.558.2.1 Généralités
La GTL est prescrite pour tous les locaux d'habitation (individuels ou collectifs).
Pour les foyers logements, il est admis qu’elle ne soit pas prévue.
- 439 - La GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées des réseaux de puissance et de communication.
La GTL doit permettre des extensions de l'installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité.
En réhabilitation, la GTL n'est exigée que dans le cas de réhabilitation totale avec redistribution des cloisons des locaux d'habitation.

## Slide 1015: 771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située : • • soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service), soit dans un garage ou un local annexe.
Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à partir de l’intérieur du logement comme prescrit en 771.
463.
Cette GTL, comportant de nombreux départs vers le haut et vers le bas, ne doit pas être placée au droit des poutraisons.
Dans les immeubles d’habitation collectifs, la GTL doit être en communication avec les gaines des réseaux de puissance et de communication de l'immeuble.

## Slide 1016: 771.558.2.3 Destination
La GTL doit contenir : le panneau de contrôle, s’il est placé à l’intérieur du logement ; - En conséquence, la GTL doit garantir l’installation du panneau de contrôle (NF C 14-100, 7.
4 et 7.
5).
toutes les spécifications requises permettant - - - - le tableau de répartition principal ; le tableau de communication ; deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, protégés par un circuit dédié pour alimenter des appareils de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques etc.
) ; les autres applications de communication (TV, satellite, interactivité, etc.

## Slide 1017: 771.558.2.4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC, maçonnerie, etc.
).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats.
Les faces des parois internes doivent être également : - - - - planes ; sans rugosité excessive ; sans décrochement ; sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée.

## Slide 1018: 771.558.2.5 Organisation
La position des différents éléments constituant la GTL (panneau de contrôle, tableau de répartition, tableau de communication et cheminements) est libre dans la GTL, mais doit respecter les contraintes suivantes.
Les appareils de contrôle, de commande et de protection doivent être disposés de façon qu'il existe, entre l'un d'entre eux et une paroi latérale voisine, un espace libre, tel que : a) dans le cas du branchement avec panneau de contrôle unique pour le compteur d’électricité et l'appareil général de commande et de protection : - - on puisse avoir accès aux bornes de l'appareil général de commande et de protection et du compteur d’électricité sans dépose de ces derniers ; le capot esthétique éventuel du panneau de contrôle reste démontable ; le retrait de la platine de branchement soit possible sans démontage du (des) tableau(x) de répartition ; - la distance entre les bornes du compteur d’électricité et le tableau de répartition adjacent soit d'au moins 3 cm si la paroi est en matière isolante et 8 cm si elle est en matière non isolante.
b) afin de tenir compte de la présence de la GTL, la distance entre le compteur d’électricité et les parois latérales de la GTL sera de 8 cm si la paroi est non isolante ou de 3 cm si la paroi est en matière isolante.
c) dans le cas où le panneau de contrôle se trouve dans un ensemble préfabriqué, il est admis d'avoir à démonter des pièces d'habillage de cet ensemble pour avoir accès aux appareillages à condition qu'elles ne servent pas à maintenir en place des canalisations ou des appareillages, que le nombre des pièces à démonter soit limité et que la méthode de démontage soit facilement identifiable par une personne qualifiée.
- 442 - La liaison entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm) et de section 6 mm² minimum.

## Slide 1019: 771.558.3 Panneau de contrôle
Le panneau de contrôle supporte l'appareil général de commande et de protection (AGCP) et le compteur électrique.
Ses caractéristiques et les règles de mise en œuvre sont définies dans la norme NF C 14-100 (Installations de branchement à basse tension).

## Slide 1020: 771.558.4 Tableaux de répartition
Les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posés sur un tableau de répartition principal et, si nécessaire, sur un ou plusieurs tableaux divisionnaires supplémentaires répartis dans le logement.
Une réserve minimale de 20 % doit être respectée pour chacun des tableaux.
Ces tableaux sont conformes à la norme NF C 61-910 en vigueur.

## Slide 1021: 771.558.4.1 Tableau de répartition principal
Le tableau de répartition principal doit être placé dans la GTL.
Il peut être séparé ou juxtaposé avec le panneau de contrôle.

## Slide 1022: 771.558.4.2 Tableaux de répartition divisionnaires
Leur installation dans les salles d'eau est déconseillée.
Elle est interdite dans les volumes 0, 1, 2 et 3 définis dans la partie 7-701.
Ils ne sont pas placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent rendre leur accès difficile, gêner la ventilation et être la cause d'échauffements anormaux ou d'incendie (aérosols).
De tels emplacements sont toutefois admis si des dispositions sont prises pour en assurer une aération correcte, ne pas empêcher le libre accès et ne pas pouvoir entreposer d'objets devant les appareils.
Ils ne sont installés ni au-dessus ni en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage.

## Slide 1023: 771.558.5 Tableau de communication
Le tableau de communication doit être placé dans la GTL.
Le tableau de communication de dimensions minimales 250x225x70 mm est destiné à recevoir le point de livraison de l’opérateur et doit comporter au moins une barrette de terre et au moins un rail.
La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm) et de section 6 mm² minimum.
Moyennant le respect des règles propres à chaque tableau, le tableau de communication peut être incorporé dans le tableau de répartition.
Un Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI) ou équivalent matérialise la limite de responsabilité entre le réseau de l’opérateur et les installations internes des utilisateurs.

## Slide 1024: 771.559.6.1.1 Circuits de communication (téléphonie incluse)
L’équipement minimal consiste en la pose d’au moins un socle de prise de communication par pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises.
L’un de ces socles est placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par une porte.
Chacun de ces socles est desservi par une canalisation provenant du communication (TC) de la gaine technique logement (GTL).
tableau de Les câbles utilisés sont des câbles à 4 paires.
Ils devront être conformes à la norme NF C 93- 531-12 en cours d’élaboration.

## Slide 1025: 771.559.6.1.2 Radiodiffusion / Télévision
Lorsque les réseaux de communication n’assurent pas la fonction de distribution de la télévision (voir UTE C 90-483 – à l’étude), l'équipement minimum consiste en la pose d’au moins : • Deux prises télévision dans les logements de surface jusqu’à 100 m² ; • Trois prises télévision dans les logements de surface supérieure à 100 m².
L’une de ces prises doit être placée dans un endroit adéquat de la salle de séjour, près d’un socle de prise de communication.
Chacune de ces prises doit être desservie par une canalisation issue de la gaine technique logement (GTL).
Dans les logements jusqu’à 35 m², il est admis de n’avoir qu’une seule prise télévision.
En France, les postes de télévision sont généralement prévus pour être raccordés à des prises coaxiales alimentées par des câbles coaxiaux conformes au guide UTE C 90-130.

## Slide 1026: 771.559.6.2 Position et emplacement des prises de communication
Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision.
L’axe des socles de ces prises de communication doit être à une hauteur minimale de 50 mm au-dessus du sol fini.
Pour les prises mixtes [BT + communications], quel que soit le type [saillie ou encastré], une cloison doit séparer les deux socles.
L'intervention sur un socle doit pouvoir être effectuée sans intervention sur l'autre.
Les fixations à griffes ne sont pas admises pour les prises de communication.

## Slide 1027: 771.559.6.3 Passage des câbles.
Les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont exclusivement réservés, d'une section minimale de 300 mm² (la plus petite dimension ne pouvant être inférieure à 10 mm) ou un conduit de diamètre minimal intérieur de 20 mm.
Dans les systèmes de goulottes, des alvéoles doivent leur être exclusivement réservées.
Les conducteurs d’un circuit de communication doivent être de préférence séparés matériellement de ceux d’un circuit énergie.
Afin de répondre aux exigences de performances de transmission et donc de garantir la qualité de service, il est recommandé de poser les câbles de communication conformément aux guides UTE C 90-483 (à l’étude) et UTE C 15-900.
- 449 -.

## Slide 1028: Annexe B – (normative) – Installations électriques alimentées par une source
d’énergie autonome de faible puissance ( ≤≤≤≤ 6 kVA), non raccordées au réseau Le schéma de distribution doit être de type TN-S.
Une telle installation ne pouvant être appelée à un accroissement de puissance, certaines règles de la présente partie ne sont pas applicables et sont à adapter.
En particulier, - le disjoncteur général (25 A) constitue le dispositif de coupure d’urgence et est équipé d’un déclencheur magnétique d’une valeur adaptée à la puissance de court-circuit de la source.
Ce disjoncteur doit être placé dans un coffret cache-bornes pouvant être plombé ; Au minimum, l’installation comprend : - un DDR de courant différentiel-résiduel assigné égal au plus à 30 mA protégeant l’ensemble de l’installation ; un circuit prise de courant 16 A de section minimale de 1,5 mm² protégé par un disjoncteur de courant assigné maximal 10 A ; un circuit éclairage de section 1,5 mm² protégé par un disjoncteur de courant assigné maximal 6 A.
Ne sont pas prescrits : - - la GTL ; le nombre minimal de socles de prises de courant et des circuits de prises de courant spécialisés ; le parafoudre éventuel ; les circuits de communication.

## Slide 1029: Annexe C – (informative) – Exemple de lettre pour sensibiliser les différents
acteurs à leurs responsabilités.
Sécurité électrique habitat existant Adresse du Syndic de copropriété, ou du.
de l'installation électrique réalisés chez :.
Propriétaire, ou du gérant :.
Concerne les travaux de mise en sécurité M.

## Slide 1030: Annexe D – (informative) – Raccordement d'un système de gestion ou
d'appareillage sur les circuits d'asservissement ou de téléinformation du compteur du distributeur D1 Généralités et descriptions Le comptage du distributeur, électromécanique ou électronique, peut mettre à disposition de l'utilisateur des informations d'aide à la gestion de ses usages sous la forme de contacts d'asservissement ou d'informations numériques.
Le compteur électronique du distributeur délivre des informations numériques en flux continu sur un bornier à disposition de l'utilisateur sur lequel peut être raccordé un "circuit téléinformation".
Les matériels comme les afficheurs de consommation, gestionnaires d'énergie ou les délesteurs électroniques reliés à ce circuit décodent ces informations et les traduisent en affichage et/ou commande (marche, arrêt, confort, réduit, enclenchement…) sur l'installation de l'utilisateur.
D1.
1 Caractéristiques physiques exigées du câble de télé information : paire torsadée constituée de deux conducteurs monobrins en cuivre nu de diamètre 0,5 mm ou 0,8 mm isolant polyéthylène, écran aluminium, conducteur servant de drain de continuité et gaine PVC.

## Slide 1031: 772.2 Choix et mise en œuvre des matériels électr
iques.
458.

## Slide 1032: 772.3 Prescriptions spéciales aux locaux techniques des services généraux,
ascenseurs, chaufferies, surpresseurs, etc.
462.

## Slide 1033: 772.4 Installation d'alarme et de signalisation .....................................................................465
Anne xe – (normative ) – Installation de mise à la terre.
466 Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-772 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.
__________.

## Slide 1034: 772.1.1 Domaine d'application
La présente partie s'applique aux installations électriques des locaux des parties communes et des services généraux d'immeubles collectifs.
La partie cahier des clauses spéciales (CCS) de l’ancien DTU 70.
1 est la norme NF P 80-201- 2.
Toutefois, dans le cas d'un bâtiment individuel d'une importance telle que certains services généraux existent, les règles de 772.
3 sont applicables.

## Slide 1035: 772.1.2 Structure des installations
Les parties communes et les services généraux peuvent, le cas échéant, comprendre : - - - - les services d'éclairage, les services "ascenseur", les services chauffage des locaux, de l'eau chaude sanitaire (ECS), les services contrôle commande, Exemples : les systèmes d'alarme, les portiers, la domotique, etc.
- les services "autres usages".
Exemples : les locaux surpresseurs d'eau, poste de détente, gaz, relevage des eaux, alimentation d'antennes, etc.
Les locaux des parties communes comprennent : - - - les surfaces de circulation : halls d'entrée, couloirs, coursives, escaliers, etc.
, les loges de concierges (1) , les locaux mis à la disposition collective des occupants des immeubles, les pièces de service, les dépôts, les remises à bicyclettes, à cyclomoteurs et à voitures d'enfant, les , les locaux de vide-ordures, les locaux collectifs résidentiels, les salles de réunion buanderies et séchoirs collectifs, etc.

## Slide 1036: 772.2.1 Circuits divisionnaires
Il est prévu autant de circuits divisionnaires qu'il y a d’applications différentes à alimenter.
Ceci concerne, en particulier, l'ensemble des équipements des parties communes.

## Slide 1037: 772.2.2 Canalisations
Les prescriptions de la partie 5-52 de la présente norme sont applicables.
En outre, les canalisations ne doivent pas traverser des locaux privatifs.
Il convient aussi de se reporter au guide UTE C 15-520.
Tableau 772A Eclairement moyen à maintenir (en lux).

## Slide 1038: 772.2.3.1 Eclairement
Parties communes : Entrée, escalier, palier (zones d'ombre) Garages couverts : Rampe d'accès (zones d'ombre) Ascenseurs : Local de machines (au sol) Local de poulie (à la ou les poulies) Paliers (au sol sur le seuil des portes palières) Chaufferies : Appareillage Tableau (dans le plan du tableau) Autres Surpresseurs : Local Tableau (dans le plan du tableau) 40 10 60 60 15 200 100 50 100 200 60 100 200 L'éclairement moyen sur une surface de référence est la moyenne arithmétique de la somme des éclairements en différents points de cette surface.
- 459 - Il est rappelé que, selon la "recommandation relative à l'éclairage intérieur des lieux de travail" (édition octobre 1993) de l'AFE*, le niveau d'éclairement s'exprime désormais en termes d'"éclairement moyen à maintenir".
Il s'agit du niveau d'éclairement, encore juste acceptable, avant intervention d'entretien.

## Slide 1039: 772.2.3.2 Foyer lumineux et appareils d'éclairage
Les règles de 772.
2.
3 doivent être respectées, en particulier pour direction ou de niveau.
Il y a lieu de tenir compte de cette prescription pour le choix, le nombre et l'emplacement de ces appareils d'éclairage.
tout changement de.

## Slide 1040: 772.2.3.3 Dispositifs de commande des appareils d'éclairage
a) Appareillages de commande manuelle Quel que soit le type de local, chaque appareillage de commande manuelle doit comporter un voyant lumineux de repérage.
b) Dispositifs automatiques Ces dispositifs sont disposés de manière que la détection couvre toutes les zones d'accès des circulations commandées.

## Slide 1041: 772.2.3.4.1 Vestibules d'entrée d'immeubles, escaliers, coursives, couloirs
de caves, locaux techniques a) Dispositions des dispositifs de commande Les circuits d'éclairage des entrées d'immeubles, escaliers, coursives et couloirs sont commandés par minuterie avec un dispositif permettant le fonctionnement permanent ou par dispositif automatique.
Une minuterie ne doit pas commander une tranche de plus de cinq niveaux.
En plus des commandes installées aux niveaux de chaque tranche, une commande supplémentaire doit être prévue aux niveaux situés de part et d'autre de chaque tranche, pour permettre de l'éclairer avant de l'aborder.
L'éclairage d'une coursive ou d'un couloir intérieur peut être commandé par la même minuterie que celle d'un escalier la desservant.
Toutefois, si le nombre de luminaires nécessaires à l'éclairage d'une coursive ou d'un couloir intérieur est supérieur à trois, une minuterie indépendante est nécessaire.

## Slide 1042: 772.2.3.4.2 Garages et parcs couverts collectifs, pour voitures automobiles
et rampes d'accès Par garages ou parcs couverts, on entend les locaux servant exclusivement au stationnement des véhicules automobiles, c'est-à-dire ne comportant pas de station de distribution de carburant.
Pour les garages, le guide UTE C 15-103 précise les influences externes.
Pour les garages dont la surface est supérieure à 100 m² et dont la capacité ne dépasse pas 250 véhicules, les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation doivent être appliquées.
Ceux dont la capacité est supérieure à 250 véhicules sont classés au titre de la rubrique 2935 de la législation sur les installations classées et doivent respecter les dispositions imposées par leur classement.
a) Emplacement des appareils d'éclairage Les appareils d'éclairage sont placés de façon à obtenir un éclairage des aires de circulation conforme au tableau 772A.

## Slide 1043: 772.2.3.4.3 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels
Par box, on entend un emplacement fermé, placé en général en sous-sol.
Selon les conditions particulières du marché, les dispositions suivantes peuvent être prises : a) Alimentation électrique issue des services généraux.
Un exemple est l'installation d'éclairage d'une cave ou d'un box par hublot et interrupteusitué à l'extérieur de la cave ou du box.
- 461 - b) Alimentation électrique (éclairage et prise de courant 16 A + T) d'une cave ou d'un box par une canalisation issue d'une installation privative.
Dans ce cas, le circuit doit être protégé par un dispositif différentiel de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA et doit comporter un voyant de présence de tension placé sur le tableau de distribution de l’installation du logement.

## Slide 1044: 772.2.3.4.4 Installations de sécurité
Les prescriptions relatives aux installations de sécurité et notamment l'éclairage de sécurité des parties communes d'immeubles sont indiquées dans la réglementation relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation.
Ces prescriptions font l'objet de l'arrêté du 31 janvier 1986.

## Slide 1045: 772.2.3.5 Circuits issus des parties communes alimentant des installations privatives
Des exemples sont des portiers d’immeubles, des installations de surveillance vidéo, des applications domotiques, etc, pour des petites puissances.
D’autres applications de plus forte puissance concernent le chauffage électrique.
Pour des applications autres que le chauffage électrique, lorsqu’un circuit d’une installation issu des parties communes pénètre dans un local privatif, il doit être réalisé en TBTS ou en TBTP en respectant le paragraphe 414.
4 de la présente norme.
Pour les applications relatives au chauffage électrique, il y a lieu de se reporter au guide UTE C 15-755.

## Slide 1046: 772.2.3.6 Circuits issus des installations privatives alimentant des appareils électriques
dans les parties communes Des exemples sont des chauffe-eau installés en gaines palières ou des organes de régulation de chauffage, VMC, etc.
Lorsqu’un circuit d’une installation ayant son origine dans un local privatif dessert des appareils d’utilisation appartenant à l’utilisateur de ce local privatif et situées dans les parties communes, ce circuit doit présenter une isolation double ou renforcée ou équivalente par rapport aux circuits électriques et aux masses de l’installation électrique des parties communes ou d’autres installations électriques.
Se reporter aussi au guide UTE C 15-755.

## Slide 1047: 772.3 Prescriptions spéciales aux locaux techniques des services généraux,
ascenseurs, chaufferies, surpresseurs, etc.

## Slide 1048: 772.3.0 Domaine d'application
Les prescriptions du présent paragraphe s'appliquent aux techniques : ascenseurs, chaufferies, surpresseurs, dans les bâtiments collectifs.
installations des locaux Lorsqu'il existe un poste de détente gaz, les règles relatives aux influences externes BE3 (risque d'explosion) sont applicables au local correspondant (voir 424).
Les règles imposées par les distributeurs de gaz n'autorisent pas les prises de courant.

## Slide 1049: 772.3.1.1 Alimentation principale
Un circuit divisionnaire, indépendant des autres circuits, dessert le tableau d'arrivée du local ou du service.
Ce circuit est issu du tableau général de répartition des services généraux.

## Slide 1050: 772.3.1.2 Alimentation éclairage
L'éclairage de ces locaux techniques est assuré par un circuit divisionnaire distinct de leur alimentation principale et issu du tableau des services généraux.
Toutefois, si la puissance totale nécessaire pour l'alimentation principale et l'éclairage est au plus égale à 2 kVA, l'éclairage ne nécessite pas de circuit distinct, sauf spécifications particulières indiquées dans cette section.

## Slide 1051: 772.3.1.3 Eclairage
Les appareils de commande manuelle sont placés de façon qu'au moins l'un d'eux soit accessible à chaque entrée dans les locaux.
L'éclairement moyen à maintenir est précisé au tableau 772A.

## Slide 1052: 772.3.1.4 Socles de prises de courant
Tout local technique ou de service doit comporter au moins un socle de prise de courant 2P + T, 16 A.

## Slide 1053: 772.3.1.5 Réseau d'alarmes techniques et de signalisation
L'installation de ce réseau doit être réalisée conformément au paragraphe 772.
4.

## Slide 1054: 772.3.2 Ascenseurs
L'installation des ascenseurs est régie par la série des normes EN 81-X : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs.

## Slide 1055: 772.3.2.1 Caractéristiques des locaux et choix des matériels électriques en fonction des
influences externes Voir le guide UTE C 15-103.
- 463 -.

## Slide 1056: 772.3.2.2 Canalisations
a) Nature des canalisations L'alimentation principale a son origine au tableau principal des services généraux.
Il est rappelé que les canalisations d'alimentation des ascenseurs peuvent être placées, sous certaines conditions, dans les gaines réservées aux installations de branchement sous réserve de l'accord préalable du Service de Distribution (NF C 14-100).
b) Passage dans la gaine de l'ascenseur Aucune canalisation ne doit passer à l’intérieur de la gaine d’ascenseur à l’exception de celles dédiées à l’ascenseur.
c) Section des conducteurs d'alimentation En l'absence d'indications plus précises de la part de l'installateur des ascenseurs, les dispositions suivantes pourront être retenues : Le courant servant au calcul de la section des conducteurs d'alimentation d'un moteur d'ascenseur est pris au moins égal à : I =I + n I d 3 In = courant en marche normale Id = courant de démarrage L'attention est attirée sur le fait que la puissance à souscrire auprès du Service de Distribution pour l'alimentation principale doit tenir compte de l'appel de courant au démarrage.
Si l'installation comporte plusieurs ascenseurs alimentés par une même canalisation et susceptibles de démarrer simultanément, la section des conducteurs de la canalisation commune qui les alimente doit être choisie, du point de vue des échauffements, en tenant compte de la somme des courants calculés comme ci-dessus pour chacun des moteurs dans le rapport de 100 % pour le moteur le plus puissant, 75 % pour le suivant et 60 % pour les autres.

## Slide 1057: 772.3.2.3 Local des machines
a) Tableau ascenseur Le tableau de répartition est situé le plus près possible de la porte d'entrée du local, à l'intérieur de celui-ci.
Sa composition est spécifiée au chapitre 13 de l'EN 81.
Interrupteur général DDR 30 mA DDR 30 mA I P P P P P P (*) Eclairage cabine 1 PC toit de cabine 1 Eclairage gaine 1 PC cuvette 1 Ascenseur 1 Ascenseur 1 PC local des machineries d’ascenseur Eclairage local des machineries d’ascenseur Vers tableau de moteur Ascenseur 1 I : Interrupteur principal moteur cadenassable P : Dispositif de protection (disjoncteur ou fusible) (*) : Prévoir un télérupteur Figure 772A – Exemple de schéma de principe du tableau du local des machineries d’ascenseurs b) Eclairage L'éclairement moyen à maintenir est précisé au tableau 772A.
La réalisation de l'éclairage de la gaine est du domaine de l'installation d'ascenseurs.
c) Canalisations étrangères à la machinerie Aucune canalisation, ni appareil, s'ils sont étrangers à l'exploitation ou à la sécurité du local des machines, ne doivent y être installés.

## Slide 1058: 772.3.2.4 Eclairage des paliers d'ascenseurs des bâtiments collectifs
Si la commande automatique de l’éclairage des paliers par l'ouverture des portes palières d'ascenseurs est requise, cette commande ne doit pas s'effectuer directement par des dispositifs placés sur ces portes palières.
L’éclairage peut être commandé : - - soit par détecteur de présence ; soit avec l'accord du constructeur d'ascenseurs, par l'intermédiaire de contacts prévus à cet effet, dans l'armoire de manœuvre des machines, sous réserve de prémunir le personnel intervenant en machinerie contre les risques de toute tension provenant de ligne l'installation électrique du bâtiment.
Ceci doit être réalisé en ramenant d’alimentation générale de l’ensemble des minuteries sur le tableau d’arrivée de courant de l’ascenseur.
Les conditions de sécurité du personnel sont satisfaites par l'emploi d'un dispositif de sectionnement général coupant tous les pôles des circuits de commande des bobines de minuterie et placé, à cet effet, sur le tableau de répartition prévu en.

## Slide 1059: 772.3.2.3 a).
la.

## Slide 1060: 772.3.2.5 Local des poulies
Le local des poulies doit être équipé d'un tableau de répartition.
Le circuit d'alimentation du local des poulies peut être pris sur l'un des circuits d'éclairage des services généraux.

## Slide 1061: 772.3.2.6 Eclairage de remplacement ou de sécurité
Chaque fois que l'immeuble dispose d'une alimentation de remplacement ou de sécurité, le local des machines doit posséder un éclairage raccordé à cette alimentation.
Dans le cas contraire, un éclairage de sécurité par bloc autonome non permanent à commande manuelle doit être prévu.
L'éclairage de remplacement ou de sécurité peut utiliser l'un au moins des appareils de l'éclairage normal.
L'attention est attirée sur la nécessité d'un entretien régulier des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES).

## Slide 1062: 772.3.3 Chaufferie
Les chaufferies comportant un appareil de production de chaleur de puissance utile supérieure à 70 kW doivent respecter les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 juin 1978.

## Slide 1063: 772.4.1 Les installations d'alarme et/ou de signalisation sont demandées soit par un texte
réglementaire ou normatif, soit par un texte contractuel.
Elles sont soit du domaine de la sécurité, soit du domaine du confort.
Les installations d'alarme sont destinées à prévenir les personnes chargées de prendre les mesures nécessaires en cas d'incident ou de défaut de fonctionnement du matériel ou des installations, afin d'en limiter les effets et de rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.
Les installations de détection d'incendie doivent être conformes aux normes en vigueur.

## Slide 1064: 772.4.2 Les alarmes et signalisations du domaine de la sécurité nécessitent, en général, une
source autonome (batteries, etc.
).
Ces alimentations peuvent être spécifiques ou communes à plusieurs installations.
- 466 - Les reports de signalisation éventuels sont généralement regroupés sur un tableau dans le local de gardiennage.
Annexe – (normative) – Installation de mise à la terre 1 2 2 2 2 B 4 3 P T 1 2 3 4 B P T Conducteur principal de protection (colonne montante de terre) Conducteur de protection de la dérivation individuelle Conducteur de la liaison équipotentielle principale Conducteur de terre Borne principale Canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, chauffage central Prise de terre Figure 772B – Exemple d’installation de mise à la terre a) conducteur de terre : 2 sa section minimale doit être de : - 25 mm en cuivre nu, 2 - 35 mm en aluminium (voir NF C 15 -100, 542.

## Slide 1065: 773.411.3 Protection contre les contacts indirects
L a protection contre les contacts indirects d'installations non surveillées en permanence et alimentées par le réseau de distribution publique à basse tension, est assurée par l'une des mesures suivantes : a) Alimentation de l'installation ou partie d'installation par l'intermédiaire d’un transformateur de séparation conforme à la norme en vigueur (*).
Le transformateur de séparation, qui doit être de classe 2, est alimenté immédiatement en aval du disjoncteur de branchement qui ne comporte pas de fonction différentielle.
L a partie d'installation située en aval du transformateur de séparation est protégée : - soit suivant la mesure par séparation électrique conformément aux règles du 413, si cette partie n'alimente qu'un seul matériel d’utilisation, soit suivant les règles du schéma TN ou IT.
- L a protection différentielle des autres parties de l'installation est assurée suivant le schéma de la sélection des circuits définie en 535.
4.

## Slide 1066: 781.5 Dispositions concernant les locaux de service électrique............................................474
Les prescriptions de la présente partie complètent les prescriptions générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-781 sont ceux des parties, articles ou paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les prescriptions générales correspondantes sont applicables.
- 471 - C.

## Slide 1067: 781.0 Domaine d'application
La présente partie traite des dispositions particulières des locaux ou emplacements de service électrique.

## Slide 1068: 781.1 Généralités
Les locaux ou emplacements de service électrique sont des locaux ou emplacements renfermant des matériels électriques et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.
De ce fait, il est admis que, dans ces locaux ou emplacements, la protection contre les contacts directs soit assurée au moyen d'obstacles (voir annexe B1 de la partie 4-41), ou par mise hors de portée par éloignement (voir annexe B2 de la partie 4-41), et en respectant les conditions de 781.
2.
La protection contre les contacts directs peut même être absente, en respectant les conditions de 781.
3.

## Slide 1069: 781.2 Protection au moyen d'obstacles ou par mise hors de portée par éloignement
Les mesures de protection au moyen d'obstacles selon l'annexe B1 à la partie 4-41 ou par mise hors de portée par éloignement selon l'annexe B2 à la partie 4-41 sont admises seulement dans les locaux où n'ont accès, conformément aux instructions de manœuvre, que des personnes averties (BA 4) ou qualifiées (BA 5) (*) et si les conditions suivantes sont simultanément remplies : - - - la tension nominale qui se présente dans de tels locaux (ou emplacements) ne doit pas être supérieure à 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu ; les règles énoncées en 781.
4.
1 et 781.
4.
3 doivent être observées dans les cas considérés ; les locaux (ou emplacements) doivent être signalés de façon claire et visible par des repères appropriés.

## Slide 1070: 781.3 Absence de protection contre les contacts directs
U ne protection contre les contacts directs n'est pas requise dans les locaux accessibles seulement à des personnes averties (BA 4) ou qualifiées (BA 5) (*) dûment instruites pour le besoin particulier et si les conditions suivantes sont simultanément remplies : - la tension nominale n'est pas supérieure à 500 volts en courant alternatif et 750V en courant continu lisse (domaine BTA) ; C Cette limitation n'est pas prescrite par les normes internationales et résulte de la réglementation pour la protection des travailleurs.
- - - - - les locaux (ou emplacements) doivent être signalés de façon claire et visible par des repères appropriés ; les portes d'entrée des locaux (ou emplacements) doivent permettre une sortie facile vers l'extérieur.
Elles doivent pouvoir être ouvertes sans clé de l'intérieur, même si elles sont fermées à clé de l'extérieur ; pour les passages, les cotes minima les fixées en 781.
4.
2 et 781.

## Slide 1071: 781.4 Distances minimales à respecter dans les passages de service
NOTE - Les cotes indiquées ci-après sont des valeurs minimales rigoureuses.
Dans des circonstances particulières, il peut être indiqué, dans l'intérêt de la sécurité, d'adopter des valeurs plus élevées.
D'autres considérations, telles que positions de travail, facilités d'évacuation, etc.
peuvent nécessiter des valeurs plus grandes.

## Slide 1072: 781.4.1 Les distances indiquées ci-après doivent être observées lorsqu'une protection au moyen
d’obstacles est assurée : a) Largeur du passage entre obstacles ou entre organes de commande ou entre obstacles et organes de commande :.
700 mm min.
b) Largeur du passage entre organes de commande ou obstacles et paroi :.
700 mm min.
c) Hauteur de passage sous obstacle :.

## Slide 1073: 781.4.2 Dans les locaux dans lesquels aucune mesure de protection n'est prévue, les cotes
suivantes doivent être respectées pour les passages de service : a) Lorsque le passage est bordé d'un seul côté par des parties actives non protégées : a1) largeur du passage entre la paroi et les parties actives non protégées :.
1 000 mm min.
a2) passage libre devant les organes de commande (poignées, etc.
) :.
700 mm min.

## Slide 1074: 781.4.3 Les passages de service d'une longueur supérieure à 20 m doivent être accessibles aux
deux extrémités.
Pour des passages plus courts, mais de longueur supérieure à 6 m, l'accessibilité aux deux extrémités est recommandée.

## Slide 1075: 781.5.1 Emplacement
Le tableau général basse tension doit être situé au plus près du centre de gravité des charges électriques.
Le centre de gravité des charges électriques (barycentre des puissances) est l’emplacement qui tient compte de la situation des unités de consommation de forte puissance, afin de réduire la longueur et la section des canalisations.
Le ou les transformateur(s) doi(ven)t être situé(s) le plus près possible du tableau général basse tension.
Il est recommandé que le local de service électrique comportant le tableau général basse tension se situe au plus près des canalisations verticales de distribution.

## Slide 1076: 781.5.2 Dimensions
Les dimensions des locaux de service électrique dans lesquels sont appliquées les mesures particulières contre les contacts directs répondent à 781.
2 à 781.
4.
Les locaux renfermant les postes de transformation, les groupes électrogènes, les ASI, le tableau principal de distribution électrique ont des dimensions minimales imposées par les dimensions des matériels.
Les locaux renfermant simplement des tableaux électriques sous enveloppes (armoires ou coffrets) doivent satisfaire aux dimensions minimales données dans le tableau 781A.

## Slide 1077: 781.5.3 Ventilation et conditionnement
Les locaux de service électrique doivent : - soit être ventilés sur l’extérieur soit directement soit par l’intermédiaire d’un conduit de manière naturelle ou mécanique ; la mise en oeuvre de la ventilation doit être assortie de précautions contre l’introduction de poussières dans le matériel ; - soit être climatisés.
L’emploi d’une climatisation permet de garantir le maintien des températures ; l’appareillage des armoires de distribution est généralement conçu pour un fonctionnement normal à une température maxi de 40 °C, les batteries d’accumulateurs pour avoir leur autonomie nominale à 20 °C.
Voi régalement l’article 554.
2.
______________ - 476 -.